Modbus parameter list

based on

specifications for

"ebm-papst series 84 / 112 / 150"

V4.00

Excerpt

Copyright  ebm - papst Mulfingen, 2009

All rights reserved.

# Holding Register

## Overview

The holding registers are stored in the RAM and in the EEPROM of the fan.

Depending on the range concerned, access times (and thus also answer times) may differ

The following ranges are defined:

| Address | Range | Typical read access time | Typical write access time |
| --- | --- | --- | --- |
| D000 ... D0FF | RAM | 1μs / byte | 1μs / byte |
| D100 ... D17F | EEPROM internal | 2μs / byte | 4ms / byte |
| D180 ... D37F | EEPROM external | 500μs / byte | 6.5ms / byte |

The following list gives an overview of all parameters.

Apart from the Modbus address and the designation, it shows which authorisation level is required to write a parameter, and the address of the memory space for default setting and customer setting (if applicable).

The function of the parameters is described in the following chapters

?:	to be discussed

-:	should not be included

	to be implemented

|  | Modbus Address | Designation | Write ebm-papst | Write Customer | Write End customer | Default Address | Cust. setting Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D000 | Reset | X | X | X | - | - |
|  | D001 | Default set value | X | X | X | - | - |
|  | D002 D003 D004 | Password | X | X | X | - | - |
| - | D005 | Control default setting | X | X *) | - | - | - |
| - | D006 | Control customer setting | X | X | X *) | - | - |
| - | D007 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D008 | Reserved | X | - | - | - | - |
|  | D009 | Operating hours counter | X | - | - | - | - |
| - | D00A | Operating minutes counter | X | - | - | - | - |
| - | D00B | Reserved | - | - | - | - | - |
| - | D00C - D0FF | vacant | - | - | - | - | - |
|  | D100 | Fan address | X | X | X | D280 | D200 |
|  | D101 | Source set value | X | X | X | D281 | D201 |
|  | D102 | Preferred running direction | X | X | X | D282 | D202 |
| - | D103 | Store set value | X | X | X | D283 | D203 |
|  | D104 | Parameter set source | X | X | X | D284 | D204 |
|  | D105 | Internal parameter set | X | X | X | D285 | D205 |
|  | D106 | Operation mode (parameter set 1) | X | X | X | D286 | D206 |
|  | D107 | Operation mode (parameter set 2) | X | X | X | D287 | D207 |
| - | D108 | Control function (parameter set 1) | X | X | X | D288 | D208 |
| - | D109 | Control function (parameter set 2) | X | X | X | D289 | D209 |
| - | D10A | P factor (parameter set 1) | X | X | X | D28A | D20A |
| - | D10B | P factor (parameter set 2) | X | X | X | D28B | D20B |
| - | D10C | I factor (parameter set 1) | X | X | X | D28C | D20C |
| - | D10D | I factor (parameter set 2) | X | X | X | D28D | D20D |
| - | D10E | Max. modulation level (parameter set 1) | X | X | - | D28E | D20E |
| - | D10F | Max. modulation level (parameter set 2) | X | X | - | D28F | D20F |
| - | D110 | Min. modulation level (parameter set 1) | X | X | X | D290 | D210 |
| - | D111 | Min. modulation level (parameter set 2) | X | X | X | D291 | D211 |
| - | D112 | Enable motor stop (parameter set 1) | X | X | X | D292 | D212 |
| - | D113 | Enable motor stop (parameter set 2) | X | X | X | D293 | D213 |
| - | D114 | Set value (parameter set 1) | X | X | X | D294 | D214 |
| - | D115 | Set value (parameter set 2) | X | X | X | D295 | D215 |
| - | D116 | Reserved | X | - | - | D296 | - |
| - | D117 | Max. permissible modulation level | X | - | - | D297 | - |
| - | D118 | Min. permissible modulation level | X | - | - | D298 | - |
| Read Only | D119 | Max. speed | X | X | - | D299 | D219 |
| - | D11A | Max. permissible speed | X | - | - | D29A | - |
| - | D11B | Reserved | X | - | - | D29B | - |
| - | D11C | Reserved | X | - | - | D29C | - |
| - | D11D | vacant | X | X | X | D29D | D21D |
| - | D11E | Reserved | X | - | - | D29E | - |
|  | D11F | Ramp-up curve | X | X | X | D29F | D21F |
|  | D120 | Ramp-down curve | X | X | X | D2A0 | D220 |
| - | D121 | Reserved | X | - | - | D2A1 | - |
| - | D122 | Reserved | X | - | - | D2A2 | - |
| - | D123 | Reserved | X | - | - | D2A3 | - |
| - | D124 | Reserved | X | - | - | D2A4 | - |
| - | D125 | Reserved | X | - | - | D2A5 | - |
| - | D126 | Reserved | X | - | - | D2A6 | - |
| - | D127 | Reserved | X | - | - | D2A7 | - |
| - | D128 | Limit speed | X | - | - | D2A8 | - |
| - | D129 | vacant | X | X | X | D2A9 | D229 |
| - | D12A | Potentiometer characteristic point 1 X-coordinate (par. 1) | X | X | X | D2AA | D22A |
| - | D12B | Potentiometer characteristic point 1 Y-coordinate (par. 1) | X | X | X | D2AB | D22B |
| - | D12C | Potentiometer characteristic point 2 X-coordinate (par. 1) | X | X | X | D2AC | D22C |
| - | D12D | Potentiometer characteristic point 2 Y-coordinate (par. 1) | X | X | X | D2AD | D22D |
| - | D12E | Source of control function | X | X | X | D2AE | D22E |
| - | D12F | Control limitation | X | - | - | D2AF | - |
| - | D130 | 0 to 10V output function | X | X | - | D2B0 | D230 |
| - | D131 | Reserved | X | - | - | D2B1 | - |
| - | D132 | Reserved | X | - | - | D2B2 | - |
| - | D133 | Reserved | X | - | - | D2B3 | - |
| - | D134 | Reserved | X | - | - | D2B4 | - |
| - | D135 | Max. power | X | - | - | D2B5 | - |
| - | D136 | Reserved | X | - | - | D2B6 | - |
| - | D137 | Reserved | X | - | - | D2B7 | - |
| - | D138 | Reserved | X | - | - | D2B8 | - |
| - | D139 | Reserved | X | - | - | D2B9 | - |
| - | D13A | Reserved | X | - | - | D2BA | - |
| - | D13B | Max. coil current | X | - | - | D2BB | - |
| - | D13C | Potentiometer characteristic point 1 X-coordinate (par. 2) | X | X | X | D2BC | D23C |
| - | D13D | Potentiometer characteristic point 1 Y-coordinate (par. 2) | X | X | X | D2BD | D23D |
| - | D13E | Potentiometer characteristic point 2 X-coordinate (par. 2) | X | X | X | D2BE | D23E |
| - | D13F | Potentiometer characteristic point 2 Y-coordinate (par. 2) | X | X | X | D2BF | D23F |
| - | D140 | 0 to 10V output characteristic- point 1 X | X | X | X | D2C0 | D240 |
| - | D141 | 0 to 10V output characteristic - point 1 Y | X | X | X | D2C1 | D241 |
| - | D142 | 0 to 10V output characteristic - point 2 X | X | X | X | D2C2 | D242 |
| - | D143 | 0 to 10V output characteristic - point 2 Y | X | X | X | D2C3 | D243 |
| - | D144 | Reserved | X | X | - | D2C4 | D244 |
| - | D145 | Limit speed for running monitor | X | - | - | D2C5 | - |
| - | D146 | Reserved | X | - | - | D2C6 | - |
| - | D147 | Actual sensor value source | X | X | X | D2C7 | D247 |
| - | D148 | Running direction source | X | X | X | D2C8 | D248 |
| - | D149 | Transmission rate | X | X | - | D2C9 | D249 |
| - | D14A | Parity configuration | X | X | - | D2CA | D24A |
| - | D14B - D15B | vacant | X | X | X | D2C9 - D2DB | D249 - D25B |
|  | D15C | Emergency operation function on/off | X | X | - | D2DC | D25C |
|  | D15D | Emergency operation set value | X | X | - | D2DD | D25D |
|  | D15E | Emergency operation time lag | X | X | - | D2DE | D25E |
| - | D15F | Potentiometer curve, limit value for cable break | X | X | - | D2DF | D25F |
| - | D160 D161 | Min. sensor value | X | X | X | D2E0 D2E1 | D260 D261 |
| - | D162 D163 | Max. sensor value | X | X | X | D2E2 D2E3 | D262 D263 |
| - | D164 - D169 | Sensor unit | X | X | X | D2E4 - D2E9 | D264 - D269 |
| - | D16A - D16F | vacant | X | X | X | D2EA - D2EF | D26A - D26F |
|  | D170 - D17F | Customer data | X | X | - | D2F0 - D2FF | D270 - D27F |
| - | D180 | Operating hours counter (backup) | X | - | - | - | - |
| - | D181 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D182 | Error indicator | X | - | - | - | - |
| - | D183 | Vacant | X | - | - | - | - |
| - | D184 | 1st error | X | - | - | - | - |
| - | D185 | 1st error timing | X | - | - | - | - |
| - | D186 D19F | Error history Error history timing | X | - | - | - | - |
|  | D1A0 | Reference value of DC-link voltage | X | - | - | - | - |
|  | D1A1 | Reference value of DC-link current | X | - | - | - | - |
|  | D1A2 D1A3 | Fan serial number | X | - | - | - | - |
|  | D1A4 | Fan production date | X | - | - | - | - |
|  | D1A5 - D1AA | Fan type | X | - | - | - | - |
| - | D1AB - D1AC | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1AD - D1AE | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1AF | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B0 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B1 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B2 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B3 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B4 - D1B5 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B6 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1B7 - D1BF | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1C0 - D1C1 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1C2 - D1C9 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1CA - D1D1 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1D2 - D1D9 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1DA - D1E1 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D1E2 - D1FF | vacant | X | - | - | - | - |
| - | D300 - D30F | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D310 - D31F | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D320 - D32F | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D330 - D33F | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D340 | Reserved | X | - | - | - | - |
| - | D341 - D35F | vacant | X | - | - | - | - |
| - | D360 - D37F | Reserved | X | - | - | - | - |

*) only in part

# Input Register

## Overview

Input registers are stored in the RAM of the fan.

Input registers only have read access

The following list gives an overview of all parameters.

The function of the parameters is described in the following chapters

?:	to be discussed

-:	should not be included

	to be implemented

|  | Modbus Address | Designation |
| --- | --- | --- |
|  | D000 | Identification |
| - | D001 | Max. number of bytes |
|  | D002 | Software name of bus controller |
|  | D003 | Software Version of bus controller |
|  | D004 | Software name of commutation controller |
|  | D005 | Software version of commutation controller |
|  | D010 | Actual speed |
|  | D011 | Motor status |
|  | D012 | Warning |
|  | D013 | DC-link voltage |
|  | D014 | DC-link current |
| - | D015 | Module temperature |
| - | D016 | Motor temperature |
|  | D017 | Electronics temperature |
|  | D018 | Current direction of rotation |
|  | D019 | Current modulation level |
|  | D01A | Current set value |
| - | D01B | Actual sensor value |
| - | D01C | Enable input status |
| - | D01D | Current parameter set |
| - | D01E | Current control function |
| - | D01F | Reserved |
| - | D020 | Reserved |
|  | D021 | Current power |
| - | D022 | Reserved |
|  | D023 | Actual sensor value1 |
|  | D024 | Actual sensor value2 |