Unità Trattamento Aria

FREE Advance

1.	Introduzione	5

1.1.	Scopo e utilizzo del manuale	5

1.2.	Documentazione di riferimento	5

1.3.	Consultazione del manuale	5

1.4.	Glossario	6

1.5.	Formulazione dei diritti di proprietà intellettuale	6

2.	Descrizione del prodotto	7

2.1.	Configurabilità a coppie degli ingressi analogici	7

2.2.	Ambiente di sviluppo FREE Studio Device	8

3.	Operazioni preliminari	9

3.1.	Alimentazione	10

3.2.	Programmazione del controllore	11

3.2.1.	Programmazione da Device	11

3.2.2.	Programmazione da display	13

3.3.	Autenticazione con livello di password pari a 2	14

3.3.1.	Autenticazione da Device	14

3.3.2.	Autenticazione da display	16

4.	Configurazione del controllore	17

4.1.	Configurazione da Device	18

4.1.1.	Cartella "U-Oem_UnitConfiguration"	19

4.1.2.	Cartella "O3-I/O_Allocate"	20

4.1.3.	Cartella "O1-I/O_Polarity"	23

4.1.4.	Cartella "O2-I/O_TestOutput"	24

4.1.5.	Cartella "S5-Service_Log"	24

4.1.6.	Cartella "S6-Service_Def"	25

4.1.7.	Cartelle relative a parametri EEProm	26

4.2.	Configurazione da display	28

4.3.	Esempio di configurazione	30

5.	Tabelle Modbus	35

5.1.	Tabella Modbus EEProm	35

5.2.	Tabella Modbus Stati	36

Introduzione

Scopo e utilizzo del manuale

Il presente Manuale è parte integrante del prodotto ed è destinato esclusivamente al Costruttore dell'Unità di Trattamento Aria (UTA).

Il presente Manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per:

eseguire in modo corretto tutte le operazioni previste durante le fasi di configurazione del prodotto;

garantire la sicurezza e la tutela della salute del personale che opera sul prodotto.

Il presente Manuale deve essere letto attentamente in ogni sua parte prima di eseguire qualsiasi operazione sul prodotto. Nel caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni contenute in esso contenute, contattare il Fabbricante per ottenere i necessari chiarimenti.

Il presente Manuale deve essere conservato con cura per tutta la vita del prodotto. Deve essere custodito esclusivamente dal Costruttore e posto in un luogo protetto da agenti atmosferici, calore, umidità, agenti corrosivi; deve essere consultato facendo attenzione a non danneggiarlo, a non asportare pagine, a non modificare il suo contenuto in nessun modo.

Documentazione di riferimento

Nel prosieguo del presente Manuale si fa riferimento ai seguenti documenti.

| Nome documento | Codice documento |
| --- | --- |
| Air Handling Unit FREE Advance | 9MA10026 (ENG) ¦ 9MA00276 (ITA) |
| User Guide FREE Studio | 9MA10055 (ENG) ¦ 9MA00255 (ITA) |
| User Guide FREE Advance | 9MA10065 (ENG) ¦ 9MA00265 (ITA) |

Tabella 1 - Documentazione di riferimento

Consultazione del manuale

All’interno del Manuale le informazioni sono organizzate in:

capitoli,

sottocapitoli,

paragrafi,

sottoparagrafi

e sono facilmente rintracciabili consultando il Sommario posto all’inizio del Manuale stesso.

Per richiamare l’attenzione degli utilizzatori ai fini di un uso corretto e in sicurezza del prodotto, si adotta nel presente Manuale la seguente convenzione:

NOTA: Il simbolo è utilizzato per fornire prescrizioni o approfondimenti utili per gli utilizzatori.

Glossario

| Termine | Significato | Riferimenti per ulteriori informazioni |
| --- | --- | --- |
| Allocazione | Assegnazione di specifiche configurazioni a ingressi e/o uscite di un controllore programmabile | User Guide FREE Advance Air Handling Unit FREE Advance |
| Base board | Scheda base relativa al controllore programmabile ADV8400 e al controllore programmabile ADV12600 | User Guide FREE Advance |
| Upper board | Scheda superiore relativa al controllore programmabile ADV12600 | User Guide FREE Advance |
| Parametri di tipo hidden | Parametri nascosti all'utente e all'installatore, visibili al Costruttore | 5 Tabelle Modbus a pag. 35 |
| Parametri di tipo visible | Parametri visibili all'utente, all'installatore e al Costruttore | Air Handling Unit FREE Advance 5 Tabelle Modbus a pag. 35 |
| Volume di memoria (del controllore) | Ripartizione fisica di un'unità di memorizzazione relativa a un controllore programmabile | / |

Tabella 2 - Glossario

Formulazione dei diritti di proprietà intellettuale

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà del Fabbricante, il quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata dal Fabbricante stesso.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione del presente Manuale; tuttavia il Fabbricante e ogni persona o società coinvolta nella sua creazione e stesura non possono assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo dello stesso. Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un controllore AVD programmato per applicazione su Unità di Trattamento Aria (UTA).

Il controllore AVD programmato può essere uno tra i due descritti nella seguente tabella.

| AVD8400 | FREE Advance con display, 28 I/Os |
| --- | --- |
| AVD12600 | FREE Advance con display, 42 I/Os |

Tabella 3 - Controllore AVD programmato

Al controllore AVD programmato possono essere applicati:

fino a due espansioni EVE4200;

fino a due terminali grafici remoti EVK1000.

La scelta del controllore AVD programmato e del numero e tipo di dispositivi a esso eventualmente applicati è funzione della configurazione hardware dell'Unità di Trattamento Aria (per ulteriori informazioni fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance).

NOTA: Nel prosieguo del presente Manuale:

il controllore AVD programmato sarà indicato con il termine "controllore";

l'Unità di Trattamento Aria sarà indicata con il termine "UTA";

l'applicazione su UTA con cui il controllore è programmato sarà indicata con il termine "applicativo".

Il controllore può essere gestito alternativamente:

mediante display e tastiera del controllore stesso (fare riferimento a User Guide FREE Advance e Air Handling Unit FREE Advance);

mediante ambiente di sviluppo FREE Studio Device (fare riferimento a 2.2 Ambiente di sviluppo FREE Studio Device a pag. 8).

Configurabilità a coppie degli ingressi analogici

Il controllore AVD programmato è dotato di ingressi e uscite che possono essere configurati per gestire segnali.

Entrambi i controllori AVD8400 e AVD12600 sono dotati dei seguenti ingressi analogici:

AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7, AI8.

Il solo controllore AVD12600 è dotato anche dei seguenti ingressi analogici:

AI9, AI10, AI11, AI12.

Come descritto nella seguente tabella, gli ingressi analogici relativi:

alla base board sono configurabili a coppie;

alla upper board hanno una configurazione fissata dall'applicativo.

NOTA: Il controllore AVD8400 è dotato della singola scheda base board, il controllore AVD12600 è dotato di entrambe le schede base board e upper board.

| Coppie di ingressi analogici | Scheda su cui le coppie di ingressi analogici sono presenti | Configurabilità della coppia di ingressi analogici |
| --- | --- | --- |
| AI1, AI2 | Base board | Configurabile |
| AI3, AI4 | Base board | Configurabile |
| AI5, AI6 | Base board | Configurabile |
| AI7, AI8 | Base board | Configurabile |
| AI9, AI10 | Upper board | Configurabile |
| AI11, AI12 | Upper board | Configurabile |
| AI1, AI2 | EVE4200 | Fissata pari a NTC(103AT) |
| AI3, AI4 | EVE4200 | Fissata pari a 0-10 V |

Tabella 4 - Configurabilità a coppie degli ingressi analogici

Per ogni coppia di ingressi analogici configurabili, non tutti i segnali possono essere acquisiti contemporaneamente (per ulteriori informazioni fare riferimento a User Guide FREE Advance).

Ambiente di sviluppo FREE Studio Device

In caso di configurazione mediante suite software FREE Studio, la versione utilizzata deve essere 3.6 o superiore.

L'ambiente di sviluppo FREE Studio Device permette:

la gestione delle applicazioni IEC precedentemente sviluppate;

il trasferimento delle applicazioni IEC sul controllore (target);

la modifica dei parametri del controllore da una porta di comunicazione seriale (USB, Ethernet, RS485),

la modifica dei volume del controllore in cui l’applicativo viene scaricato (fare riferimento a 3.2.1.1 Download delle parti di un applicativo a pag. 11).

NOTA: Nel prosieguo del presente Manuale l'ambiente di sviluppo FREE Studio Device sarà indicato con il termine "Device".

NOTA: Per ulteriori informazioni su Device fare riferimento a User Guide FREE Studio.

NOTA: L'applicativo non supporta il protocollo LON (LonWorks).

Operazioni preliminari

La procedura di accensione prevede:

alimentazione del controllore facendo riferimento a 3.1 Alimentazione a pag. 10;

eventuale programmazione del controllore facendo riferimento a 3.2 Programmazione del controllore a pag. 11;

autenticazione con livello di password pari a 2 facendo riferimento a 3.3 Autenticazione con livello di password pari a 2 a pag. 14.

Il controllore prevede tre diversi livelli di password, a seconda delle operazioni permesse al relativo utilizzatore, come indicato nella seguente tabella.

| Livello di password | Utilizzatore | Password utilizzatore (valori di default) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Utente | - |
| 1 | Installatore | 10 |
| 2 | Costruttore | 220 |

Tabella 5 - Livelli di password

NOTA: L'accesso al livello di password 2 è consentito esclusivamente in caso di UTA in stato OFF.

NOTA: Nel prosieguo del presente Manuale con il termine "campo valore" sarà indicato rispettivamente:

per le impostazioni da Device, la cella (1 - Fig 1 a pag. 9) della colonna valore in corrispondenza di un parametro;

per le impostazioni da controllore, il dato (2 - Fig 1 a pag. 9) riportato a seguito di un parametro.

Un parametro il cui campo valore è visualizzato da un menu a tendina su Device risulta normalmente associato a un enumerativo su display del controllore.

Fig 1 - Campo valore

Alimentazione

Per alimentare il controllore collegare il controllore al PC mediante cavo USB dotato dei seguenti due connettori alle estremità:

connettore maschio Type-A,

connettore mini-B;

NOTA: Se si alimenta il controllore direttamente dal PC mediante il cavo USB, durante la successiva configurazione (fare riferimento a 4.1 Configurazione da Device a pag. 18) è vietato eseguire altre operazioni sul controllore. In alternativa alla connessione mediante cavo USB, è possibile alimentare il controllore mediante alimentazione 24 Vac/dc e collegarsi mediante porta Ethernet o porta RS485.

Programmazione del controllore

Per la programmazione da Device fare riferimento a 3.2.1 Programmazione da Device a pag. 11.

Per la programmazione da display fare riferimento a 3.2.2 Programmazione da display a pag. 13.

Programmazione da Device

In caso di successivo utilizzo di Device, eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- avviare Device;

aprire il file "UTA.CFN";

connettere il controllore a Device;

attivare il modo Auto refresh;

NOTA: in caso di disattivazione del modo Auto refresh è necessario fornire un comando di scrittura W dopo aver modificato ciascun valore in Device.

se si desidera utilizzare il datalogging:

inserire una microSD nel relativo slot del controllore;

svuotare la cache del web browser;

selezionare la cartella "FileSystem Volumes" (fare riferimento a User Guide FREE Advance) nel percorso "UTA/Advance_UTA/BIOS parameters/All parameters";

selezionare "1=microSD card" nel campo valore del parametro HTTP_volume per salvare il WebServer su microSD;

NOTA: I dati di log e il WebServer devono essere salvati sul medesimo volume di salvataggio: in caso di attivazione del datalogging, sia i dati di log sia il WebServer devono essere salvati su microSD. È possibile modificare il file system del volume HTTP esclusivamente da Device (per ulteriori informazioni fare riferimento a 3.2.1.1 Download delle parti di un applicativo a pag. 11).

Download delle parti di un applicativo

Ciascun applicativo del controllore è costituito dalle seguenti parti (1 - Fig 2 -  a pag. 12):

PLC;

HMI;

HMI Remote;

Cfg files;

Web site.

È possibile effettuare il download di ciascuna parte in uno tra i due volume di memoria (2 - Fig 2 -  a pag. 12) di seguito riportati:

NOR, volume di memoria interno al controllore;

SD, volume di memoria della scheda microSD esterna al controllore.

NOTA: La mappa delle memorie, NOR e SD, in cui ciascuna parte di un applicativo viene salvato a seguito di un download su controllore si definisce "Download settings".

Per il download delle parti di un applicativo eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- selezionare "Advance_UTA" nel pannello Project di Device;

nel menu a tendina del riquadro "Download settings":

selezionare "Use target settings" (3 - Fig 2 -  a pag. 12) per utilizzare i Download settings definiti nel controllore AVD;

selezionare "Use manual settings" (4 - Fig 2 -  a pag. 12) per modificare manualmente il Download settings;

in caso di precedente selezione di "Use manual settings", cliccare i flag in corrispondenza di "NOR" o "SD" per selezionare manualmente il volume di memoria in cui viene scaricare ciascuna parte dell'applicativo;

cliccare "Download All" per eseguire il download delle parti dell'applicativo sul controllore.

Fig 2 - Riquadro "Download settings"

Programmazione da display

Eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- copiare su una memoria USB i file contenuti nella cartella USB_AVD8400 oppure USB_AVD12600, a seconda del modello di controllore;

inserire la memoria USB sulla porta USB del controllore;

attendere il completamento del download automatico dei file nel controllore.

Autenticazione con livello di password pari a 2

Per l'autenticazione da Device fare riferimento a 3.3.1 Autenticazione da Device a pag. 14.

Per l'autenticazione da display fare riferimento a 3.3.2 Autenticazione da display a pag. 16.

Autenticazione da Device

Eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- selezionare la cartella "G-Password_Entry" nel percorso "UTA/Advance_UTA/Application/PLC" del pannello Project di Device;

Fig 3 - Cartella "G-Password_Entry"

leggere visivamente il livello di password corrente sul campo valore del parametro PSWLevel (1 - Fig 3 -  a pag. 14);

in caso di livello di password diverso da 2, selezionare la cartella "W-Oem_Password" nel percorso "UTA/Advance_UTA/Application/PLC" del pannello Project di Device;

Fig 4 - Cartella "W-Oem_Password"

NOTA: La cartella "W-Oem_Password" (Fig 4 -  a pag. 14) consente la gestione delle password e il salvataggio del file "Factory.raw" di configurazione nel file system. Per ulteriori informazione sul file "Factory.raw" fare riferimento a 3.3.1.1 File "Factory.raw" a pag. 15.

leggere visivamente il campo valore del parametro PSW2 (2 - Fig 4 -  a pag. 14), visualizzato in formato esadecimale;

calcolare il complemento del campo valore precedentemente letto visivamente in corrispondenza del parametro PSW2;

selezionare la cartella "G-Password_Entry";

editare il valore calcolato precedentemente sul campo valore del parametro PSWEntry (3 - Fig 3 -  a pag. 14) in formato decimale.

NOTA: Ad esempio, in caso il campo valore del parametro PSW2 sia pari a "FF23" (esadecimale), per accedere al livello di password 2, scrivere "220" (decimale) sul campo valore del parametro PSWEntry.

Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti nelle precedenti cartelle fare riferimento ai corrispondenti menu del controllore descritti in Air Handling Unit FREE Advance.

File "Factory.raw"

Il file "factory.raw" è un file di testo con la stessa formattazione dei file param.dat che contiene tutti i parametri di configurazione. Per creare tale file, cliccare "True" nel campo valore del parametro SaveFactoryCommand nella cartella "W-Oem_Password". Tale file è salvato nel file system interno (NOR) del controllore e può essere utilizzato:

per l'archiviazione della configurazione parametri,

per il ripristino di una determinata configurazione del controllore.

Tale file contiene la configurazione di tutti i parametri o un sottoinsieme degli stessi se creato manualmente dal Costruttore.

NOTA: L'intestazione del file "factory.raw", e più in generale dei file param.dat, dipende dal tipo di controllore, in quanto diversa tra AVD8400 e AVD12600.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance.

Autenticazione da display

Per le informazioni sui parametri cui ci si riferisce nei diversi menu del controllore fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance.

Eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- selezionare il menu "G-Password";

leggere visivamente il livello di password corrente sul campo valore del parametro PSWLevel;

in caso di livello di password diverso da 2, selezionare il menu "W-Password";

leggere visivamente il campo valore del parametro PSW2, visualizzato visivamente in formato decimale;

calcolare il complemento del campo valore precedentemente letto visivamente in corrispondenza del parametro PSW2;

selezionare il menu "G-Password";

editare il valore calcolato precedentemente sul campo valore del parametro PSWEntry in formato decimale.

NOTA: Ad esempio, in caso il campo valore del parametro PSW2 sia pari a "FF23" (esadecimale), per accedere al livello di password 2, scrivere "220" (decimale) sul campo valore del parametro PSWEntry.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questi menu fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance.

Configurazione del controllore

Per eseguire la configurazione del controllore è richiesto:

che il controllore sia stato precedentemente programmato con l'applicativo;

se si desidera utilizzare il data-logging, che sia stata inserita una microSD nel relativo slot del controllore (fare riferimento a 3.2.1 Programmazione da Device a pag. 11).

Il controllore può essere configurato con una procedura automatica che alloca gli ingressi e le uscite in base alla configurazione di UTA impostata; per impostare la configurazione dell'UTA, fare riferimento a 3.2.1 Cartella "U-Oem_UnitConfiguration" a pag. 19. Dopo aver impostato la configurazione dell'UTA è possibile allocare le risorse automaticamente (fare riferimento a 3.2.2 Cartella "O3-I/O_Allocate" a pag. 20).

La configurazione del controllore può essere eseguita in una delle due seguenti modalità:

da Device;

da display.

La configurazione da Device prevede l'impostazione dei parametri nelle cartelle del pannello Project di Device (per ulteriori informazioni fare riferimento a User Guide FREE Advance e a User Guide UTA).

La configurazione da display prevede l'impostazione dei parametri sul display del controllore, nei menu e nei sottomenu del menu "H-System" (per ulteriori informazioni fare riferimento a User Guide UTA).

A ciascuna cartella del pannello Project corrisponde un menu o sottomenu del menu "H-System", come descritto nella seguente tabella.

| Cartella del pannello Project di Device | Menu o sottomenu del controllore |
| --- | --- |
| G-Password_Entry | G-Password |
| U-Oem_UnitConfiguration | U-Unit Configuration (sottomenu del menu "H-System") |
| O3-I/O_Allocate | O3-I/O Allocation (sottomenu del menu "H-System") |
| O1-I/O_Polarity | O1-Polarity (sottomenu del menu "H-System") |
| O2-I/O_TestOutput | O2-Test Out (sottomenu del menu "H-System") |
| W-Oem_Password | W-Password (sottomenu del menu "H-System") |
| S5-Service_Log | S5-Data Logger (sottomenu del menu "H-System") |
| S6-Service_Def | S6-Restore Factory (sottomenu del menu "H-System") |

Tabella 6 - Corrispondenza tra Device e display

NOTA: La cartella "O3-I/O_Allocate" contiene i parametri memorizzati in RAM relativi alle allocazioni degli I/O: per allocarli effettivamente nel controllore è necessario salvarli in EEProm. Gli I/O effettivamente allocati nel controllore sono relativi ai parametri memorizzati in EEProm e contenuti nelle seguenti cartelle:

HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation;

Lower Board;

Upper Board.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a 3.2.7 Cartelle relative a parametri EEProm a pag. 26.

Per configurare il controllore da Device fare riferimento a 4.1 Configurazione da Device a pag. 18;

Per configurare il controllore da display fare riferimento a 4.2 Configurazione da display a pag. 28.

Configurazione da Device

Per le informazioni sui parametri cui ci si riferisce nelle diverse cartelle di Device fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance e User Guide FREE Studio.

La configurazione da Device prevede una o più delle seguenti configurazioni da attivare:

Definizione hardware dell'UTA

Allocazione e definizione tipologie e range di ingressi e uscite del controllore

Definizione polarità di ingressi e uscite

Per ciascun possibile tipo di configurazione da attivare, eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- selezionare la corrispondente cartella riportata nella seguente tabella;

eseguire le operazioni riportate nel paragrafo di riferimento della cartella selezionata;

| Tipo di configurazione | Cartella | Percorso della cartella (pannello Project di Device) | Paragrafo di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| A | U-Oem_UnitConfiguration | UTA/Advance_UTA/Application/PLC | 3.2.1 Cartella "U-Oem_UnitConfiguration" a pag. 19 |
| B | O3-I/O_Allocate | UTA/Advance_UTA/Application/PLC | 3.2.2 Cartella "O3-I/O_Allocate" a pag. 20 |
| C | O1-I/O_Polarity | UTA/Advance_UTA/Application/PLC | 3.2.3 Cartella "O1-I/O_Polarity" a pag. 23 |

Tabella 7 - Tipi di configurazione

NOTA: È possibile (ma sconsigliato) allocare e definire tipologie e range di ingressi e uscite sulle seguenti cartelle (fare riferimento a 3.2.7 Cartelle relative a parametri EEProm a pag. 26):

cartella "HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation",

cartella "Lower Board",

cartella "Upper Board"

all'interno delle quali sono presenti gli stessi parametri della cartella "O3-I/O_Allocate", ma ogni eventuale modifica eseguita in esse non è ripristinabile.

se si desidera eseguire test sulle uscite:

selezionare la cartella "O2-I/O_TestOutput" (fare riferimento a 3.2.4 Cartella "O2-I/O_TestOutput" a pag. 24) nel percorso "UTA/Advance_UTA/Application/PLC" del pannello Project di Device;

eseguire le operazioni riportate nel paragrafo di riferimento della cartella selezionata;

se si desidera creare/sovrascrivere il file "factory.raw":

selezionare la cartella "W-Oem_Password" (fare riferimento a 3.3.1 Autenticazione da Device a pag. 14) nel percorso "UTA/Advance_UTA/Application/PLC" del pannello Project di Device;

selezionare "True" nel campo valore del parametro SaveFactoryCommand;

NOTA: Per ulteriori informazioni sul file "factory.raw" fare riferimento a 3.3.1.1 File "Factory.raw" a pag. 15.

se si desidera avviare il datalogging:

selezionare la cartella "S5-Service_Log" (fare riferimento a 3.2.5 Cartella "S5-Service_Log" a pag. 24) nel percorso "UTA/Advance_UTA/Application/PLC" del pannello Project di Device;

selezionare "True" nel campo valore del parametro "LogEnable" per avviare il datalogging.

se si desidera ripristinare i parametri ai valori di default:

selezionare la cartella "S6-Service_Def" (fare riferimento a 3.2.6 Cartella "S6-Service_Def" a pag. 25) nel percorso "UTA/Advance_UTA/Application/PLC" del pannello Project di Device;

selezionare "True" nel campo valore del parametro RestoreFactoryCommand.

In 4.3 Esempio di configurazione a pag. 29 viene riportato un esempio di configurazione del controllore da Device.

Cartella "U-Oem_UnitConfiguration"

La cartella "U-Oem_UnitConfiguration" (Fig 5 -  a pag. 19) consente la gestione della configurazione hardware dell'UTA.

Fig 5 - Cartella "U-Oem_UnitConfiguration"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

È possibile modificare i parametri nella cartella "U-Oem_UnitConfiguration" mediante memoria USB esclusivamente se il livello di password impostato è pari a 2.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in Air Handling Unit FREE Advance.

Cartella "O3-I/O_Allocate"

La cartella "O3-I/O_Allocate" (Fig 6 -  a pag. 20) consente la gestione delle allocazioni e la definizione di tipologie e range di ingressi e uscite.

Fig 6 - Cartella "O3-I/O_Allocate"

Per allocare gli ingressi e/o le uscite, eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- nel pannello centrale, cliccare il campo valore del parametro AllocationCmdSet per visualizzare il relativo menu a tendina descritto nella seguente tabella:

| Comandi nel menu a tendina | Descrizione |
| --- | --- |
| 1=Load Stored | Carica l'ultima configurazione dell'allocazione degli I/O salvata sul controllore |
| 2=Auto Allocation | Alloca tutti gli I/O di default richiesti dalla configurazione selezionata automaticamente |
| 3=Save into Stored | Salva in EEProm l'attuale configurazione dell'allocazione degli I/O |
| 4=Clear All | Cancella l'attuale configurazione dell'allocazione degli I/O |
| 18=Auto Allocation AI | Alloca tutti gli ingressi analogici di default richiesti dalla configurazione selezionata automaticamente |
| 19=Save Allocation AI | Salva in EEProm l'attuale configurazione dell'allocazione degli ingressi analogici |
| 20=Clear AI | Cancella l'attuale configurazione dell'allocazione degli ingressi analogici |
| 34=Auto Allocation DI | Alloca tutti gli ingressi digitali di default richiesti dalla configurazione selezionata automaticamente |
| 35=Save Allocation DI | Salva in EEProm l'attuale configurazione dell'allocazione degli ingressi digitali |
| 36=Clear DI | Cancella l'attuale configurazione dell'allocazione degli ingressi digitali |
| 50=Auto Allocation DO | Alloca tutte le uscite digitali di default richieste dalla configurazione selezionata automaticamente |
| 51=Save Allocation DO | Salva in EEProm l'attuale configurazione dell'allocazione delle uscite digitali |
| 52=Clear DO | Cancella l'attuale configurazione dell'allocazione delle uscite digitali |
| 66=Auto Allocation AO | Alloca tutte le uscite analogiche di default richieste dalla configurazione selezionata automaticamente |
| 67=Save Allocation AO | Salva in EEProm l'attuale configurazione dell'allocazione delle uscite analogiche |
| 68=Clear AO | Cancella l'attuale configurazione dell'allocazione delle uscite analogiche |

Tabella 8 - Comandi nel menu a tendina - parametro "AllocationCmdSet"

NOTA: Per ulteriori informazioni:

sui comandi di allocazione automatica descritti nella precedente tabella fare riferimento a 3.2.2.1 Comandi di allocazione automatica a pag. 22;

sui comandi di salvataggio descritti nella precedente tabella fare riferimento a 3.2.2.2 Comandi di salvataggio in EEProm a pag. 22;

sul comando di caricamento descritto nella precedente tabella fare riferimento a 3.2.2.3 Comando di caricamento in RAM a pag. 22.

nel menu a tendina precedentemente selezionato, cliccare il comando desiderato;

attendere qualche secondo fino a visualizzare il valore "0=Idle" sul campo valore;

in caso di allocazione automatica:

verificare la compatibilità della configurazione ottenuta con la configurazione desiderata e la Configurabilità a coppie degli ingressi analogici (fare riferimento a 2.1 Configurabilità a coppie degli ingressi analogici a pag. 7);

in caso di non compatibilità della configurazione ottenuta con la configurazione desiderata, allocare manualmente gli ingressi e/o le uscite fino a ottenere la configurazione desiderata (fare riferimento a User Guide FREE Advance);

per ciascun ingresso analogico in tensione/corrente, definire il relativo range di acquisizione:

editare il valore di inizio scala in corrispondenza del campo valore del relativo parametro con suffisso "min";

editare il valore di fine scala in corrispondenza del campo valore del relativo parametro con suffisso "max".

NOTA: Non è necessario allocare tutti gli ingressi e le uscite definite dall'applicativo; per esempio:

in caso di attuatori caldo o attuatori freddo, è possibile azionare la motocondensante mediante la sola uscita analogica o alternativamente la sola uscita digitale;

in caso di cambio modo estate/inverno, se il relativo ingresso digitale viene allocato, il relativo tasto non compare a display (fare riferimento a User Guide FREE Advance e a Air Handling Unit FREE Advance).

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in Air Handling Unit FREE Advance.

Comandi di allocazione automatica

I comandi di allocazione automatica descritti nella precedente tabella:

2=Auto Allocation,

18=Auto Allocation AI,

34=Auto Allocation DI,

50=Auto Allocation DO,

66=Auto Allocation AO

non attribuiscono le tipologie di ingressi e/o uscite in funzione della tipologia di sensore. Gli ingressi analogici del controllore sono configurabili a coppie (fare riferimento a 2.1 Configurabilità a coppie degli ingressi analogici a pag. 7), pertanto in caso di allocazione automatica che interessa gli ingressi analogici (comandi "2=Auto Allocation" e "18=Auto Allocation AI") è sempre consigliato verificare la compatibilità della configurazione ottenuta con le configurazioni ammesse dal controllore.

Comandi di salvataggio in EEProm

I comandi di salvataggio descritti nella precedente tabella consentono di scrivere i campi valore dei parametri contenuti nella cartella "O3-I/O_Allocate" (RAM) nei campi valore dei parametri contenuti nelle seguenti cartelle (EEProm):

HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation,

Lower Board,

Upper Board

NOTA: Per ulteriori informazioni sulle cartelle relative a parametri EEProm fare riferimento a 3.2.7 Cartelle relative a parametri EEProm a pag. 26.

Comandi di caricamento in RAM

Il comando di caricamento descritto nella precedente tabella consente di scrivere i campi valore dei parametri contenuti nelle seguenti cartelle (EEProm):

HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation,

Lower Board,

Upper Board

nei campi valore dei parametri contenuti nella cartella "O3-I/O_Allocate" (RAM).

NOTA: Per ulteriori informazioni sulle cartelle relative a parametri EEProm fare riferimento a 3.2.7 Cartelle relative a parametri EEProm a pag. 26.

Cartella "O1-I/O_Polarity"

La cartella "O1-I/O_Polarity" (Fig 7 -  a pag. 23) consente la gestione delle polarità di ingressi e uscite.

Fig 7 - Cartella "O1-I/O_Polarity"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in Air Handling Unit FREE Advance.

Cartella "O2-I/O_TestOutput"

La cartella "O2-I/O_TestOutput" (Fig 8 -  a pag. 24) consente l'esecuzione di test sulle uscite.

Fig 8 - Cartella "O2-I/O_TestOutput"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in Air Handling Unit FREE Advance.

Cartella "S5-Service_Log"

La cartella "S5-Service_Log" (Fig 9 -  a pag. 24) consente l'abilitazione e la configurazione del tempo di campionamento del data-logging.

Fig 9 - Cartella "S5-Service_Log"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in Air Handling Unit FREE Advance.

Cartella "S6-Service_Def"

La cartella "S6-Service_Def" (Fig 10 -  a pag. 25) consente il ripristino dei parametri contenuti nel file Factory.raw. Il comando è eseguito solo se attiva la password di livello 1.

Fig 10 - Cartella "S6-Service_Def"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in Air Handling Unit FREE Advance.

Cartelle relative a parametri EEProm

Device permette di visualizzare le cartelle relative ai parametri EEProm. A seguire vengono descritte le cartelle che consentono la gestione delle allocazioni e la definizione di tipologie e range di ingressi e uscite.

Cartella "HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation"

La cartella "HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation" (Fig 11 -  a pag. 26) consente la gestione delle allocazioni e la definizione di tipologie e range di ingressi e uscite con modifiche non reversibili.

Fig 11 - Cartella "HIDDEN_EEPROM_SAVED_IO_Allocation"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance.

Cartella "Lower Board"

La cartella "Lower Board" (Fig 12 -  a pag. 27) consente la gestione di ingressi e uscite della base board.

Fig 12 - Cartella "Base board"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in User Guide FREE Advance.

Cartella "Upper Board"

La cartella "Upper Board" (Fig 13 -  a pag. 27) consente la gestione di ingressi e uscite della upper board.

Fig 13 - Cartella "Upper board"

Per impostare ciascuna voce, a seconda del tipo di parametro, selezionare il menu a tendina o editare il numero in corrispondenza del relativo campo valore.

NOTA: Per ulteriori informazioni sui parametri contenuti in questa cartella fare riferimento al corrispondente menu del controllore descritto in User Guide FREE Advance.

Configurazione da display

Per le informazioni sui parametri cui ci si riferisce nei diversi menu del controllore fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance.

La configurazione da display prevede una o più delle seguenti configurazioni da attivare:

- Definizione hardware dell'UTA

- Allocazione e definizione tipologie e range di ingressi e uscite del controllore

- Definizione polarità di ingressi e uscite

Per ciascun tipo di configurazione, eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- selezionare il corrispondente menu riportato nella seguente tabella;

selezionare il parametro che si desidera modificare;

premere OK per entrare in modalità edit;

premere i tasti UP/DOWN del controllore per aumentare/diminuire il valore;

premere il tasto OK del controllore per confermare oppure mantenere premuto il tasto LEFT per annullare;

| Tipo di configurazione | Menu | Visualizzazione a display |
| --- | --- | --- |
| A | U-Unit Configuration |  |
| B | O3-I/O Allocation |  |
| C | O1-Polarity |  |

Tabella 9 - Tipi di configurazione

NOTA: È possibile modificare i parametri nel menu "U-Oem_UnitConfiguration" mediante memoria USB esclusivamente se il livello di password impostato è pari a 2.

se si desidera eseguire test sulle uscite:

selezionare la cartella "O2-I/O_TestOutput";

selezionare il parametro che si desidera modificare;

premere OK per entrare in modalità edit;

premere i tasti UP/DOWN del controllore per aumentare/diminuire il valore;

premere il tasto OK del controllore per confermare oppure mantenere premuto il tasto LEFT per annullare;

NOTA: La configurazione memorizzata in memoria EEProm può essere salvata in una memoria USB per archiviarla o copiarla in un altro dispositivo.

se si desidera creare/sovrascrivere il file "factory.raw" contenente la configurazione corrente:

selezionare il menu "W-Password";

premere il tasto "Save Factory";

NOTA: Per ulteriori informazioni sul file "factory.raw" fare riferimento a 3.3.1.1 File "Factory.raw" a pag. 15.

se si desidera avviare il data-logging:

selezionare il menu "S5-Data Logger";

selezionare "True" nel campo valore del parametro "LogEnable" per avviare il datalogging.

se si desidera ripristinare i parametri ai valori di default:

selezionare il menu "S6-Service_Def";

premere il tasto "Restore".

Esempio di configurazione

Nella seguente tabella è riportato un esempio di configurazione hardware per ciascun componente dell'UTA.

| Componenti dell'UTA | Configurazione hardware |
| --- | --- |
| Ventilatore mandata | ON/OFF senza back-up |
| Ventilatore ripresa | ON/OFF senza back-up |
| Batteria caldo/freddo promiscua | Valvola modulante |
| Batteria di postriscaldo | Valvola modulante |
| Recuperatore a flussi incrociati con serranda di bypass | Proporzionale a batterie |
| Serrande esterne | ON/OFF |

Tabella 10 - Esempio di configurazione hardware

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla configurazione hardware dell'UTA fare riferimento a Air Handling Unit FREE Advance.

Il software del controllore definisce gli I/O richiesti in funzione dei componenti e della configurazione hardware dell'UTA. Gli I/O richiesti in funzione dell'esempio di configurazione hardware sono riportati nella seguente tabella.

| Componenti della configurazione UTA | DI | AI (NTC) | AI (UNIV) | DO | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilatore mandata (in configurazione ON/OFF senza back-up) | — | — | — | 1 | — |
| Ventilatore ripresa (in configurazione ON/OFF senza back-up) | — | — | — | 1 | — |
| Batteria caldo/freddo promiscua (in configurazione valvola modulante) | — | — | — | — | 1 |
| Batteria di postriscaldo (in configurazione valvola modulante) | — | — | — | — | 1 |
| Recuperatore a flussi incrociati (in configurazione proporzionale a batterie) | — | — | — | 1 | 1 |
| Serrande esterne | — | — | — | 1 | — |

Tabella 11 - I/O richiesti in funzione dell'esempio di configurazione hardware

Per implementare l'esempio di configurazione hardware mediante Device eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:

- eseguire la procedura di accensione da Device facendo riferimento a 3.2 Programmazione del controllore a pag. 11;

modificare i seguenti parametri nella cartella "U-Oem_UnitConfiguration" (Fig 14 -  a pag. 31) rispetto alla configurazione di default come indicato nella seguente tabella;

Fig 14 - Esempio di configurazione - Cartella "U-Oem_UnitConfiguration"

| Riferimento | Componenti della configurazione UTA | Parametro da configurare | Campo valore selezionato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilatore mandata + ventilatore ripresa | cfgFans | 1=Supply+Return |
| 2 | Batteria caldo e batteria freddo (singoli componenti) | cfgCoolHeatModules | 4=Cool/Heat Single Out |
| 3 | Batteria di postriscaldo | cfgPostHeating | 1=Modulating Valve |
| 4 | Recuperatore a flussi incrociati | cfgHeatRecovery | 6=Exchanger mode |

Tabella 12 - Impostazione dei parametri relativi alla cartella "U-Oem_UnitConfiguration"

impostare i parametri nella cartella "O3-I/O_Allocate" (Fig 15 -  a pag. 32 e Fig 16 -  a pag. 33) come indicato nella seguente tabella;

Fig 15 - Esempio di configurazione - Cartella "O3-I/O_Allocate" - 1

Fig 16 - Esempio di configurazione - Cartella "O3-I/O_Allocate" - 2

| Riferimento | Componenti della configurazione UTA | Parametro da configurare | Campo valore selezionato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda mandata di temperatura | ioSV_base_AI_01 | 0=Supply Temp. |
| 2 | Sonda ripresa di temperatura | ioSV_base_AI_02 | 1=Return Temp. |
| 3 | Sonda esterna di temperatura | ioSV_base_AI_03 | 2=External Temp. |
| 4 | Ingresso ON/OFF remoto | ioSV_base_DI_01 | 2=On Off |
| 5 | Allarme incendio | ioSV_base_DI_02 | 3=Fire Alarm |
| 6 | Allarme protezione ventilatore mandata | ioSV_base_DI_03 | 0=Supply Fan Th.Prot. |
| 7 | Allarme protezione ventilatore ripresa | ioSV_base_DI_04 | 1=Return Fan Th.Prot. |
| 8 | Allarme recuperatore rotativo | ioSV_base_DI_05 | 12=Rotary Heat Exch. Alarm |
| 9 | Stato ON/OFF UTA | ioSV_base_DO_01 | 2=On Off |
| 10 | Allarme | ioSV_base_DO_02 | 3=Alarm |
| 11 | Ventilatore mandata | ioSV_base_DO_03 | 0=Supply Fan |
| 12 | Ventilatore ripresa | ioSV_base_DO_04 | 1=Return Fan |
| 13 | Serrande esterne | ioSV_base_DO_05 | 5=Ext. Dampers |
| 14 | Valvola modulante | ioSV_base_AO_01 | 4=Cool / Cool-Heat |
| 15 | Valvola post riscaldo | ioSV_base_AO_02 | 7=Post Heater |
| 16 | Recuperatore | ioSV_base_AO_03 | 8=Recovery |

Tabella 13 - Impostazione dei parametri relativi alla cartella "O3-I/O_Allocate"

cliccare "Donwload All".

NOTA: Gli ingressi ON/OFF e Incendio e le uscite allarme e ON/OFF sono sempre allocate di default.

NOTA: In caso di batteria freddo in configurazione motocondensante:

il numero di uscite digitali allocate dal controllore è pari al parametro cfgCoolHeat_NumSteps;

l'unica eventuale uscita analogica non può essere allocata in modo automatico ma esclusivamente in modo manuale.

Tabelle Modbus

NOTA: Nelle seguenti tabelle:

in caso di format XXX.Y, dividere per 10 il valore contenuto nel relativo registro;

in caso di format XX.YY, dividere per 100 il valore contenuto nel relativo registro.

Tabella Modbus EEProm

Nella seguente tabella sono descritti i parametri EEProm di tipo hidden.

NOTA: Per i parametri EEProm di tipo visible fare riferimento al capitolo Tabelle Modbus in Air Handling Unit FREE Advance.

| Modbus Register | Name | Device type | Def | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18499...19499 | — | — | — | — | Area riservata storico allarmi |
| 19504 | EE_RTCerror | Unsigned 8-bit | 0 | — | — |
| 19799 | ENDINTERNAL | Boolean | 0 | — | — |
| 19800 | UnitHoursE2 | Unsigned 32-bit | 0 | Hours | Unit Hours |
| 19802 | FanSupplyHoursE2 | Unsigned 32-bit | 0 | Hours | Fan Supply Running Hours |
| 19804 | FanReturnHoursE2 | Unsigned 32-bit | 0 | Hours | Fan Return Running Hours |
| 19806 | FanSupplyBckHoursE2 | Unsigned 32-bit | 0 | Hours | Fan Supply Backup Running Hours |
| 19808 | FanReturnBckHoursE2 | Unsigned 32-bit | 0 | Hours | Fan Return Backup Running Hours |

Tabella 14 - Tabella Modbus EEProm

Tabella Modbus Stati

Nella seguente tabella sono descritti i parametri Stati di tipo hidden.

NOTA: Per i parametri Stati di tipo visible fare riferimento al capitolo Tabelle Modbus in Air Handling Unit FREE Advance.

| Modbus Register | Name | Device type | Def | Min | Max | Unit | Format | RW | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8960 | AllocationCmdSet | 0 = 0=Idle; 1 = 1=Load Stored; 2 = 2=Auto Allocation; 3 = 3=Save into Stored; 4 = 4=Clear All; 18 = 18=Auto Allocation AI; 19 = 19=Save Allocation AI; 20 = 20=Clear AI; 34 = 34=Auto Allocation DI; 35 = 35=Save Allocation DI; 36 = 36=Clear DI; 50 = 50=Auto Allocation DO; 51 = 51=Save Allocation DO; 52 = 52=Clear DO; 66 = 66=Auto Allocation AO; 67 = 67=Save Allocation AO; 68 = 68=Clear AO | 0 | — | — | — | — | RW | Allocation command |
| 8961 | AllocationNextResReq | Signed 16-bit | -1 | — | — | — | — | RW | Used by HMI to get the next available logic resource |
| 8962 | ioSV_base_AI_01 | -1 = -1=Not Used; 0 = 0=Supply Temp.; 1 = 1=Return Temp.; 2 = 2=External Temp.; 3 = 3=Expulsion Temp.; 4 = 4=Preheat Temp.; 5 = 5=Saturation Temp.; 6 = 6=Antifreeze; 7 = 7=Air Quality CO2; 8 = 8=Air Quality VOC; 9 = 9=Pressure 1; 10 = 10=Pressure 2; 11 = 11=Supply Hum.; 12 = 12=Return Hum.; 13 = 13=External Hum.; 14 = 14=Flow Tuning 1; 15 = 15=Flow Tuning 2 | -1 | — | — | — | — | RW | Temporary: Logic Allocation of the physical input |
| 8963 | ioSV_base_AI_02 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8964 | ioSV_base_AI_03 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | Save command required to be effective |
| 8965 | ioSV_base_AI_04 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8966 | ioSV_base_AI_05 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8967 | ioSV_base_AI_06 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8968 | ioSV_base_AI_07 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8969 | ioSV_base_AI_08 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8970 | ioSV_base_AI_09 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8971 | ioSV_base_AI_10 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8972 | ioSV_base_AI_11 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8973 | ioSV_base_AI_12 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8974 | ioSV_exp1_AI_01 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8975 | ioSV_exp1_AI_02 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8976 | ioSV_exp1_AI_03 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8977 | ioSV_exp1_AI_04 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8978 | ioSV_exp2_AI_01 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8979 | ioSV_exp2_AI_02 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8980 | ioSV_exp2_AI_03 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8981 | ioSV_exp2_AI_04 | See ioSV_base_AI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8982 | ioSV_free1 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8983 | ioSV_free2 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8984 | ioSV_free3 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8985 | ioSV_free4 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8986 | ioSV_free5 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8987 | ioSV_free6 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8988 | ioSV_free7 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8989 | ioSV_free8 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 8990 | ioSV_base_DI_01 | -1 = -1=Not Used; 0 = 0=Supply Fan Th.Prot.; 1 = 1=Return Fan Th.Prot.; 2 = 2=On Off; 3 = 3=Fire Alarm; 4 = 4=Mode; 5 = 5=Door; 6 = 6=Antifreeze Alarm; 7 = 7=Airflow Alarm Supply; 8 = 8=Airflow Alarm Return; 9 = 9=Humidifier Alarm; 10 = 10=Pre Heater A | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8991 | ioSV_base_DI_02 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8992 | ioSV_base_DI_03 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8993 | ioSV_base_DI_04 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8994 | ioSV_base_DI_05 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8995 | ioSV_base_DI_06 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8996 | ioSV_base_DI_07 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8997 | ioSV_base_DI_08 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8998 | ioSV_base_DI_09 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 8999 | ioSV_base_DI_10 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9000 | ioSV_base_DI_11 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9001 | ioSV_base_DI_12 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9002 | ioSV_exp1_DI_01 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9003 | ioSV_exp1_DI_02 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9004 | ioSV_exp1_DI_03 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9005 | ioSV_exp1_DI_04 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9006 | ioSV_exp2_DI_01 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9007 | ioSV_exp2_DI_02 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9008 | ioSV_exp2_DI_03 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9009 | ioSV_exp2_DI_04 | See ioSV_base_DI_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9010 | ioSV_free9 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9011 | ioSV_free10 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9012 | ioSV_free11 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9013 | ioSV_free12 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9014 | ioSV_free13 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9015 | ioSV_free14 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9016 | ioSV_free15 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9017 | ioSV_free16 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9018 | ioSV_base_DO_01 | -1 = -1=Not Used; 0 = 0=Supply Fan; 1 = 1=Return Fan; 2 = 2=On Off; 3 = 3=Alarm; 4 = 4=Mode; 5 = 5=Ext. Dampers; 6 = 6=Bypass Damper; 7 = 7=Supply Damper; 8 = 8=Return Damper; 9 = 9=Pump Preheat; 10 = 10=Pump Postheat; 11 = 11=Cool / Cool-Heat Pump; 12 = 12=Cool / Cool-Heat Step 1; 13 = 13=Cool / Cool-Heat Step 2; 14 = 14=Cool / Cool-Heat Step 3; 15 = 15=Cool / Cool-Heat Step 4; 16 = 16=Heat Pump; 17 = 17=Heater Step 1; 18 = 18=Heater Step 2; 19 = 19=Heater Step 3; 20 = 20=Pre Heater Step 1; | -1 | — | — | — | — | RW | Temporary: Logic Allocation of the physical output |
| 9018 | ioSV_base_DO_01 | 21 = 21=Pre Heater Step 2; 22 = 22=Pre Heater Step 3; 23 = 23=Post Heater Step 1; 24 = 24=Post Heater Step 2; 25 = 25=Post Heater Step 3; 26 = 26=Humidifier; 27 = 27=Recovery; 28 = 28=Supply Fan 2; 29 = 29=Return Fan 2; 30 = 30=Supply Damper 2; 31 = 31=Return Damper 2 | -1 | — | — | — | — | RW | Temporary: Logic Allocation of the physical output |
| 9019 | ioSV_base_DO_02 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | Save command required to be effective |
| 9020 | ioSV_base_DO_03 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9021 | ioSV_base_DO_04 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9022 | ioSV_base_DO_05 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9023 | ioSV_base_DO_06 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9024 | ioSV_base_DO_07 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9025 | ioSV_base_DO_08 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9026 | ioSV_base_DO_09 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9027 | ioSV_base_DO_10 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9028 | ioSV_base_DO_11 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9029 | ioSV_base_DO_12 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9031 | ioSV_exp1_DO_02 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9030 | ioSV_exp1_DO_01 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9032 | ioSV_exp1_DO_03 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9033 | ioSV_exp1_DO_04 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9034 | ioSV_exp2_DO_01 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9035 | ioSV_exp2_DO_02 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9036 | ioSV_exp2_DO_03 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9037 | ioSV_exp2_DO_04 | See ioSV_base_DO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9039 | ioSV_free18 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9038 | ioSV_free17 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9040 | ioSV_free19 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9041 | ioSV_free20 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9042 | ioSV_free21 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9043 | ioSV_free22 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9044 | ioSV_free23 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9045 | ioSV_free24 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9046 | ioSV_base_AO_01 | -1 = -1=Not Used; 0 = 0=Supply Fan; 1 = 1=Return Fan; 2 = 2=Ext. Dampers; 3 = 3=Byp. Damper; 4 = 4=Cool / Cool-Heat; 5 = 5=Heat; 6 = 6=Pre Heater; 7 = 7=Post Heater; 8 = 8=Recovery; 9 = 9=Humidifier | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9047 | ioSV_base_AO_02 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9048 | ioSV_base_AO_03 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9049 | ioSV_base_AO_04 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9050 | ioSV_base_AO_05 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9051 | ioSV_base_AO_06 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9052 | ioSV_exp1_AO_01 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9053 | ioSV_exp1_AO_02 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9054 | ioSV_exp2_AO_01 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9055 | ioSV_exp2_AO_02 | See ioSV_base_AO_01 | -1 | — | — | — | — | RW | — |
| 9056 | ioSV_free25 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9057 | ioSV_free26 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9058 | ioSV_free27 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9059 | ioSV_free28 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9060 | ioSV_free29 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9061 | ioSV_free30 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9062 | ioSV_free31 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9063 | ioSV_free32 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9064 | ioSV_base_AI_0102 | 0 = 0=NTC(NK103); 2 = 2=NTC(103AT); 3 = 3=4...20mA; 4 = 4=0-10V; 5 = 5=Ratiometric; 6 = 6=PT1000; 9 = 9=PTC; 10 = 10=0-5V; 11 = 11=0...20mA | 2 | — | — | — | — | RW | Temporary: AI probe configuration |
| 9065 | ioSV_base_AI_0304 | See ioSV_base_AI_0102 | 2 | — | — | — | — | RW | Save command required to be effective |
| 9066 | ioSV_base_AI_0506 | See ioSV_base_AI_0102 | 2 | — | — | — | — | RW | — |
| 9067 | ioSV_base_AI_0708 | See ioSV_base_AI_0102 | 4 | — | — | — | — | RW | — |
| 9068 | ioSV_base_AI_0910 | See ioSV_base_AI_0102 | 2 | — | — | — | — | RW | — |
| 9069 | ioSV_base_AI_1112 | See ioSV_base_AI_0102 | 4 | — | — | — | — | RW | — |
| 9070 | ioSV_exp1_AI_0102 | See ioSV_base_AI_0102 | — | — | — | — | — | R | — |
| 9071 | ioSV_exp1_AI_0304 | See ioSV_base_AI_0102 | — | — | — | — | — | R | — |
| 9072 | ioSV_exp2_AI_0102 | See ioSV_base_AI_0102 | — | — | — | — | — | R | — |
| 9073 | ioSV_exp2_AI_0304 | See ioSV_base_AI_0102 | — | — | — | — | — | R | — |
| 9074 | ioSV_free33 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9075 | ioSV_free34 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9076 | ioSV_free35 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9077 | ioSV_free36 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9078 | ioSV_free37 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9079 | ioSV_free38 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9080 | ioSV_free39 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9081 | ioSV_free40 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9082 | ioSV_base_AI01_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | Temporary: AI ranges |
| 9083 | ioSV_base_AI01_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | Save command required to be effective |
| 9084 | ioSV_base_AI02_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9085 | ioSV_base_AI02_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9086 | ioSV_base_AI03_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9087 | ioSV_base_AI03_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9088 | ioSV_base_AI04_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9089 | ioSV_base_AI04_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9090 | ioSV_base_AI05_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9091 | ioSV_base_AI05_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9092 | ioSV_base_AI06_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9093 | ioSV_base_AI06_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9094 | ioSV_base_AI07_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9095 | ioSV_base_AI07_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9096 | ioSV_base_AI08_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9097 | ioSV_base_AI08_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9098 | ioSV_base_AI09_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9099 | ioSV_base_AI09_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9100 | ioSV_base_AI10_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9101 | ioSV_base_AI10_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9102 | ioSV_base_AI11_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9103 | ioSV_base_AI11_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9104 | ioSV_base_AI12_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9105 | ioSV_base_AI12_max | Unsigned 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9106 | ioSV_exp1_AI01_min | Signed 16-bit | -500 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9107 | ioSV_exp1_AI01_max | Signed 16-bit | 1100 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9109 | ioSV_exp1_AI02_max | Signed 16-bit | 1100 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9108 | ioSV_exp1_AI02_min | Signed 16-bit | -500 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9110 | ioSV_exp1_AI03_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9111 | ioSV_exp1_AI03_max | Signed 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9112 | ioSV_exp1_AI04_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9113 | ioSV_exp1_AI04_max | Signed 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9114 | ioSV_exp2_AI01_min | Signed 16-bit | -500 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9115 | ioSV_exp2_AI01_max | Signed 16-bit | 1100 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9116 | ioSV_exp2_AI02_min | Signed 16-bit | -500 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9117 | ioSV_exp2_AI02_max | Signed 16-bit | 1100 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9118 | ioSV_exp2_AI03_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9119 | ioSV_exp2_AI03_max | Signed 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9120 | ioSV_exp2_AI04_min | Signed 16-bit | 0 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9121 | ioSV_exp2_AI04_max | Signed 16-bit | 1000 | — | — | digit | — | RW | — |
| 9122 | ioSV_free41 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9123 | ioSV_free42 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9124 | ioSV_free43 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9125 | ioSV_free44 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9126 | ioSV_free45 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9127 | ioSV_free46 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9128 | ioSV_free47 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9129 | ioSV_free48 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9130 | ioSV_free49 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9131 | ioSV_free50 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9132 | ioSV_free51 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9133 | ioSV_free52 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9134 | ioSV_free53 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9135 | ioSV_free54 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9136 | ioSV_free55 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9137 | ioSV_free56 | Signed 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9138 | EnableTestOutput | 0 = 0=Disabled; 1 = 1=On From HMI; 2 = 2=On From Device | 0 | — | — | — | — | RW | Enable test output |
| 9139 | aoTst_Visibility1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | Test AO visibility bit - Word 1 |
| 9140 | aoTst_Visibility2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | Test AO visibility bit - Word 2 |
| 9141 | aoTst_Visibility3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | Test AO visibility bit - Word 3 |
| 9142 | aoTst_EnManual1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | RW | Test AO Force/Auto bit - Word 1 |
| 9143 | aoTst_EnManual2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | RW | Test AO Force/Auto bit - Word 2 |
| 9144 | aoTst_EnManual3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | RW | Test AO Force/Auto bit - Word 3 |
| 9145 | aoTst_LogicIndex_0 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Supply Fan |
| 9146 | aoTst_LogicIndex_1 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Return Fan |
| 9147 | aoTst_LogicIndex_2 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Ext. Dampers |
| 9148 | aoTst_LogicIndex_3 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Bypass Damper |
| 9149 | aoTst_LogicIndex_4 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Cool - C/H Valve |
| 9150 | aoTst_LogicIndex_5 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Heat Valve |
| 9151 | aoTst_LogicIndex_6 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Pre Heater |
| 9152 | aoTst_LogicIndex_7 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Post Heater |
| 9153 | aoTst_LogicIndex_8 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Rotary Wheel / Exchanger |
| 9154 | aoTst_LogicIndex_9 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | Test AO - Humidifier |
| 9155 | aoTst_free1 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9156 | aoTst_free2 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9157 | aoTst_free3 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9158 | aoTst_free4 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9159 | aoTst_free5 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9160 | aoTst_free6 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9161 | aoTst_free7 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9162 | aoTst_free8 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9163 | aoTst_free9 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9164 | aoTst_free10 | Signed 16-bit | 0 | 0 | 1000 | % | XXX.Y | RW | — |
| 9165 | doTst_Visibility1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | Test DO visibility bit - Word 1 |
| 9166 | doTst_Visibility2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | Test DO visibility bit - Word 2 |
| 9167 | doTst_Visibility3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | Test DO visibility bit - Word 3 |
| 9168 | doTst_EnManual1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | RW | Test DO Force/Auto bit - Word 1 |
| 9169 | doTst_EnManual2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | RW | Test DO Force/Auto bit - Word 2 |
| 9170 | doTst_EnManual3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | RW | Test DO Force/Auto bit - Word 3 |
| 9171 | doTst_LogicIndex_0 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Supply Fan |
| 9172 | doTst_LogicIndex_1 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Return Fan |
| 9173 | doTst_LogicIndex_2 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - On Off |
| 9174 | doTst_LogicIndex_3 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Alarm |
| 9175 | doTst_LogicIndex_4 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Mode |
| 9176 | doTst_LogicIndex_5 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Ext. Dampers |
| 9177 | doTst_LogicIndex_6 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Bypass Damper |
| 9178 | doTst_LogicIndex_7 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Supply Damper |
| 9179 | doTst_LogicIndex_8 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Return Damper |
| 9180 | doTst_LogicIndex_9 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Pump Preheat |
| 9181 | doTst_LogicIndex_10 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Pump Postheat |
| 9182 | doTst_LogicIndex_11 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Cool/CH Pump |
| 9183 | doTst_LogicIndex_12 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Cool/CH Step 1 |
| 9184 | doTst_LogicIndex_13 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Cool/CH Step 2 |
| 9185 | doTst_LogicIndex_14 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Cool/CH Step 3 |
| 9186 | doTst_LogicIndex_15 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Cool/CH Step 4 |
| 9187 | doTst_LogicIndex_16 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Heat Pump |
| 9188 | doTst_LogicIndex_17 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Heater Step 1 |
| 9189 | doTst_LogicIndex_18 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Heater Step 2 |
| 9190 | doTst_LogicIndex_19 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Heater Step 3 |
| 9191 | doTst_LogicIndex_20 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Pre Heater Step 1 |
| 9192 | doTst_LogicIndex_21 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Pre Heater Step 2 |
| 9193 | doTst_LogicIndex_22 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Pre Heater Step 3 |
| 9194 | doTst_LogicIndex_23 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Post Heater Step 1 |
| 9195 | doTst_LogicIndex_24 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Post Heater Step 2 |
| 9196 | doTst_LogicIndex_25 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Post Heater Step 3 |
| 9197 | doTst_LogicIndex_26 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Humidifier |
| 9198 | doTst_LogicIndex_27 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Rotary Wheel / Exchanger |
| 9199 | doTst_LogicIndex_28 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Supply Fan 2 |
| 9200 | doTst_LogicIndex_29 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Return Fan 2 |
| 9201 | doTst_LogicIndex_30 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Supply Damper 2 |
| 9202 | doTst_LogicIndex_31 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | Test DO - Return Damper 2 |
| 9203 | doTst_free1 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9204 | doTst_free2 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9205 | doTst_free3 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9206 | doTst_free4 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9207 | doTst_free5 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9208 | doTst_free6 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9209 | doTst_free7 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9210 | doTst_free8 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9211 | doTst_free9 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9212 | doTst_free10 | Boolean | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 9500...9518 | Area riservata | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13000...13009 | Area riservata | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9700...9719 | Area riservata | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10499 | SendModbusFanConfiguration | Boolean | 0 |  | — | — | — | RW | — |
| 10500 | Supply1_Ziehl_Basic_CMODE | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10501 | Supply1_Ziehl_Basic_D1 | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 10502 | Supply1_Ziehl_Basic_PIN | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10503 | Supply1_Ziehl_Basic_ControlCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10504 | Supply1_Ziehl_Basic_SpeedCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/32767 | — | R | — |
| 10505 | Supply1_Ziehl_Basic_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10506 | Supply1_Ziehl_Basic_ErrorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | Ziehl MB Input Register 13 = error status |
| 10507 | Supply1_Ziehl_Basic_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | — |
| 10508 | Supply1_Ziehl_Basic_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | A | XX.YY | R | — |
| 10509 | Supply1_Ziehl_Basic_Voltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | V | — | R | — |
| 10510 | Supply1_Ziehl_Basic_PINread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10511 | Supply1_Ziehl_Basic_CMODEread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10512 | Supply1_Ziehl_Basic_D1read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10513 | Supply1_Ziehl_Basic_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10514 | Supply1_Ziehl_Basic_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10515 | Supply1_Ziehl_Basic_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10516 | Return1_Ziehl_Basic_CMODE | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10517 | Return1_Ziehl_Basic_D1 | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 10518 | Return1_Ziehl_Basic_PIN | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10519 | Return1_Ziehl_Basic_ControlCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10520 | Return1_Ziehl_Basic_SpeedCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/32767 | — | R | — |
| 10521 | Return1_Ziehl_Basic_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10522 | Return1_Ziehl_Basic_ErrorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | Ziehl MB Input Register 13 = error status |
| 10523 | Return1_Ziehl_Basic_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | — |
| 10524 | Return1_Ziehl_Basic_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | A | XX.YY | R | — |
| 10525 | Return1_Ziehl_Basic_Voltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | V | — | R | — |
| 10526 | Return1_Ziehl_Basic_PINread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10527 | Return1_Ziehl_Basic_CMODEread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10528 | Return1_Ziehl_Basic_D1read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10529 | Return1_Ziehl_Basic_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10530 | Return1_Ziehl_Basic_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10531 | Return1_Ziehl_Basic_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10532 | Supply2_Ziehl_Basic_CMODE | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10533 | Supply2_Ziehl_Basic_D1 | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 10534 | Supply2_Ziehl_Basic_PIN | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10535 | Supply2_Ziehl_Basic_ControlCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10536 | Supply2_Ziehl_Basic_SpeedCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/32767 | — | R | — |
| 10537 | Supply2_Ziehl_Basic_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10538 | Supply2_Ziehl_Basic_ErrorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | Ziehl MB Input Register 13 = error status |
| 10539 | Supply2_Ziehl_Basic_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | — |
| 10540 | Supply2_Ziehl_Basic_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | A | XX.YY | R | — |
| 10541 | Supply2_Ziehl_Basic_Voltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | V | — | R | — |
| 10542 | Supply2_Ziehl_Basic_PINread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10543 | Supply2_Ziehl_Basic_CMODEread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10544 | Supply2_Ziehl_Basic_D1read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10545 | Supply2_Ziehl_Basic_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10546 | Supply2_Ziehl_Basic_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10547 | Supply2_Ziehl_Basic_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10548 | Return2_Ziehl_Basic_CMODE | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10549 | Return2_Ziehl_Basic_D1 | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | — |
| 10550 | Return2_Ziehl_Basic_PIN | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | — |
| 10551 | Return2_Ziehl_Basic_ControlCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10552 | Return2_Ziehl_Basic_SpeedCmd | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/32767 | — | R | — |
| 10553 | Return2_Ziehl_Basic_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10554 | Return2_Ziehl_Basic_ErrorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | Ziehl MB Input Register 13 = error status |
| 10555 | Return2_Ziehl_Basic_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | — |
| 10556 | Return2_Ziehl_Basic_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | A | XX.YY | R | — |
| 10557 | Return2_Ziehl_Basic_Voltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | V | — | R | — |
| 10558 | Return2_Ziehl_Basic_PINread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10559 | Return2_Ziehl_Basic_CMODEread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10560 | Return2_Ziehl_Basic_D1read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10561 | Return2_Ziehl_Basic_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10562 | Return2_Ziehl_Basic_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10563 | Return2_Ziehl_Basic_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10600 | Supply1_EBM_SourceSetValue | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D101+1 |
| 10601 | Supply1_EBM_RunningDir | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | D102+1 |
| 10602 | Supply1_EBM_StoreSetValue | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | D103+1 |
| 10603 | Supply1_EBM_ControlModeDay | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D106+1 |
| 10604 | Supply1_EBM_ControlModeNight | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D107+1 |
| 10605 | Supply1_EBM_MotorStopEnableDay | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D112+1 |
| 10606 | Supply1_EBM_MotorStopEnableNight | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D113+1 |
| 10607 | Supply1_EBM_SourceSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D101+1 |
| 10608 | Supply1_EBM_RunningDirRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D102+1 |
| 10609 | Supply1_EBM_StoreSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D103+1 |
| 10610 | Supply1_EBM_ControlModeDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D106+1 |
| 10611 | Supply1_EBM_ControlModeNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D107+1 |
| 10612 | Supply1_EBM_MotorStopEnableDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D112+1 |
| 10613 | Supply1_EBM_MotorStopEnableNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D113+1 |
| 10614 | Supply1_EBM_MaxSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | D119+1 |
| 10615 | Supply1_EBM_Reset | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10616 | Supply1_EBM_SpecifiedSet | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10617 | Supply1_EBM_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10618 | Supply1_EBM_MotorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | EBM D011+1 : Motor status |
| 10619 | Supply1_EBM_Warning | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10620 | Supply1_EBM_DCLinkVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Uz | — | R | — |
| 10621 | Supply1_EBM_DCLinkCurrent | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Iz | — | R | — |
| 10622 | Supply1_EBM_DCLinkVRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 20mV | — | R | — |
| 10623 | Supply1_EBM_DCLinkCRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 2mA | — | R | — |
| 10624 | Supply1_EBM_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10625 | Supply1_EBM_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10626 | Return1_EBM_SourceSetValue | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D101+1 |
| 10627 | Return1_EBM_RunningDir | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | D102+1 |
| 10628 | Return1_EBM_StoreSetValue | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | D103+1 |
| 10629 | Return1_EBM_ControlModeDay | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D106+1 |
| 10630 | Return1_EBM_ControlModeNight | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D107+1 |
| 10631 | Return1_EBM_MotorStopEnableDay | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D112+1 |
| 10632 | Return1_EBM_MotorStopEnableNight | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D113+1 |
| 10633 | Return1_EBM_SourceSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D101+1 |
| 10634 | Return1_EBM_RunningDirRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D102+1 |
| 10635 | Return1_EBM_StoreSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D103+1 |
| 10636 | Return1_EBM_ControlModeDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D106+1 |
| 10637 | Return1_EBM_ControlModeNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D107+1 |
| 10638 | Return1_EBM_MotorStopEnableDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D112+1 |
| 10639 | Return1_EBM_MotorStopEnableNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D113+1 |
| 10640 | Return1_EBM_MaxSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | D119+1 |
| 10641 | Return1_EBM_Reset | Unsigned 16-bit | — | — | — |  | — | R | — |
| 10642 | Return1_EBM_SpecifiedSet | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10643 | Return1_EBM_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10644 | Return1_EBM_MotorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | EBM D011+1 : Motor status |
| 10645 | Return1_EBM_Warning | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10646 | Return1_EBM_DCLinkVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Uz | — | R | — |
| 10647 | Return1_EBM_DCLinkCurrent | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Iz | — | R | — |
| 10648 | Return1_EBM_DCLinkVRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 20mV | — | R | — |
| 10649 | Return1_EBM_DCLinkCRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 2mA | — | R | — |
| 10650 | Return1_EBM_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10651 | Return1_EBM_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10652 | Supply2_EBM_SourceSetValue | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D101+1 |
| 10653 | Supply2_EBM_RunningDir | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | D102+1 |
| 10654 | Supply2_EBM_StoreSetValue | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | D103+1 |
| 10655 | Supply2_EBM_ControlModeDay | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D106+1 |
| 10656 | Supply2_EBM_ControlModeNight | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D107+1 |
| 10657 | Supply2_EBM_MotorStopEnableDay | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D112+1 |
| 10658 | Supply2_EBM_MotorStopEnableNight | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D113+1 |
| 10659 | Supply2_EBM_SourceSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D101+1 |
| 10660 | Supply2_EBM_RunningDirRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D102+1 |
| 10661 | Supply2_EBM_StoreSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D103+1 |
| 10662 | Supply2_EBM_ControlModeDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D106+1 |
| 10663 | Supply2_EBM_ControlModeNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D107+1 |
| 10664 | Supply2_EBM_MotorStopEnableDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D112+1 |
| 10665 | Supply2_EBM_MotorStopEnableNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D113+1 |
| 10666 | Supply2_EBM_MaxSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | D119+1 |
| 10667 | Supply2_EBM_Reset | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10668 | Supply2_EBM_SpecifiedSet | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10669 | Supply2_EBM_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10670 | Supply2_EBM_MotorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | EBM D011+1 : Motor status |
| 10671 | Supply2_EBM_Warning | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10672 | Supply2_EBM_DCLinkVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Uz | — | R | — |
| 10673 | Supply2_EBM_DCLinkCurrent | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Iz | — | R | — |
| 10674 | Supply2_EBM_DCLinkVRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 20mV | — | R | — |
| 10675 | Supply2_EBM_DCLinkCRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 2mA | — | R | — |
| 10676 | Supply2_EBM_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10677 | Supply2_EBM_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10678 | Return2_EBM_SourceSetValue | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D101+1 |
| 10679 | Return2_EBM_RunningDir | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | RW | D102+1 |
| 10680 | Return2_EBM_StoreSetValue | Unsigned 16-bit | 0 | — | — | — | — | RW | D103+1 |
| 10681 | Return2_EBM_ControlModeDay | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D106+1 |
| 10682 | Return2_EBM_ControlModeNight | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | D107+1 |
| 10683 | Return2_EBM_MotorStopEnableDay | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D112+1 |
| 10684 | Return2_EBM_MotorStopEnableNight | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | D113+1 |
| 10685 | Return2_EBM_SourceSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D101+1 |
| 10686 | Return2_EBM_RunningDirRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D102+1 |
| 10687 | Return2_EBM_StoreSetValueRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D103+1 |
| 10688 | Return2_EBM_ControlModeDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D106+1 |
| 10689 | Return2_EBM_ControlModeNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D107+1 |
| 10690 | Return2_EBM_MotorStopEnableDayRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D112+1 |
| 10691 | Return2_EBM_MotorStopEnableNightRead | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | D113+1 |
| 10692 | Return2_EBM_MaxSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | rpm | — | R | D119+1 |
| 10693 | Return2_EBM_Reset | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10694 | Return2_EBM_SpecifiedSet | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10695 | Return2_EBM_ActualSpeed | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/64000 | — | R | — |
| 10696 | Return2_EBM_MotorStatus | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | EBM D011+1 : Motor status |
| 10697 | Return2_EBM_Warning | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | — |
| 10698 | Return2_EBM_DCLinkVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Uz | — | R | — |
| 10699 | Return2_EBM_DCLinkCurrent | Unsigned 16-bit | — | — | — | 1/256 Iz | — | R | — |
| 10700 | Return2_EBM_DCLinkVRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 20mV | — | R | — |
| 10701 | Return2_EBM_DCLinkCRef | Unsigned 16-bit | — | — | — | 2mA | — | R | — |
| 10702 | Return2_EBM_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10703 | Return2_EBM_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10800 | Supply1_ATV212_CMOD | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | ATV212: 3+1 |
| 10801 | Supply1_ATV212_FMOD | Unsigned 16-bit | 4 | — | — | — | — | RW | ATV212: 4+1 |
| 10802 | Supply1_ATV212_Timeout | Unsigned 16-bit | 10 | — | — | sec | — | RW | ATV212: 2051+1 |
| 10803 | Supply1_ATV212_F732 | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | ATV212: 1842+1 |
| 10804 | Supply1_ATV212_CMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 3+1 |
| 10805 | Supply1_ATV212_FMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 4+1 |
| 10806 | Supply1_ATV212_Timeoutread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 2051+1 |
| 10807 | Supply1_ATV212_F732read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 1842+1 |
| 10808 | Supply1_ATV212_FreqMin | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 19+1 |
| 10809 | Supply1_ATV212_FreqMax | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 20+1 |
| 10810 | Supply1_ATV212_Command | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | ATV212: 64000+1 FA00 |
| 10811 | Supply1_ATV212_CmdFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64001+1 FA01 |
| 10812 | Supply1_ATV212_CurrentFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64768+1 Fd00 |
| 10813 | Supply1_ATV212_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04x | R | ATV212: 64769+1 Fd01 |
| 10814 | Supply1_ATV212_Trip | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64656+1 FC90 |
| 10815 | Supply1_ATV212_Alarm | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64657+1 FC91 |
| 10816 | Supply1_ATV212_DCVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65028+1 FE04 |
| 10817 | Supply1_ATV212_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65027+1 FE03 |
| 10818 | Supply1_ATV212_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10819 | Supply1_ATV212_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10820 | Supply1_ATV212_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10821 | Supply1_ATV212_Dummy4 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10822 | Return1_ATV212_CMOD | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | ATV212: 3+1 |
| 10823 | Return1_ATV212_FMOD | Unsigned 16-bit | 4 | — | — | — | — | RW | ATV212: 4+1 |
| 10824 | Return1_ATV212_Timeout | Unsigned 16-bit | 10 | — | — | sec | — | RW | ATV212: 2051+1 |
| 10825 | Return1_ATV212_F732 | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | ATV212: 1842+1 |
| 10826 | Return1_ATV212_CMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 3+1 |
| 10827 | Return1_ATV212_FMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 4+1 |
| 10828 | Return1_ATV212_Timeoutread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 2051+1 |
| 10829 | Return1_ATV212_F732read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 1842+1 |
| 10830 | Return1_ATV212_FreqMin | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 19+1 |
| 10831 | Return1_ATV212_FreqMax | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 20+1 |
| 10832 | Return1_ATV212_Command | Unsigned 16-bit | — | — | — |  | %04x | R | ATV212: 64000+1 FA00 |
| 10833 | Return1_ATV212_CmdFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64001+1 FA01 |
| 10834 | Return1_ATV212_CurrentFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64768+1 Fd00 |
| 10835 | Return1_ATV212_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04x | R | ATV212: 64769+1 Fd01 |
| 10836 | Return1_ATV212_Trip | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64656+1 FC90 |
| 10837 | Return1_ATV212_Alarm | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64657+1 FC91 |
| 10838 | Return1_ATV212_DCVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65028+1 FE04 |
| 10839 | Return1_ATV212_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65027+1 FE03 |
| 10840 | Return1_ATV212_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10841 | Return1_ATV212_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10842 | Return1_ATV212_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10843 | Return1_ATV212_Dummy4 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10844 | Supply2_ATV212_CMOD | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | ATV212: 3+1 |
| 10845 | Supply2_ATV212_FMOD | Unsigned 16-bit | 4 | — | — | — | — | RW | ATV212: 4+1 |
| 10846 | Supply2_ATV212_Timeout | Unsigned 16-bit | 10 | — | — | sec | — | RW | ATV212: 2051+1 |
| 10847 | Supply2_ATV212_F732 | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | ATV212: 1842+1 |
| 10848 | Supply2_ATV212_CMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 3+1 |
| 10849 | Supply2_ATV212_FMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 4+1 |
| 10850 | Supply2_ATV212_Timeoutread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 2051+1 |
| 10851 | Supply2_ATV212_F732read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 1842+1 |
| 10852 | Supply2_ATV212_FreqMin | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 19+1 |
| 10853 | Supply2_ATV212_FreqMax | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 20+1 |
| 10854 | Supply2_ATV212_Command | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | ATV212: 64000+1 FA00 |
| 10855 | Supply2_ATV212_CmdFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64001+1 FA01 |
| 10856 | Supply2_ATV212_CurrentFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64768+1 Fd00 |
| 10857 | Supply2_ATV212_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04x | R | ATV212: 64769+1 Fd01 |
| 10858 | Supply2_ATV212_Trip | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64656+1 FC90 |
| 10859 | Supply2_ATV212_Alarm | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64657+1 FC91 |
| 10860 | Supply2_ATV212_DCVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65028+1 FE04 |
| 10861 | Supply2_ATV212_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65027+1 FE03 |
| 10862 | Supply2_ATV212_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10863 | Supply2_ATV212_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10864 | Supply2_ATV212_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10865 | Supply2_ATV212_Dummy4 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10866 | Return2_ATV212_CMOD | Unsigned 16-bit | 2 | — | — | — | — | RW | ATV212: 3+1 |
| 10867 | Return2_ATV212_FMOD | Unsigned 16-bit | 4 | — | — | — | — | RW | ATV212: 4+1 |
| 10868 | Return2_ATV212_Timeout | Unsigned 16-bit | 10 | — | — | sec | — | RW | ATV212: 2051+1 |
| 10869 | Return2_ATV212_F732 | Unsigned 16-bit | 1 | — | — | — | — | RW | ATV212: 1842+1 |
| 10870 | Return2_ATV212_CMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 3+1 |
| 10871 | Return2_ATV212_FMODread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 4+1 |
| 10872 | Return2_ATV212_Timeoutread | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 2051+1 |
| 10873 | Return2_ATV212_F732read | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | ATV212: 1842+1 |
| 10874 | Return2_ATV212_FreqMin | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 19+1 |
| 10875 | Return2_ATV212_FreqMax | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 20+1 |
| 10876 | Return2_ATV212_Command | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | %04x | R | ATV212: 64000+1 FA00 |
| 10877 | Return2_ATV212_CmdFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64001+1 FA01 |
| 10878 | Return2_ATV212_CurrentFreq | Unsigned 16-bit | — | — | — | Hz | XX.YY | R | ATV212: 64768+1 Fd00 |
| 10879 | Return2_ATV212_Status | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04x | R | ATV212: 64769+1 Fd01 |
| 10880 | Return2_ATV212_Trip | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64656+1 FC90 |
| 10881 | Return2_ATV212_Alarm | Unsigned 16-bit | — | — | — | hex | %04X | R | ATV212: 64657+1 FC91 |
| 10882 | Return2_ATV212_DCVoltage | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65028+1 FE04 |
| 10883 | Return2_ATV212_Current | Unsigned 16-bit | — | — | — | % | XX.YY | R | ATV212: 65027+1 FE03 |
| 10884 | Return2_ATV212_Dummy1 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10885 | Return2_ATV212_Dummy2 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10886 | Return2_ATV212_Dummy3 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |
| 10887 | Return2_ATV212_Dummy4 | Unsigned 16-bit | — | — | — | — | — | R | — |

Tabella 15 - Tabella Modbus Stati