ENERGY 400

Controllore Elettronico per Chiller e Pompa di Calore a 4 gradini

Manuale d'uso

# Sommario

1	Sommario	3

2	Uso del Manuale	5

3	Introduzione	6

3.1	Componenti	6

3.1.1	Modulo base	6

3.1.2	Energy 400 Exp	6

3.1.3	Tastiere	6

3.1.4	Moduli CF (Control Fan)	6

3.1.5	Dispositivo Copy Card	6

3.1.6	Interfaccia seriale (EWTK)	6

3.1.7	Param Manager	6

4	Installazione	8

4.1	Schemi di collegamento	8

4.2	Dimensioni	10

4.3	Configurazione ingressi analogici	11

4.4	Configurazione ingressi Digitali	12

4.5	Configurazione uscite	13

4.5.1	Uscite di potenza	13

4.5.2	Uscite bassa tensione	13

4.5.3	Uscite seriali	13

4.6	Grandezze fisiche ed unità di misura	13

5	Interfaccia utente	14

5.1	Tasti	14

5.2	Visualizzazioni	14

5.2.1	Display	14

5.2.2	Led	14

5.3	Tastiera da parete	15

5.4	Programmazione parametri - Livelli dei menù	15

5.4.1	Visibilità dei parametri e dei sottomenù	17

5.4.2	Copy Card	17

6	Configurazione dell'impianto	18

6.1	Compressori	18

6.2	Configurazione dei compressori	18

6.2.1	Sequenza di accensione/spegnimento dei compressori (o step di potenza)	19

6.2.2	Temporizzazioni compressore	21

6.3	Ventilatore di condensazione	22

6.3.1	Configurazione del ventilatore	22

6.3.2	Configurazione del regolatore dei ventilatori	22

6.4	Valvole di inversione	23

6.5	Pompa idraulica	23

6.6	Resistenze antigelo/integrazione	23

6.7	Ventilatore interno	24

6.8	Sonde di condensazione-Sbrinamento	24

7	Funzioni di termoregolazione	25

7.1	Impostazione dei Setpoint	25

7.2	Setpoint Dinamico	25

7.3	Controllo delle Utenze	27

7.3.1	Controllo dei compressori – termoregolatore	27

7.3.2	Controllo della Ventilazione di condensazione	28

7.3.3	Condensazione Unica o Separata	30

7.3.4	Controllo della pompa idraulica	30

7.3.5	Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione	30

7.3.6	Controllo delle valvole d’inversione	31

8	Funzioni	32

8.1	Registrazione ore funzionamento	32

8.2	Sbrinamento	32

8.2.1	Ingresso in Sbrinamento	32

8.2.2	Controllo durante lo sbrinamento	33

8.2.3	Uscita dallo sbrinamento	33

9	Parametri	35

9.1	Descrizione Parametri	35

9.2	Tabella dei parametri	41

10	Diagnostica	44

10.1	Lista degli allarmi	44

11	Caratteristiche tecniche	52

11.1	Dati tecnici	52

11.2	Caratteristiche elettromeccaniche	52

11.3	Normative	52

12	Uso del dispositivo	53

12.1	Uso Consentito	53

12.2	Uso Non Consentito	53

13	Responsabilità e rischi residui	53

14	Glossario	54

# Uso del Manuale

x

Per una rapida e puntuale consultazione, il manuale si avvale dei seguenti accorgimenti:

Colonna dei Richiami:

I richiami

Alla sinistra del testo vengono riportati dei richiami sugli argomenti trattati; questo consente all’utente di inquadrare velocemente le informazioni di cui necessita.

Riferimenti incrociati:

Riferimenti incrociati

Tutte le parole scritte in corsivo trovano, nell’indice analitico, il rimando alla pagina in cui l’argomento relativo viene approfondito;

si abbia ad esempio il seguente testo:

”l’attivazione dell’ allarme  comporta il blocco dei compressori”

La formattazione in corsivo sta ad indicare che nell’indice analitico, alla voce compressori, si trova il rimando alla pagina che riguarda l’argomento compressori.

Nel caso di consultazione del manuale “on-line” (tramite computer) le parole in corsivo costituiscono dei veri e propri “hyperlink” (collegamenti automatici mediante click di mouse) che collegano le varie parti del manuale, così da rendere il documento “navigabile”.

Alcune parti di testo vengono evidenziate, nella colonna dei richiami, con delle icone che assumono i seguenti significati:

Icone di evidenziazione:

<IMG INFO>

36,75

24,25

0

2

0

14,15

-1

Segnalazione: 	evidenzia una precisazione sull’argomento trattato di cui l’utente dovrebbe tener presente

<IMG INFO>

28,3

29,3

0

2

0

14,15

-1

Suggerimento: 	evidenzia un suggerimento che può aiutare l’utente a comprendere ed utilizzare meglio le informazioni dell’argomento trattato.

<IMG INFO>

33,9

27,7

0

2

0

14,15

-1

Attenzione! : 	evidenzia delle informazioni la cui non corretta conoscenza può avere conseguenze negative sul sistema o costituire rischio per persone, strumenti, dati ecc..; da leggersi assolutamente da parte dell’utente.

# Introduzione

x

Energy 400 è un dispositivo compatto che permette di controllare unità chiller e pompa di calore per il condizionamento del tipo:

- aria-aria

- aria-acqua

- acqua-acqua

- acqua-aria

- motocondensanti

Il controllore è in grado di gestire macchine fino a 4 gradini di potenza distribuiti al massimo su 2 circuiti frigoriferi (Es.: 2  circuiti e 2 compressori per circuito).

Principali caratteristiche

- Termoregolazione acqua in uscita

- Controllo condensazione

- 2 Ingressi configurabile NTC o 4-20mA (tramite parametro)

- 11 ingressi digitali configurabili + (4 opzionali)

- Set-point dinamico

- Impostazione parametri da tastiera, tramite personal computer o da memory card

- Tastiera remota collegabile direttamente senza interfacce seriali (100 m).

- 3 uscite 4-20 mA

- Gestione di  1, 2, 3, 4 compressori.

## Componenti

Di seguito vengono illustrati tutti i componenti di base ed accessori ed i relativi collegamenti

### Modulo base

Il modulo base si presenta come una scheda elettronica a giorno contenente le risorse di I/O e la CPU da connettere come specificato nel capitolo schemi di collegamento

### Energy 400 Exp

Il modulo di espansione si presenta come una scheda elettronica da connettere come specificato nel capitolo schemi di collegamento

### Tastiere

Sono disponibili due tipi di tastiera:

- TS-P: Tastiera a pannello (32x74)

- TS-W: Tastiera a muro

### Moduli CF (Control Fan)

Permettono il collegamento delle ventole alle uscite bassa tensione dell’Energy 400

### Dispositivo Copy Card

E’ un dispositivo che permette di caricare e scaricare la mappa dei parametri dell’Energy 400.

### Interfaccia seriale (EWTK)

E’ un dispositivo che permette l’interfacciamento del controllore con il Personal Computer

Essa va collegata come descritto in figura

<IMG INFO>

311,6

108,25

0

2

56,7

14,15

-1

Le connessioni tra il PC e la chiave, e tra la chiave ed il dispositivo, devono avvenire in assenza di tensione su ciascuno dei dispositivi, e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Vanno inoltre evitati gli shock elettrostatici, specie sulle parti metalliche a vista di ciascun apparato. Verificare, in tal senso, che le correnti elettrostatiche possano fluire a terra mediante opportuni accorgimenti.

<IMG INFO>

31,1

25,65

1

2

76,55

-12,8

-1

### Param Manager

Disponendo di adeguato Personal Computer con sistema operativo Windows 95 o superiori, del software Param Manager,  di adeguata chiave hardware e di adeguati cablaggi, è possibile avere pieno controllo di tutti i parametri dell’Energy 400 via Personal Computer. La programmabilità dello strumento, guidata da una serie di interfaccie che permettono un approccio logico e controllato, risulta molto facilitata, veloce e gradevole.

# Installazione

x

Prima di procedere con qualsiasi operazione assicurarsi di aver alimentato il dispositivo con adeguato trasformatore esterno. Nel collegamento delle schede tra di loro e alla applicazione devono essere seguite le seguenti regole: Non si devono applicare alle uscite carichi maggiori di quelli dichiarati in questa specifica; Nel collegare i carichi osservare attentamente gli schemi di collegamento; Per evitare accoppiamenti elettrici cablare le utenze in bassa tensione in modo separato dalle utenze in alta tensione;

<IMG INFO>

31,1

25,65

1

2

76,55

-12,8

-1

## Schemi di collegamento

Modulo Base

Modulo Base

RELE’ ALLARME

COMUNE RELE’

RELE’ 1

RELE’ 2

RELE’ 3

RELE’ 4

RELE’ 5

RELE’ 6

RELE’ 7

CONN A

CONN B

ESPANSIONE

KBD

SERIALE

-     S    +

Dettaglio connettori

Collegamenti con Sensori NTC

12 AC

ST1

ID1

GND

AN1

GND

ST4

ST3

ST2

ID2

12 AC

12 DC

TK1

ID5

ID4

ID3

NC

ST5

ID6

GND

AN2

GND

NC

ID11

ST6

ID7

NC

12 DC

TK2

ID10

ID9

ID8

CF CONTROL

CF CONTROL

Line

EMI

FILTER

12 AC

ST1

ID1

GND

AN1

GND

ST4

ST3

ST2

ID2

12 AC

12 DC

TK1

ID5

ID4

ID3

CF CONTROL

Line

CONN A

NC

ST5

ID6

GND

AN2

GND

NC

ID11

ST6

ID7

NC

12 DC

TK2

ID10

ID9

ID8

CF CONTROL

CONN B

EMI

FILTER

Collegamento con Sensori di Pressione

Connessioni Espansione

RELE’ 9

RELE’ 10

ESPANSIONE

CONN C

CONN C

ID 15

ID 14

ID 13

ID 12

Comune

Schema Connessioni espansione

Connessioni

Posteriore tastiera a pannello

S    +    -

24

25

26

Posteriore tastiera ad incasso

S    +    -

Tastiera

Connessioni Tastiera

## Dimensioni

Dimensioni Modulo Base

Dimensioni Espansione

## Configurazione ingressi analogici

Gli ingressi analogici sono 6:

Ingressi analogici

- 4 sensori di temperatura tipo NTC (10K a 25C),

- 2 trasduttore configurabile NTC/4-20mA.

Vengono identificati nel seguito come ST1….ST6:

ST1 - Sonda termoregolatore: ingresso acqua o aria, campo di lettura : -30°C ¸ 90°C;

ST2 - Sonda configurabile, campo di lettura : -30°C ¸ 90°C;

ST3 - Sonda configurabile NTC, 4-20mA

ST4 - Sonda configurabile, campo di lettura : -30°C ¸ 90°C;

ST5 - Sonda configurabile NTC, 4-20mA

ST6 - Sonda configurabile, campo di lettura : -30°C ¸ 90°C;

Sono disponibili 4 ingressi analogici sull’espansione.

Ingressi analogici: risoluzione e precisione

La risoluzione degli ingressi analogici NTC è il decimo di grado Kelvin;

La precisione e` 0,8C nel range 035C e variabile 0,8C ¸ 3C  nel resto della scala.

La precisione dell’ingresso 4-20mA è 1% FS. La risoluzione è il decimo di grado Kelvin, se l’ingresso è configurato come set point dinamico, Kpa*10 se l’ingresso è configurato come sonda di pressione.

Le sonde ST1-ST6 sono configurabili in funzione della seguente tabella

Ingressi  analogici: tabella di configurazione

| - Pa. | - Descrizione | - Valore |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - H11 | - Configurazione ingresso analogico ST1 | - Sonda assente | - Ingresso NTC - Acqua/aria in ingresso | - Ingresso digitale richiesta caldo | - Ingresso digitale richiesta termoregolatore | Ingresso NTC - differenziale | - Non permesso |
| - H12 | - Configurazione ingresso analogico ST2 | - Sonda assente | - Ingresso NTC acqua/aria in uscita, Antigelo | - Ingresso digitale richiesta freddo | - Non permesso | - Non permesso | - Non permesso |
| - H13 | - Configurazione ingresso analogico ST3 | - Sonda assente | - Ingresso NTC condensazione | - Ingresso 4...20 mA per condensazione | - Ingresso 4...20 mA per set point dinamico | - Ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas | - NTC regolatore in heating permacchine acqua-acqua ad inversione acqua |
| - H14 | - Configurazione ingresso analogico ST4 | - Sonda assente | - Ingresso NTC condensazione | - Ingresso digitale multifunzione | - Ingresso NTC temperatura esterna | - Non permesso | - Non permesso |
| - H15 | - Configurazione ingresso analogico ST5 | Sonda assente | Ingresso NTC acqua/aria in uscita | Non permesso | Non permesso | Non permesso | Non permesso |
| - H16 | - Configurazione ingresso analogico ST6 | Sonda assente | Ingresso NTC condensazione circuito 2 | Ingresso 4-20mA condensazione | Non permesso | Inresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione gas | Non permesso |

Se gli ingressi ST3 e ST6 sono definiti come ingressi in pressione 4-20mA è significativo anche il parametro valore fondo scala ingresso pressione:

Pa H17= Valore massimo ingresso; imposta il valore corrispondente a una corrente di 20 mA

## Configurazione ingressi Digitali

Gli ingressi digitali liberi da tensione sono 11 e vengono identificati nel seguito come ID1….ID11.

Ingressi digitali

Ad essi possono aggiungersi ST1, ST2, ST4, nel caso siano configurati come ingressi digitali (tramite i parametri Pa H11, Pa H12, Pa H14). Sono disponibili altri 4 ingressi digitali sull’espansione.

La polarità degli ingressi digitali è definita da appositi parametri come di seguito elencato:

Ingressi digitali: polarità

ID1, ID2, ID3, ID4 è definita dal  parametro Pa H18,

ID5, ID6, ID7, ID8 è definita dal  parametro Pa H19

ID9, ID10, ID11, ST4 (se configurato come digitale) è definita dal  parametro Pa H20

ID12,ID13,ID14,ID15 dell’espansione è definita dal  parametro Pa N01

Ingressi digitali: Tabella polarità

| - Pa H18 - Pa H19 - Pa H20 - Pa H21 | - ID1 | - ID2 | - ID3 | - ID4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ID5 | - ID6 | - ID7 | - ID8 |
|  | - ID9 | - ID10 | - ID11 | - ST4 |
|  | - ID12 | - ID13 | - ID14 | - ID15 |
| - 0 | - Chiuso | - Chiuso | - Chiuso | - Chiuso |
| - 1 | - Aperto | - Chiuso | - Chiuso | - Chiuso |
| - 2 | - Chiuso | - Aperto | - Chiuso | - Chiuso |
| - 3 | - Aperto | - Aperto | - Chiuso | - Chiuso |
| - 4 | - Chiuso | - Chiuso | - Aperto | - Chiuso |
| - 5 | - Aperto | - Chiuso | - Aperto | - Chiuso |
| - 6 | - Chiuso | - Aperto | - Aperto | - Chiuso |
| - 7 | - Aperto | - Aperto | - Aperto | - Chiuso |
| - 8 | - Chiuso | - Chiuso | - Chiuso | - Aperto |
| - 9 | - Aperto | - Chiuso | - Chiuso | - Aperto |
| - 10 | - Chiuso | - Aperto | - Chiuso | - Aperto |
| - 11 | - Aperto | - Aperto | - Chiuso | - Aperto |
| - 12 | - Chiuso | - Chiuso | - Aperto | - Aperto |
| - 13 | - Aperto | - Chiuso | - Aperto | - Aperto |
| - 14 | - Chiuso | - Aperto | - Aperto | - Aperto |
| - 15 | - Aperto | - Aperto | - Aperto | - Aperto |

Esempio: Il valore “10” per il parametro Pa H18 significa che gli ingressi digitali ID1 e ID3 sono attivi per contatto chiuso, mentre gli ingressi ID2 e ID4 sono attivi per contatto aperto:

| - Pa H18 | - ID1 | - ID2 | - ID3 | - ID4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - Chiuso | - Aperto | - Chiuso | - Aperto |

La polarità di ST1 se configurato come digitale è definita dal parametro Pa H21

La polarità di ST2 se configurato come digitale è definita dal parametro Pa H22

| ValoreParametro | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Attivo per contatto chiuso |
| 1 | Attivo per contatto aperto |

Tutti gli ingressi digitali sono configurabili e possono assumere il significato sotto descritto impostando i parametri da Pa H23 a Pa H34 e da Pa N02-Pa N05

Ingressi digitali: Tabella configurazioni

| Valore Parametro | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Ingresso disabilitato |
| 1 | Flussostato |
| 2 | OFF remoto |
| 3 | Heat/Cool remoto |
| 4 | Termica compressore 1 |
| 5 | Termica compressore 2 |
| 6 | Termica compressore 3 |
| 7 | Termica compressore 4 |
| 8 | Termica ventilatore circuito 1 |
| 9 | Termica ventilatore circuito 2 |
| 10 | Alta pressione circuito 1 |
| 11 | Alta pressione circuito 2 |
| 12 | Bassa pressione circuito 1 |
| 13 | Bassa pressione circuito 2 |
| 14 | Alta pressione compressore 1 |
| 15 | Alta pressione compressore 2 |
| 16 | Alta pressione compressore 3 |
| 17 | Alta pressione compressore 4 |
| 18 | Fine sbrinamento circuito 1 |
| 19 | Fine sbrinamento circuito 2 |
| 20 | Richiesta 2° gradino di potenza |
| 21 | Richiesta 3° gradino di potenza |
| 22 | Richiesta 4° gradino di potenza |

Nel caso più ingressi configurati con lo stesso valore, la funzione associate all’ingresso eseguono un OR logico tra tutti questi ingressi

## Configurazione uscite

Le uscite sono essenzialmente di due tipi: uscite di potenza, uscite bassa tensione

Uscite

### Uscite di potenza

Le uscite di potenza sono 8 e vengono identificate nel seguito come RL1…RL8 (relè).

RL1 - compressore 1, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL2 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL3 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL4 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL5 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL6 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL7 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL8 - allarme cumulativo, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

Nel modulo di espansione sono presenti 2 ulteriori uscite digitali:

RL9 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

RL10 - configurabile, 5 A 125VAC/230VAC Res; ¼ HP 230VAC, 1/8 HP 125VAC;

Le uscite configurabili possono assumere i seguenti significati impostando i parametri da Pa H35-Pa H40 e Pa N06-Pa N07

Tabella di configurazione

| Valore | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Disabilitato |
| 1 | Valvola inversione circuito 1 |
| 2 | Valvola inversione circuito 2 |
| 3 | Ventilatore Condensatore circuito 1 |
| 4 | Ventilatore Condensatore circuito 2 |
| 5 | Resistenza 1 |
| 6 | Resistenza 2 |
| 7 | Pompa |
| 8 | Ventilatore evaporatore |
| 9 | Step 2 di potenza |
| 10 | Step 3 di potenza |
| 11 | Step 4 di potenza |

La polarità dei RL2,RL3,RL4,RL5,RL8 è selezionabile tramite il Pa H41-Pa H45

Tabella polarità

| Valore Parametro | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Relay chiuso se uscita attiva |
| 1 | Relay aperto se uscita non attiva |

Se più uscite vengono configurate con la stessa risorsa, le uscite saranno attivate in parallelo.

### Uscite bassa tensione

Sono disponibili complessivamente 4 uscite in bassa tensione, 2 in taglio di fase e 2 4-20 mA:

TK1 - Uscita per pilotaggio moduli esterni per controllo  ventilatori relativi al primo circuito.

TK2 - Uscita per pilotaggio moduli esterni per controllo  ventilatori relativi al secondo circuito.

AN1 - Uscita 4-20mA  controllo ventilatori relativi al primo circuito

AN2 - Uscita 4-20mA  controllo ventilatori relativi al secondo circuito

Le uscite AN1 e AN2, pur avendo connessioni fisicamente separate, sono alternative alle uscite TK1 e TK2 e la selezione avviene tramite i parametri Pa H45 e Pa H46

Configurazione uscite ventilatori

| Parametro config. fan | Indice | Valore 0 | Valore 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uscita fan 1 | H45 | Uscita ventilatore 1 in taglio di fase | Uscita ventilatore 1 in 4-20 mA |
| Uscita fan 2 | H46 | Uscita ventilatore 2 in taglio di fase | Uscita ventilatore 2 in 4-20 mA |

### Uscite seriali

Sul controllo sono presenti 2 seriali di tipo asincrono:

- canale per la comunicazione seriale con un personal computer tramite un modulo di interfaccia Microtech (9600,e,8,1).

- canale per comunicazione seriale con tastiera standard Microtech. Alimentazione 12 VDC (2400,e,8,1).

## Grandezze fisiche ed unità di misura

Tramite il parametro Pa H64 è possibile impostare la visualizzazione della temperatura in gradi °C o gradi °F:

Unità di misura: selezione

| Pa H64 | Unità di Misura |
| --- | --- |
| 0 | Gradi °C |
| 1 | Gradi °F |

# Interfaccia utente

x

L’interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all’uso dello strumento ed in particolare di:

- Impostare il modo di funzionamento

- Gestire le situazioni di allarme

- Verificare lo stato delle risorse

Frontale dello strumento

Tastiera

<IMG INFO>

212

100,25

0

2

106,35

14,15

-1

Lo strumento può funzionare senza l’ausilio di alcuna tastiera

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

## Tasti

Seleziona il modo di funzionamento:

Mode

se è abilitata la modalità heat ad ogni pressione del tasto si ha la  seguente sequenza

Stand-by - cooling  heating  stand-by

<IMG INFO>

36,8

29,3

1

2

70,85

-14,65

-1

se la modalità heat non è abilitata:

Stand-by   cooling  stand-by

Nella modalità menù diventa il tasto SCROLL UP o UP valore (incremento del valore).

Attua il reset degli allarmi, nonché l’accensione e lo spegnimento dello strumento.

On-off – Reset allarmi

Una pressione singola resetta tutti gli allarmi a riarmo manuale non attivi; vengono resettati anche tutti i contatori del numero di interventi ora anche se gli allarmi non sono attivi.

Tenendo premuto il tasto per 2 secondi lo strumento passa da on (acceso) a off (spento) o da off a on. In off rimane acceso solo il punto decimale del display Nella modalità menù diventa il tasto SCROLL DOWN o DOWN valore decremento del valore)

<IMG INFO>

36,8

28,85

1

2

70,85

-14,45

-1

Combinazione mode – onoff

Tasti “mode” e “on-off” premuti contemporaneamente.

Premendo e rilasciando entrambi i tasti entro 2 secondi si scende di un livello nel menù di visualizzazione.

Tenendo premuto entrambi i tasti per più di 2 secondi si sale di un livello.

Se si sta visualizzando  l’ultimo livello di un menù la pressione e il rilascio entro due secondi fa salire in ogni caso di un livello.

<IMG INFO>

50,85

52,05

1

2

56,7

-26

-1

## Visualizzazioni

Il dispositivo è in grado di comunicare qualsiasi tipo di informazione inerente il suo status, la sua configurazione, gli allarmi attraverso un display  e dei led presenti nel frontale.

### Display

In visualizzazione normale vengono rappresentati:

- la temperatura di regolazione, in decimi di gradi celsius o fahrenheit

- il codice di allarme se almeno uno è attivo. Nel caso di più allarmi attivi viene visualizzato il primo secondo la Tabella Allarmi.

Se la termoregolazione non è analogica e dipende dallo stato di un ingresso digitale (ST1 o ST2 configurati come ingressi digitali) viene visualizzata la label “On” o “Off” in funzione dello stato del termoregolatore (attivo - non attivo).

<IMG INFO>

56,5

27,05

1

2

51

-13,5

-1

- Nella modalità menù la visualizzazione è funzione della posizione in cui ci si trova.  Per aiutare l’utilizzatore ad identificare la funzione impostata sono utilizzate delle label (etichette)  e dei codici.

### Led

Led 1 compressore 1.

ON se il compressore 1 è attivo

<IMG INFO>

42,45

38,35

1

2

65,2

-19,15

-1

- OFF se il compressore  1 spento

- BLINK veloce se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

- BLINK lento se il compressore è in sbrinamento

Led  step 2 di potenza

ON se lo step 2 di potenza è attivo

<IMG INFO>

42,45

38,35

1

2

65,2

-19,15

-1

- OFF se lo step 2 di potenza non è attivo

- BLINK veloce se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

- BLINK lento se step 2 in sbrinamento

Led  step 3 di potenza

ON se lo step 3 di potenza è attivo

<IMG INFO>

42,45

38,35

1

2

65,2

-19,15

-1

- OFF se lo step 3 di potenza non è attivo

- BLINK veloce se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

- BLINK lento se step 3 in sbrinamento

Led  step 4 di potenza

ON se lo step 4 di potenza è attivo

<IMG INFO>

42,45

38,35

1

2

65,2

-19,15

-1

- OFF se lo step 4 di potenza non è attivo

- BLINK veloce se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

- BLINK lento se step4 in sbrinamento

Led resistenza/boiler

ON se la almeno una resistenza antigelo interna è attiva

<IMG INFO>

28,3

30,45

1

2

79,35

-15,25

-1

- OFF se sono entrambi spente

Led heat

ON se il dispositivo è in modalità heating.

<IMG INFO>

28,3

28

1

2

79,35

-14

-1

Led cool

ON se controllore in modalità cooling

<IMG INFO>

28,3

27,35

1

2

79,35

-13,7

-1

Se non sono accesi né il led HEAT né il led COOL il controllore è in modalità STAND-BY

In off rimane acceso solo il punto decimale del display.

## Tastiera da parete

La tastiera remota a display è una copia fedele della visualizzazione delle informazioni sullo strumento e dispone degli stessi led;

Tastiera Remota

Tastiera Remota

<IMG INFO>

282,8

148,35

0

2

70,9

14,15

-1

Le funzionalità sono identiche a quelle elencate nella sezione visualizzazioni.

L’unica differenza è rappresentata dall’utilizzo dei tasti UP e DOWN (incremento e decremento del valore)  separati dai tasti MODE e ON/OFF

## Programmazione parametri - Livelli dei menù

La modifica dei parametri del dispositivo può avvenire tramite Personal Computer (disponendo dell’apposito software e della chiave d’interfaccia e cavi adeguati), o tramite tastiera;

In quest’ultimo caso l’accesso ai vari parametri è organizzato in sottolivelli a cui si può accedere premendo contemporaneamente i tasti “mode ed “on-off” (vedi sopra).

Ogni livello di menù è identificato da un codice mnemonico visualizzato sul display.

La struttura è organizzata come descritto nel seguente schema:

Sonda regolazione

Allarme attivo

Set point:

Inp. Analog:

Allarmi:

Ing. digitali:

Ore. Funz.:

Password:

Parametri:

Label Set cooling:

Label Set heating:

Code ing.: 
-

Code All. Attivi:

Code ing.: 
-

Valore set heating

Valore set cooling

Par. configurazione:

Par. compressore:

Par.i ventilazione:

Par. allarmi:

Par. pompa:

Par. antigelo:

Indice par. 
..

Valore parametro

Numero ore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Ore Comp: 
-

Valore password

Stato ing. digitale

Val. ing. analogico

Indice par. 
..

Indice par. 
..

Indice par. 
..

Indice par. 
..

Indice par. 
..

Indice par. 
..

Ore Pompa:

Numero ore parametro

Par. sbrinamento:

Par. espansione:

Indice par. 
..

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Valore parametro

Struttura dei menù

### Visibilità dei parametri e dei sottomenù

Disponendo di Personal computer, chiave d’interfaccia, cavi adeguati e software “Param Manager”, è possibile limitare la visualizzazione e la modificabilità dei parametri e di interi sottomenù.

Ad ogni parametro è possibile assegnare un “valore di visibilità” come di seguito descritto:

label

| Valore | Significato |
| --- | --- |
| 0003 | Il parametro o la label è sempre visibile |
| 0258 | Il parametro o label è visibile se inserita correttamente la password utente (password = Pa H67) |
| 0770 | Il parametro o label è visibile se inserita correttamente la password utente (password = Pa H67). Il parametro non è modificabile. |
| 0768 | Il parametro è visibile solo tramite un PC |

Alcune visibilità sono già preimpostate dalla casa.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni di “Param Manager”.

### Copy Card

Il dispositivo Copy Card può memorizzare l’intera mappa dei parametri dell’ Energy 400;

Per caricare la mappa presente nella Copy Card  eseguire le seguenti operazioni:

- Collegare la Copy Card all’apposita uscita (vedi schemi di collegamento) dell’Energy 400  mentre è spento.

- Accendere l’Energy 400: la mappa parametri della Copy Card viene copiata nell’Energy 400

Per memorizzare la mappa parametri dell’Energy 400 nella Copy Card eseguire le seguenti operazioni:

- Collegare la Copy Card all’apposita uscita (vedi schemi di collegamento) dell’Energy 400 mentre è acceso.

- Accedere dalla tastiera al sottomenù “password” (vedi struttura dei menù) ed impostare lo stesso valore contenuto nel paramentro Pa H68: La mappa dello strumento viene scaricato nella Copy Card

- A termine scollegare la Copy Card

# Configurazione dell'impianto

x

x

In questo capitolo si delinea come configurare i parametri relativi alle varie utenze in base al tipo di impianto da controllare

## Compressori

Il dispositivo Energy 400 è in grado di controllare impianti fino a due circuiti frigoriferi con un numero di compressori che va da 1 a 4.

Ogni compressore viene pilotato da un relè del dispositivo (uscite di potenza) (ogni parzializzazione richiede un ulteriore uscita).

Il primo compressore va necessariamente collegato all’uscita RL1; Le rimanenti uscite (RL2…RL7) (RL9…RL10 su espansione) sono  liberamente assegnabili impostando i valori dei parametri Pa H35 …. PaH40 (Pa N06 … Pa N07 se si dispone dell’espansione).

I Compressori verranno accesi o spenti in base allo stato delle temperature rilevate e alle funzioni di termoregolazione impostate (vedi capitolo Controllo dei Compressori – Termoregolatore)

## Configurazione dei compressori

L’accensione di un ulteriore compressore (o parzializzazione) viene considerato di seguito come Step di Potenza (gradino di potenza).

Step di Potenza

E’ moto importante identificare l’indice del compressore attivo per impostare correttamente gli ingressi digitali collegati agli allarmi del  compressore. Per esempio impostando una macchina con 2 circuiti e un compressore per circuito (si veda tabella seguente) vengono abilitati i compressori 1 e 3; se viene  attivato l’ingresso digitale termica compressore 2  e lo si collega con il compressore del secondo circuito (compressore 3) anche se l’allarme appare a display, il compressore non viene spento, non essendo il compressore con indice 2.

<IMG INFO>

28,3

23,55

1

2

79,35

-11,75

-1

Le parzializzazioni vengono spente se il compressore a cui appartengono è in allarme. I led dei compressori accesi  fanno riferimento all’indice degli step.

Nel caso di compressori non parzializzati (Pa H07=0) sono disponibili le seguenti configurazioni:

comp. semplici

|  |  | Numero di compressori per circuito |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (Pa H06=1) | 2 (Pa H06=2) |
| Numero di circuiti | 1 (Pa H05=1) | RL1=comp. 1 circ.1 (indice per allarmi 1) | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2 = comp 2 circ.1 (indice per allarmi 2) |
|  | 2 (Pa H05=2) | RL1=Comp. 1 circ.1(indice per allarmi 1) Step3= comp. 1 circ.2 (indice per allarmi 3) | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2 = comp 2 circ.1 (indice per allarmi 2) Step3 = comp 1 circ.2 (indice per allarmi 3) Step4 = comp 2 circ.2 (indice per allarmi 4) |

|  |  | Numero di compressori per circuito |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 (Pa H06=3) | 4 (Pa H06=4) |
| Numero di circuiti | 1 (Pa H05=1) | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2= comp 2 circ.1 (indice per allarmi 2) Step3= comp 3 circ.1 (indice per allarmi 3) | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2= comp 2 circ.1 (indice per allarmi 2) Step3= comp 3 circ.1 (indice per allarmi 3) Step4= comp 4 circ.1 (indice per allarmi 41) |
|  | 2 (Pa H05=2) | Errore di configurazione | Errore di configurazione |

Nel caso di compressori con 1 parzializzazione (Pa H07=1) sono disponibili le seguenti configurazioni:

con 1 parzializzazione

|  |  | Numero di compressori per circuito |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (Pa H06=1) | 2 (Pa H06=2) |
| Numero di circuiti | 1 (Pa H05=1) | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2 = parz.1 Comp.1 circ.1 | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2 = parz.1 Comp.1 circ.1 Step3 = comp.2 circ.1 (indice per allarmi 2) Step4 = parz.1 Comp.2 circ.1 |
|  | 2 (Pa H05=2) | RL1=comp. 1 circ. 1(indice per allarmi 1) Step2 = parz.1 comp.1 circ.1 Step3 = comp.1 circ.2 (indice per allarmi 3) Step4 = parz.1 comp.1 circ.2 | Errore di configurazione |

Nel caso di compressori con 2 o 3  parzializzazioni (Pa H07=2 o Pa H07=3) sono disponibili le seguenti configurazioni:

con 2 o 3 parzializzazioni

|  |  | Numero di compressori per circuito |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (Pa H06=1 e Pa H07=2) | 2 (Pa H06=2 e Pa H07=3) |
| Numero di circuiti | 1 (Pa H05=1) | RL1=comp. 1 circ. 1 (indice per allarmi 1) Step2 = parz.1 comp.1 circ.1 Step4 = parz.2 comp.1 circ.1 | RL1=comp. 1 circ. 1(indice per allarmi 1) Step2 = parz.1 comp.1 circ.1 Step3 = parz.2 comp.1 circ.1 Step4 = parz.3 comp.1 circ.1 |
|  | 2 (pa H05=2) | Errore di configurazione | Errore di configurazione |

### Sequenza di accensione/spegnimento dei compressori (o step di potenza)

In base alle condizioni di temperatura rilevate dalle sonde, le funzioni di termoregolazione del dispositivo “Energy 400” possono richiedere l’accensione o lo spegnimento dei compressori/parzializzazioni (degli step di potenza).

La sequenza con cui vengono attivati/disattivati i compressori/parzializzazioni (gli step) è determinabile agendo sui valori dei parametri Pa H08 e Pa H09 come di seguito descritto:

|  |  | Valore parametro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Par | Descrizione | 0 | 1 |
| Pa H08 | Sequenza accensione gradini | Dipendente dalle ore di funzionamento | Sequenza di accensione fissa |
| Pa H09 | Bilanciamento dei circuiti | Saturazione dei circuiti | Bilanciamento dei circuiti |

Con sequenza di accensione in dipendenza delle ore di funzionamento si intende che tra 2 compressori disponibili si accende per primo quello con il numero minore di ore funzionamento mentre si spegne sempre quello con un numero maggiore di ore. Per sequenza di accensione fissa si intende che viene acceso sempre per primo il compressore con indice minore (compressore 1 prima del compressore 2) e spento sempre prima il compressore con indice maggiore.

Il parametro di bilanciamento dei circuiti è significativo solo se vi sono 2 circuiti e vi sono 2 gradini per circuito. Selezionando H09=0 vengono accesi prima tutti i gradini di potenza di un circuito, poi quelli relativi all’altro circuito. Con H09=1 (bilanciamento) i gradini di potenza sono accesi in modo che entrambi i circuiti eroghino la stessa potenza o che la differenza sia al massimo di un gradino.

Si possono analizzare nel dettaglio le varie combinazioni come di seguito descritto:

Pa H08=0 Pa H09=0

Compressori: accensione in funzione delle ore  e saturazione dei circuiti

| CASO 1 COMPRESSORE PARZIALIZZATO PER CIRCUITO: | CASO 2 COMPRESSORI PER CIRCUITO: |
| --- | --- |
| Viene acceso per primo il compressore con un numero di ore più basse poi la parzializzazione relativa a quel circuito, il compressore dell’altro circuito e infine la sua parzializzazione. In spegnimento, prima la parzializzazione del compressore con il massimo numero di ore poi il relativo compressore, la parzializzazione dell’altro compressore e infine il compressore. Esempio: Supponiamo che l’impianto sia stato configurato nel seguente modo: RL1=Compressore 1 circuito 1 Step2 = parzializzazione compressore 2 Step3 = compressore 3 circuito 2 Step4 = parzializzazione compressore 3 Se ore comp.1 > ore comp.3 la sequenza di accensione risulta Step3Step4RL1Step2 La sequenza di spegnimento Step2RL1Step4Step3 | Partendo da una situazione in cui tutti i compressori sono spenti viene inserito per primo il circuito che ha la media delle ore dei suoi compressori più bassa. In questo circuito viene scelto il compressore con il numero minore di ore, in seguito l’altro compressore dello stesso circuito: in questo modo viene saturato il circuito. Il gradino successivo viene scelto tra i due compressori dell’altro circuito con meno ore. Esempio: Supponiamo che l’impianto sia stato configurato nel seguente modo: RL1=Compressore 1 circuito 1 Step2 = compressore 2 circuito 1 Step3 = compressore 3 circuito 2 Step4 = compressore 4 circuito 2 Se ore comp.1 > ore comp.2 ore comp.4 > ore comp.3 (ore comp.1 + ore comp.2)/2>(ore comp.4 + ore comp.3)/2 la sequenza di accensione risulta Step3Step4Step2RL1 La sequenza di spegnimento RL1Step2Step4Step3 |

Pa H08=0 e Pa H09=1

Compressori: accensione in funzione delle ore  e bilanciamento dei circuiti

| CASO1 COMPRESSORE PARZIALIZZATO PER CIRCUITO: | CASO 2 COMPRESSORI PER CIRCUITO |
| --- | --- |
| Viene acceso per primo il compressore con un numero di ore più basse poi il compressore dell’altro circuito, la parzializzazione relativa al primo circuito acceso e infine la rimanente parzializzazione. In spegnimento, prima la parzializzazione del compressore con il massimo numero di ore poi la parzializzazione dell’altro compressore , il compressore con più ore e infine il rimanente compressore. Esempio: Supponiamo che l’impianto sia stato configurato nel seguente modo: RL1=Compressore 1 circuito 1 Step2 = parzializzazione compressore 2 Step3 = compressore 3 circuito 2 Step4 = parzializzazione compressore 3 Se ore comp.1 > ore comp.3 la sequenza di accensione risulta Step3RL1Step4Step2 La sequenza di spegnimento Step2Step4RL1Step3 | Partendo da una situazione in cui tutti i compressori sono spenti viene inserito per primo il circuito che ha la media delle ore dei suoi compressori più bassa. La media viene calcolata come il rapporto tra la somma delle ore dei compressori disponibili e il numero dei compressori del circuito. In questo circuito viene scelto il compressore con il numero minore di ore, poi il compressore dell’altro circuito con meno ore, il compressore del primo circuito e infine l’ultimo compressore. Esempio: Supponiamo che l’impianto sia stato configurato nel seguente modo: RL1=Compressore 1 circuito 1 Step2 = compressore 2 circuito 1 Step3 = compressore 3 circuito 2 Step4 = compressore 4 circuito 2 se ore comp.1 > ore comp.2 ore comp.4 > ore comp.3 (ore comp.1 + ore comp.2)/2>(ore comp.4 + ore comp.3)/2 la sequenza di accensione risulta Step3Step2Step4RL1 La sequenza di spegnimento RL1Step4Step2Step3 |

Pa H08=1 e Pa H09=0

Compressori: accensione in sequenza fissa  e saturazione dei circuiti

| CASO 1 COMPRESSORE PARZIALIZZATO PER CIRCUITO | CASO 2 COMPRESSORI PER CIRCUITO |
| --- | --- |
| Viene acceso per primo il compressore con indice più basso poi la sua parzializzazione , il compressore dell’altro circuito e infine la sua parzializzazione. In spegnimento, prima la parzializzazione relativa al compressore con indice maggiore poi il compressore, la parzializzazione dell’altro compressore e infine il compressore. Esempio: Supponiamo che l’impianto sia stato configurato nel seguente modo RL1=Compressore 1 circuito 1 Step2 = parzializzazione compressore 2 Step3 = compressore 3 circuito 2 Step4 = parzializzazione compressore 3 la sequenza di accensione risulta RL1Step2Step3Step4 La sequenza di spegnimento Step4Step3Step2RL1 | Caso identico al precedente. |

Pa H08=1 e Pa H09=1

Compressori: accensione in sequenza fissa  e bilanciamento dei circuiti

| CASO 1 COMPRESSORE PARZIALIZZATO PER CIRCUITO | CASO 2 COMPRESSORI PER CIRCUITO |
| --- | --- |
| Viene acceso per primo il compressore con indice più basso, il compressore dell’altro circuito, la parzializzazione del primo e infine la parzializzazione del secondo. In spegnimento, la sequenza inversa Esempio: Supponiamo che l’impianto sia stato configurato nel seguente modo: RL1=Compressore 1 circuito 1 Step2 = parzializzazione compressore 2 Step3 = compressore 3 circuito 2 Step4 = parzializzazione compressore 3 la sequenza di accensione risulta RL1Step3Step2Step4 La sequenza di spegnimento Step4Step2Step3RL1 | Caso identico al precedente. |

Nella sequenza fissa, nel caso in cui il compressore con l’indice più basso non sia disponibile, viene inserito quello con indice più alto.

Nel caso in cui il compressore diventi disponibile e la potenza richiesta è pari alla potenza erogata la macchina permane nell’ultimo stato di funzionamento: non viene spento un compressore con indice più alto per inserire un compressore con indice più basso

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Se un compressore è in blocco per allarme o sta conteggiando delle temporizzazioni di sicurezza non è disponibile e viene ignorato dall’algoritmo di scelta

<IMG INFO>

28,3

23,55

1

2

79,35

-11,75

-1

### Temporizzazioni compressore

Le operazioni di accensione-spegnimento dei compressori devono rispettare dei tempi di sicurezza impostabili dall’utente tramite gli appositi paramentri come di seguito descritto:

Temporizzazioni di sicurezza

Tra uno spegnimento e un’accensione dello stesso compressore deve essere rispettato un tempo di sicurezza (tempo sicurezza  del compressore accensione...spegnimento regolato dal parametro Pa C01;

Temporizzazione  off-on

Tale tempo viene atteso anche all’accensione del dispositivo “Energy 400”.

Temporizzazione on-on

Tra un’accensione e la successiva deve essere rispettato un tempo di sicurezza (tempo sicurezza  del compressore accensione...accensione regolato dal parametro Pa C02

Compressore

ON

OFF

Tempo sicurezza spegnimento accensione

Pa C01

Secondi*10

Tempo sicurezza accensione -  accensione

Pa C02

schema off-on e on-on 1 comp.

Se la macchina ha più gradini di potenza sono rispettati anche il tempo intervento tra 2 compressori (Pa C06) e il tempo spegnimento tra 2 compressori (Pa C07). Tra l’accensione di un compressore o parzializzazione con un altro compressore o parzializzazione qualsiasi della macchina viene sempre rispettato il tempo Pa C08 (ritardo accensione parzializzazioni). Per ogni  compressore viene rispettato il tempo di sicurezza massimo tra tutti quelli attivi.

Temporizzazione on-on off-off 2 comp.

Il tempo di spegnimento tra compressori non viene rispettato nel caso di allarme blocco compressore, in questo caso la fermata è immediata.

Comp.1

ON

OFF

Intervallo spegnimento  compressori Pa C07

Secondi

Intervallo intervento accensione  compressori Pa C05

Comp.2

ON

OFF

Secondi

Ventilatore di condensazione

schema on-on e off-off 2 comp

Al dispositivo “Energy 400” possono essere collegati due tipi di moduli di pilotaggio ventilatori:

- Triac

- 4-20 mA

### Configurazione del ventilatore

Innanzittutto è necessario configurare correttamente il tipo di uscita analogica (uscite bassa tensione) a cui è/sono collegato/i il modulo/i di controllo del ventilatore/i;

i parametri preposti sono Pa H46 per il primo circuito e Pa H47 per il secondo circuito in base a quanto riportato nella seguente tabella:

| Valore del parametro | Circuito 1 – Pa H46 | Circuito 2 – Pa H47 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Abilita uscita TK per taglio di fase | Abilita uscita TK per taglio di fase |
| 1 | Abilita uscita 4-20 mA AN1 | Abilita uscita 4-20 mA AN2 |

Nel caso l’uscita sia configurata come triac proporzionale hanno significato i parametri di SPUNTO, SFASAMENTO, DURATA IMPULSO.

Ad ogni partenza del ventilatore esterno la ventola dello scambiatore viene alimentata alla massima tensione, quindi la ventola alla massima velocità, per un tempo pari al Pa F02 conteggiato in decimi di secondo, scaduto tale tempo la ventola prosegue alla velocità impostata dal regolatore.

Spunto

Pa F02 = Tempo di spunto del ventilatore (in decimi di secondo)

Definisce un ritardo mediante il quale è possibile compensare le diverse caratteristiche elettriche dei motori di trascinamento delle ventole:

Sfasamento

Pa F03 = durata, in unità da 200 microsecondi,  dello sfasamento ventola.

Definisce la durata, in unità da 200 microsecondi, dell’impulso di pilotaggio dell’uscita  TK

Durata impulso

Pa F04= durata impulso pilotaggio triak

### Configurazione del regolatore dei ventilatori

Il regolatore delle ventole può essere configurato per fornire un’uscita proporzionale (0-100%) o di tipo  “ON OFF” impostando i valori del parametro Pa F01:

Pa F01 = Selezione tipo di uscita del regolatore

Configurazione del ventilatore: selezione tipo uscita

| Pa F01 = 0 | uscita ventole proporzionale (dal 0 al 100% in funzione dei parametri) |
| --- | --- |
| Pa F01 = 1 | uscita “on-off” ventole; in questa modalità il regolatore esegue gli stessi calcoli del caso proporzionale con la differenza che se il risultato risulta maggiore di 0, l’uscita del regolatore è pari a 100. |
| Pa F01 = 2 | funzionamento on-off su chiamata del compressore. In questa modalità l’uscita è 0 se nessun compressore del circuito è acceso, è 100% se almeno un compressore del circuito è acceso |

Se dei relè sono configurati come uscita ventole condensazione (Pa H35- Pa H40 e Pa N06- Pa N07=3 o 4) essi sono attivi se l’uscita del regolatore, per ciascuna ventola, è maggiore di 0, altrimenti spenti.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Valvole di inversione

La valvola d’inversione riguarda solo il funzionamento in “pompa di calore”.

Valvola di inversione

Il dispositivo “Energy 400” può controllare fino a 2 valvole di inversione in caso di impianto a 2 circuiti

La valvola di inversione del circuito 1 è attiva solo se:

- un relè (uscite di potenza) è configurato come valvola di inversione circuito 1 (Pa H35-Pa H40 o Pa N06 e Pa N07= 1).

La valvola di inversione del circuito 2 è attiva solo se:

- un relè (uscite di potenza) è configurato come valvola di inversione circuito 2 (Pa H35-Pa H40 o Pa N06 e Pa N07= 2)

- vi sono 2 circuiti

Entrambi sono attive solo se

è attiva la pompa di calore  (Pa H10=1 )

Se il relè (uscite di potenza) configurato come valvola di inversione è uno tra RL2 e RL5 è possibile invertire la polarità delle valvole utilizzando i parametri Pa H41-Pa H44.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Pompa idraulica

La pompa idraulica è attiva solo se almeno un relè (uscite di potenza) è configurato come uscita pompa (Pa H35-Pa H40 o Pa N06-Pa N07= 7 ) .

La pompa può essere configurata per funzionare in maniera indipendente dal compressore o su chiamata mediante il parametro Pa P01:

Pa P01 = Modo operativo pompa

0=funzionamento continuo

1=funzionamento su chiamata del termoregolatore

con allarme flussostato (tabella allarmi) attivo in riarmo automatico la pompa è comunque accesa anche se tutti i  compressori sono off

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Resistenze antigelo/integrazione

Il dispositivo “Energy 400” è in grado di controllare fino a 2 resistenze antigelo/integrazione.

L’uscita resistenza è attiva solo se i relè (uscite di potenza) sono configurati come resistenze 1 o 2 (Pa H35-Pa H40 o Pa N06-Pa N07= 5 o 6) .

Le uscite, così configurate, comanderanno quindi l’accensione o lo spegnimento delle resistenza, a seconda dei parametri di configurazione delle resistenze Pa R01 … Pa R06 come di seguito descritto:

configurazione

| Parametro | Descrizione | Valore |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |
| Pa R01 | Configurazione in sbrinamento | accese solo su richiesta regolatore | sempre accese in sbrinamento |
| Pa R02 | Configurazione in modalità cooling | spente in cooling | accese in cooling (in funzione del regolatore resistenze antigelo) |
| Pa R03 | Configurazione in modalità heating | spente in heating | accese in heating (in funzione del regolatore resistenze antigelo) |
| Pa R06 | Configurazione in OFF o STAND-BY | Spente in OFF e STAND-BY | Resistenze accese in OFF e STAND-BY |

I parametri Pa r04 e pa r05 selezionano su quale sonda le resistenze regolano.

E’ possibile regolare ciascuna delle due resistenze su una qualsiasi delle sonde ST1, ST2 o ST5.

Se la sonda è dichiarata assente o configurata come ingresso digitale le resistenze sono comunque spente.

Pa r04 configurazione sonda regolazione resistenza 1

Pa r05 configurazione sonda regolazione resistenza 2

configurazione sonde

| Valore Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Resistenza spenta |
| 1 | Regolazione su ST1 |
| 2 | Regolazione su ST2 |
| 3 | Regolazione su ST5 |

## Ventilatore interno

L’uscita ventilatore è attiva solo un relè è configurato come uscita ventilatore evaporatore.

L’uscita è ON se almeno un compressore è ON altrimenti è spenta. In sbrinamento l’uscita è comunque spenta

## Sonde di condensazione-Sbrinamento

“Energy 400” è in grado di controllare lo sbrinamento di uno o due circuiti a seconda della configurazione dell’impianto.

Lo sbrinamento è abilitato se:

- dichiarato da parametro “Abilitazione sbrinamento” (Pa d01 = 1)

- è presente la sonda di condensazione del primo circuito (collegata all’ingresso analogico ST3) con impostazione del relativo parametro Pa H13 = 1 (caso sonda NTC) o Pa H13 = 2 (caso sonda 4-20mA)  e ST4 = 1

- è presente la valvola di inversione

Nel caso di impianto a 2 circuiti lo sbrinamento può avvenire in modo separato o unico (caso impianto con un solo condensatore) in base a quanto impostato mediante il parametro

Pa F22 : tipo di condensazione

condensazione separata o unica

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Pa F22: tipo di condensazione | Condensatori separati | Condensazione unica |

L’ingresso e l’uscita dallo sbrinamento è funzione dei valori delle sonde di condensazione; esse sono configurabili come segue:

Sia SCC1 la sonda di condensazione del primo circuito; essa può venire collegata all’ingresso analogico ST3 o ST4;

in base al tipo di sonda, si procederà con la configurazione seguendo quanto descritto nella seguente tabella:

configurazione delle sonde

|  | Collegamento della sonda |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo sonda | Sonda collegata a ST3 | Sonda collegata a ST4 |
| SCC1 tipo NTC | Pa H13 = 1 | Pa H14 = 1 |
| SCC1 tipo 4-20mA | Pa H13 = 2 | - |

Nel caso di impianto a 2 circuiti vale la seguente tabella:

|  | 1 circuito | 2 circuiti sbr separato | 2 circuiti sbr unico (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sbrinamento circuito 1 | SCC1 | SCC1 | MIN(SCC1;ST6) |
| Sbrinamento circuito 2 | --- | ST6 | MIN(SCC1;ST6) |

(*) Se  A e B sono  sonde di regolazione, con  MIN(A;B) si intende

il valore minimo tra A e B se A e B sono dichiarate presenti.

si intende il valore A se B non e' dichiarata presente.

non e' ammesso il caso in cui A non sia dichiarata presente

# Funzioni di termoregolazione

x

Una volta configurato l’impianto l’”Energy 400” è pronto a controllare le utenze in base alle condizioni di temperatura e pressione rilevate dale sonde e alle funzioni di termoregolazione definibili tramite appositi parametri.

Sono possibili 4 modi di funzionamento:

Modi di funzionamento

- cooling

- heating

- stand-by

- off

Cooling: è la modalità di funzionamento “estivo”; la macchina è configurata per fare il freddo.

Cooling

Heating: è la modalità di funzionamento “invernale”; la macchina è configurata per fare il caldo.

Heating

Stand-by: la macchina non regola alcuna funzione di termoregolazione; rimangono attive le segnalazioni degli allarmi

Stand-by

Off: la macchina è spenta.

Dispositivo spento (Off)

La selezione del modo è funzione sia delle impostazioni della tastiera, sia dei seguenti

Parametri:

Parametro configurazione ST1  (Pa  H11) ( vedi Ingressi  analogici: tabella di configurazione)

Parametro configurazione ST2  (Pa  H12) ( vedi Ingressi  analogici: tabella di configurazione)

Parametro selezione modo funzionamento (Pa  H49)

Parametro presenza pompa di calore (Pa H10 )

Parametro selezione modo (Pa  H49)

0= Selezione da tastiera

1= Selezione da ingresso digitale (vedi ingressi digitali)

Parametro presenza pompa di calore (Pa H10)

0 = Pompa di calore non presente

1 = Pompa di calore presente

Le combinazioni tra i diversi parametri genera le seguenti regole:

Modi di funzionamento: tabella di configurazione

| Modo di funzionamento | Parametro selezione modo Pa H49 | Parametro configurazione ST1 Pa H11 | Parametro configurazione ST2 Pa H12 |
| --- | --- | --- | --- |
| La selezione del modo avviene da tastiera | 0 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| La selezione del modo avviene da ingresso digitale. | 1 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| Se l’ingresso ST1 è attivo il modo di funzionamento è heating altrimenti stand-by | Qualsiasi | 2 | Diverso da 2 |
| Se l’ingresso ST2 è attivo il modo di funzionamento è cooling altrimenti stand-by | Qualsisasi | Diverso da 2 | 2 |
| Se l’ingresso ST1 è attivo il modo di funzionamento è heating, se ST2 è attivo il modo di funzionamento è cooling, se ST1 e ST2 sono entrambi attivi il controllo è in errore, se nessuno è attivo stand-by | Qualsiasi | 2 | 2 |

## Impostazione dei Setpoint

A meno che la macchina non sia configurata come motocondensante, l’attivazione o disattivazione delle utenze dipenderà dinamicamente dalle funzioni di termoregolazione impostate, dai valori di temperatura/pressione rilevate dalle sonde e dai setpoint  impostati:

Sono definiti due valori di setpoint:

SetPoint Cooling : è il setpoint di riferimento quando il dispositivo regola in modalità cool (freddo)

SetPoint Heating : è il setpoint di riferimento quando il dispositivo regola in modalitàheatl (caldo)

I setpoint sono modificabili da tastiera accedendo al sottomenù “SET” (vedi struttura dei menù)

Essi possono assumenre valori compresi in un range determinato dai parametri Pa H02 – Pa H01 (Heating) e Pa H04 – Pa H03 (Cooling)

## Setpoint Dinamico

Il regolatore permette di modificare il set-point in modo automatico in base alle condizioni esterne.

Tale modificazione è ottenuta sommando al setpoint un valore positivo o negativo (offset) dipendente da:

- ingresso analogico 4-20 mA (proporzionale a un segnale imposto dall’utente)

oppure

- temperatura della sonda esterna.

Lo scopo di tale funzione è duplice: o risparmiare energia, o far funzionare la macchina con temperature esterne particolarmente gravose.

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Il setpoint dinamico è ativo se:

- Il parametro di attivazione Pa H50 = 1

- la sonda ST3 (ingressi analogici) è configurata come ingresso set-point dinamico (Pa H13 = 3) oppure la sonda ST4 (ingressi analogici) è configurata come sonda esterna (Pa H14 = 3)

Parametri di regolazione del setpoint dinamico:

parametri di regolazione

- Pa H51= offset max in cooling.

- Pa H52= offset max in heating

- Pa H53= Set temperatura esterna in cooling

- Pa H54= Set temperatura esterna in heating

- Pa H55= Delta temperatura cooling

- Pa H56= Delta temperatura heating

L’interazione dei precedenti parametri è descritta nei seguenti grafici:

Offset Positivo (H51>0 o  H52>0)

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset positivo

Offset

Set-point

Corrente

20 mA

4 mA

Max

offset

Offset Negativo (H51<0 o H52<0)

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset negativo

Corrente

20 mA

4 mA

Max

offset

Temp.

Delta <0

Set temp. ext. (H53 o H54)

Delta >0

Offset Positivo

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset positivo

Offset Negativo

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset negativo

Temp.

Delta <0

Set temp. ext. (H53 o H54)

Delta >0

## Controllo delle Utenze

Nei capitoli seguenti viene descritto come impostare i parametri per il controllo delle utenze in base alle condizioni di temperatura/pressione rilevate dalle sonde

### Controllo dei compressori – termoregolatore

Il termoregolatore si occupa di calcolare il carico da erogare tramite i compressori sia per il caldo che per il freddo.

TERMOREGOLATORE IN MODALITÀ COOL

Termoregolatore in modalità cool

Se la sonda ST2 (ingressi analogici) non è configurata come ingresso digitale richiesta freddo (Pa H11=2) o la sonda ST1(ingressi analogici)  come ingresso digitale richiesta termoregolatore (Pa H12=3), la gestione del compressore e` funzione della temperatura ambiente e di un SET POINT

ST1 = temperatura acqua in ingresso o aria di ripresa

SET COOL= Set-point cooling impostabile da tastiera.

Pa C03 = isteresi termostato cooling

Pa C05 = delta intervento gradini di potenza

Potenza

1° gradino

ST1

Pa C03

Pa C03

2° gradino

Pa C05

Pa C05

Pa C05

Pa C03

Pa C03

3° gradino

4° gradino

Schema in cooling

Nel caso Pa H011 = 3 i viene richiesto un gradino di potenza in funzione dello stato dell’ingresso ST1 (ingressi analogici).

Nel caso Pa H012 = 2 i viene richiesto un gradino di potenza in funzione stato dell’ingresso ST2 (ingressi analogici).

Se la sonda ST5 (ingressi analogici) è configurata come richiesta secondo gradino (Pa H15 =2),  il secondo gradino (step di potenza) viene richiesto in funzione di tale ingresso.  Tale funzione è attiva solo se o Pa H11=3 o Pa H12=2.

E’ possibile  controllare solo motocondensanti fino a 2 soli gradini.

TERMOREGOLATORE IN MODALITÀ HEAT

Termoregolatore in modalità heat

Se la sonda ST1(ingressi analogici) non è configurata come ingresso digitale richiesta caldo (Pa H05=2) o come ingresso digitale richiesta termoregolatore (Pa H05=3) la gestione del compressore e` funzione

- della temperatura ST3 (ingressi analogici), se il parametro di configurazione ST3 = 5 (per macchine acqua-acqua ad inversione manuale)

- altrimenti della temperatura ST1(ingressi analogici)

- di un SET POINT HEATING impostabile da tastiera

ST1/ST3 =Temperatura ingresso acqua o aria di ripresa

SET HEATING= Set point heating impostato

Pa C04 = isteresi termostato heating

Pa C05 = delta intervento gradini

Potenza

1° gradino

Pa C03

Pa C03

2° gradino

Pa C05

Pa C05

Pa C03

Pa C03

3° gradino

4° gradino

ST1/ST3

Schema in heating

Nel caso Pa H11 = 2-3 i compressori vengono spenti e accesi in funzione dello stato dell’ingresso ST1.

Se la sonda ST5 (ingressi analogici)  è configurata come richiesta secondo gradino (Pa H15 =2),  il secondo gradino (step di potenza) viene richiesto in funzione di tale ingresso.  Tale funzione è attiva solo se o Pa H11=2,3 o Pa H12=2.

TERMOREGOLAZIONE DIFFERENZIALE

Termoregolazione differenziale

Questa funzione permette di regolare la temperatura in funzione sia di ST1(ingressi analogici) che di ST4 (ingressi analogici). La funzione è attiva

- se ST1 è configurata come ingresso NTC differenziale (Pa H11 = 4)

- se ST4 è configurata come ingresso temperatura esterna (Pa H14 = 3)

In questo caso il termoregolatore anzichè regolare su ST1 regola sulla differenza ST1-ST4; se il parametro di configurazione ST3  vale  5 (per macchine acqua-acqua ad inversione manuale) in heating il regolatore regola in ogni caso su ST3.

Con la regolazione diffrerenziale si può, per esempio, tenere costante la differenza di temperatura tra l’ambiente esterno e un liquido che si sta riscaldando o  raffreddando.

Un compressore è comunque spento se:

Non vi è alcun relè associato (uscite di potenza)

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

- E’ presente un blocco compressore (vedi tabella allarmi)

- Sono in corso le temporizzazioni di sicurezza

- È in corso la temporizzazione tra pompa on e compressore on (temporizzazioni di sicurezza) rif

- È in corso la preventilazione in cooling

- Energy 400 è in stato di stand-by o off

- Il parametro che configura la sonda ST1 Pa H11 = 0 (sonda assente)

### Controllo della Ventilazione di condensazione

Il controllo della condensazione è funzione della temperatura o della pressione di condensazione relativa al circuito.

Il regolatore è attivo se

- almeno una sonda per circuito è configurata come sonda di condensazione (pressione o temperatura) altrimenti il ventilatore relativo al circuito funziona in ON OFF su chiamata dei compressori del circuito.

La regolazione della ventilazione può avvenire in maniera indipendente dal compressore o su chiamata dei compressori;

Il modo di funzionamento viene impostato con il parametro Pa F05:

|  | Valore |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| Pa F05: modo uscita ventole | se tutti i compressori del circuito sono spenti il ventilatore è spento | Il controllo di condensazione è indipendente dal compressore |

Il cut-off viene bypassato per un tempo pari Pa F12 dall’accensione del compressore. Durante questo periodo se il regolatore richiede il cut-off il ventilatore va alla minima velocità.

Se il parametro Pa F05 viene posto a 1, il controllo della condensazione è funzione della temperatura o della pressione di condensazione in base a quanto impostato dai seguenti parametri:

VENTILAZIONE DI CONDENSAZIONE IN MODALITA’ COOL:

modalità cool

Pa F06 = Minima velocità ventilatore in COOL;:

Pa F07 = Massima velocità silent ventilatore in COOL

Pa F08 = Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in COOL

Pa F09 = Banda prop. Ventilatore in COOL

Pa F10 = Delta cut-off ventilatore

Pa F11 = Isteresi cut-off .

Pa F13 = Massima velocità ventilatore in COOL

Pa F14 = Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in COOL

L’interazione dei parametri viene esemplificata nel seguente grafico:

Ventilazione in cool : schema

Ventilazione in cool

<IMG INFO>

282,8

222,2

0

2

70,9

14,15

-1

Solo in modalità cooling e se Pa F05= 0 (se il compressore è spento il ventilatore è spento) è attivo il parametro Pa F21 (tempo preventilazione ventilatore esterno). Prima di accendere i compressori del circuito il ventilatore viene acceso per un tempo pari a Pa F21; la velocità di ventilazione è proporzionale alla  temperatura di condensazione, tuttavia, durante questo periodo, se il regolatore richiede il cut-off il ventilatore va alla velocità minima impostata.

Questo parametro evita che il compressore parta con temperature di condensazione troppo elevate

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

VENTILAZIONE DI CONDENSAZIONE IN MODALITA’ HEAT:

Modalità heat

Pa F15 = Minima velocità ventilatore in HEAT;

Pa F16 = Massima velocità silent ventilatore in HEAT

Pa F17 = Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in HEAT

Pa F18 = Banda prop. Ventilatore in HEAT

Pa F10 = Delta cut-off ventilatore

Pa F11 = Isteresi cut-off .

Pa F19 = Massima velocità ventilatore in HEAT

Pa F20 = Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in HEAT

L’interazione dei parametri viene esemplificata nel seguente grafico:

Ventilazione in heat : schema

Ventilazione in heat

<IMG INFO>

282,8

226,3

0

2

70,9

14,15

-1

Se il circuito è in sbrinamento se la pressione di condensazione è inferiore a  (Pa F23-Pa F24) il ventilatore è OFF altrimenti se è maggiore di Pa F23 è ON. Durante la fase di gocciolamento, solo se il parametro Pa d07 è diverso da  0,  i ventilatori vanno alla velocità massima al fine di disperdere rapidamente l’acqua dalla batteria.

Il cut-off viene bypassato per un tempo pari Pa F12 dall’accensione del compressore.

Durante questo periodo se il regolatore richiede il cut-off il ventilatore va alla minima.

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

Il ventilatore è comunque spento se:

è presente un allarme blocco ventilatore condensazione (vedi tabella allarmi)

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

Energy 400 è in stato di stand-by o off

### Condensazione Unica o Separata

Tramite il parametro Pa F22 è possibile configurare le macchine a 2 circuiti con condensatore unico.

|  | Valore |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| Pa F22: tipo di condensazione | condensatori separati | condensazione unica |

Se Pa F22 = 0 i due ventilatori sono indipendenti e vengono regolati dalle pressioni/temperature di condensazione e dallo stato dei compressori dei circuiti.

Se Pa F22= 1 le uscite dei 2 ventilatori sono in parallelo, la regolazione avviene:

sul massimo tra le sonde di condensazione dei circuiti in modalità cooling

sul minimo tra le sonde di condensazione dei circuiti in modalità heating

### Controllo della pompa idraulica

Se la pompa è configurata  per funzionamento continuo (Pa P01 = 0) la pompa è sempre accesa, altrimenti (Pa P01 = 1) viene accesa su richiesta del termoregolatore.

L’interazione tra la pompa, i compressori e lo stato del termoregolatore viene definita mediante i seguenti parametri:

- Pa P02: Ritardo tra l’attivazione della pompa e l’attivazione dei compressori.

- Pa P03: Ritardo tra lo stato off del termoregolatore e lo spegnimento della pompa.

Si osservi il seguente schema esemplificativo:

schema

Termoregolatore

Compressore

ON

OFF

Pompa

ON

OFF

Tempo

ON

OFF

Stato

Ritardo spegnimento compressore – pompa Pa P03

Ritardo accensione pompa  - compressore Pa P02

In sbrinamento, nei periodi in cui il compressore è off, la pompa rimane accesa

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

La pompa è spenta se:

È presente un  allarme blocco pompa tra cui allarme flussostato in riarmo manuale (vedi tabella allarmi)

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

- Lo strumento è in stato stand-by o off (viene spenta rispettando il ritardo Pa P03)

### Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione

L’Energy 400 è in grado di controllare 2 resistenze antigelo;

Ogni resistenza è regolata con un proprio set, differenziato per la modalità heating e cooling mediante i seguenti parametri :

- Pa r07: set point resistenze 1 in heating

- Pa r08: set point resistenze 1 in cooling

- Pa r13: set point resistenze 2 in heating

- Pa r14: set point resistenze 2 in cooling

I due set-point delle resistenze antigelo sono compresi tra un valore massimo e un valore minimo impostabile dall’utente mediante i parametri:

- Pa r09: set-point massimo resistenze antigelo

- Pa r10:  set-point minimo resistenze antigelo

In off e stand-by la regolazione avviene sul set cooling e con le stessa sonda di regolazione del modo heating

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

Il parametro Pa R11 definisce l’isteresi attorno ai setpoint delle resistenze antigelo/integrazione

Il funzionamento viene esemplificato nel seguente schema:

schema

Schema regolatore resistenze antigelo/integrazione

Resistenze

ON

OFF

Temperatura

Isteresi

Set resistenze

RESISTENZE IN PARALLELO

Resistenze in parallelo

Il parametro r12 abilita la funzione di resistenze in parallelo.

Questa funzione è utile in quei casi in cui vi sono 2 circuiti idraulici con le rispettive sonde antigelo  e una sola resistenza antigelo.

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Affinchè la funzione sia attiva devono essere verificate le seguenti condizioni:

- Pa r12 = 1

- Pa r05 diverso da 0

- Pa r06 diverso da 0.

La  regolazione avviene sul valore minimo rilevato dalle 2 sonde, utilizzando i set delle resistenze 1 (Pa r07 e Pa r08)

Resistenze in integrazione

Se r15 = 1 e modo heating, la resistenza 1 oltre ad attivarsi sul proprio regolatore (par 5.5.2) si attiva anche se ST1 <(SET HEATING-Pa r16-Pa C04 ) e si spegne per ST1 >= (SET HEATING-Pa r16 ); la resistenza 2 si attiva anche se ST1 <(SET HEATING-Pa r17-Pa C04) ) e si spegne per ST1 >= (SET HEATING-Pa r17 );   . L’isteresi del regolatore è Pa C04 (isteresi regolatore heating)

### Controllo delle valvole d’inversione

Le valvole di inversione sono spente se l’Energy 400 è in modalità off o stand-by;

Le valvole sono OFF in modalità cooling e in sbrinamento, ON in modalità heating.

# Funzioni

x

## Registrazione ore funzionamento

Il dispositivo registra nella memoria non volatile le ore di funzionamento di:

- pompa idraulica

- compressori.

La risoluzione interna è in minuti.

La visualizzazione avviene entrando nell’apposito menù  con etichetta Ohr (vedi struttura dei menù).

Per valori inferiori a 999 ore viene visualizzato il valore intero, per valori superiori vengono visualizzate le ore/100 e viene acceso il punto decimale

Es. 1234 ore vengono segnalate nel seguente modo:

<IMG INFO>

84,75

37,4

0

2

170,1

14,15

-1

L’azzeramento delle ore avviene premendo per 2 secondi il tasto DOWN (vedi tasti) mentre sono visualizzate le ore di funzionamento

MEMORIA

35.48

MEMORIA

35

Mancanza di tensione

Nel caso manchi la tensione viene posta a 0 l’ultima frazione di ora registrata, pertanto la durata viene arrotondata per difetto:

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

## Sbrinamento

Lo sbrinamento è una funzione attiva solo in modalità heating.

Viene utilizzato per impedire la formazione di ghiaccio sulla superficie dello scambiatore esterno.

La formazione di ghiaccio sullo scambiatore esterno si presenta più frequentemente per aria esterna avente temperatura bassa ed elevata umidità

Esso riduce notevolmente il rendimento termodinamico della macchina e comporta il rischio di danneggiamenti della macchina stessa.

L’ingresso e l’uscita dallo sbrinamento è funzione dei valori delle sonde di condensazione (vedi sonde di condensazione–sbrinamento) e dell’impostazione dei parametri di seguito descritti:

### Ingresso in Sbrinamento

L’attivazione della fase di sbrinamento è determinata essenzialmente da 2 parametri:

- Pa d02  : temperatura/pressione inizio sbrinamento

- Pa d03 : intervallo di sbrinamento

Quando la sonda rileva valori di temperatura/pressione sotto il valore del parametro Pa d02 ed il compressore è acceso, inizia il conteggio (timer) del numero di minuti impostati con il parametro Pa d03 terminato il quale viene attivata la fase di sbrinamento;

sospensione del conteggio

Il conteggio viene sospeso se:

- La temperatura/pressione sale al di sopra del valore impostato nel parametro Pa d02

- Il compressore è spento

Il conteggio viene azzerato se:

Azzeramento del conteggio

- è terminato un ciclo di sbrinamento

- Il dispositivo “Energy 400” è stato spento

- è cambiato il modo di funzionamento (vedi modi di funzionamento)

- la temperatura sale oltre il valore impostato dal parametro Pa d04 (temperatura/pressione di fine sbrinamento)

Durante lo sbrinamento i compressori vengono gestiti nel seguente modo:

Sbrinamento: gestione dei compressori

- sbrinamento unico : tutti i compressori vengono accesi a piena potenza;

- sbrinamento separato: tutti i compressori del circuito interessato,vengono accesi a piena potenza;

Durante le fasi di sbrinamento i tempi sicurezza dei compressori e delle parzializzazioni sono ignorati e si tiene conto solo del parametro Pa d11, ritardo valido nelle attivazioni sia dei compressori che delle loro parzializzazioni.

Affinchè lo sbrinamento possa aver luogo devono essere verificate le seguenti condizioni:

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

- Le temporizzazioni di sicurezza dei compressori del circuito devono essere a 0

- Dalla fine dell’ultimo sbrinamento, deve essere trascorso il tempo di ritardo tra i sbrinamenti dei circuiti (Pa d08)

Nel caso di macchina con 2 circuiti e sbrinamento unico deve verificarsi la seguente condizione:

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

- il circuito alternativo a quello che richiede l'ingresso in sbrinamento deve avere il compressore con il tempo di sicurezza = 0 (vedi temporizzazioni di sicurezza) in modo che i due circuiti possano partire in sbrinamento contemporaneamente.

All’ingresso in sbrinamento se il tempo attesa compressore-valvola 4 vie Pa d06 = 0 il compressore rimane acceso, altrimenti viene eseguita la regolazione riportata nel seguente schema

schema

<IMG INFO>

368

171,4

0

2

28,35

14,15

-1

### Controllo durante lo sbrinamento

Durante il ciclo di sbrinamento le utenze vengono controllate come di seguito descritto:

i compressori del circuito in sbrinamento vengono, o rimangono, accesi a piena potenza

Compressori

la valvola di inversione del circuito in sbrinamento si comporta come nel ciclo estivo.

Valvola di inversione

A partire dal momento in cui la valvola viene invertita viene conteggiato un tempo di by-pass della minima del circuito interessato pari a 'tempo by-pass minima in cool (Pa A01).

se la pressione di condensazione è inferiore a  (Pa F23-Pa F24) il ventilatore è OFF altrimenti se è maggiore di Pa F23 è ON. Al termine della fase di gocciolamento, solo se il parametro Pa d07 è diverso da  0,  i ventilatori vanno alla velocità massima per un tempo pari a Pa F25 al fine di disperdere rapidamente l’acqua dalla batteria.

Ventilatori

### Uscita dallo sbrinamento

L’uscita dallo sbrinamento può venire regolata dal valore di temperatura/pressione delle sonde analogiche ST3, ST2, ST6 (ingressi analogici) o tramite ingresso digitale (ingressi digitali).

I parametri per la configurazione sono:

- Pa d09 : Sonda uscita sbrinamento circuito 1

- Pa d10: Sonda uscita sbrinamento circuito 2

Parametri di configurazione

Essi possono assumenre i valori e i significati riportati nella seguente tabella:

| Valore Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Uscita sbrinamento su ingresso digitale |
| 1 | Uscita sbrinamento su ST3 |
| 2 | Uscita sbrinamento su ST4 |
| 3 | Uscita sbrinamento su ST6 |

Se Pa d09=0 (uscita sbrinamento da ingresso digitale) viene preso in considerazione l’ingresso digitale configurato come “Fine sbrinamento circuito 1” (ingressi digitali), se Pa d10=0 l’ingresso “fine sbrinamento circuito 2”(ingressi digitali) .

In questa configurazione non appena l’ingresso diventa attivo si ha l’uscita dallo sbrinamento del circuito.

Nel caso venga selezionata un ingresso analogico per l’uscita dallo sbrinamento, l’uscita avviene quando la pressione/temperatura sale al di sopra del parametro Pa d04 (Temperature/pressione di fine sbrinamento).

Se l’ingresso non è configurato,  l’uscita dallo sbrinamento avviene solo per il superamento della durata massima impostata da parametro Pa d05

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

In ogni caso si verifica l’uscita dallo sbrinamento se la durata supera il valore impostato mediante il paramentro Pa D05.

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

All’uscita dallo sbrinamento se il tempo gocciolamento Pa d07= 0 i compressore rimangono accesi, altrimenti viene eseguita la regolazione illustrata dal seguente grafico:

Tempo di gocciolamento

schema

<IMG INFO>

368

166,5

0

2

28,35

14,15

-1

# Parametri

x

L’impostazione dei parametri permettono la piena configurabilità dell’”Energy 400”;

Essi sono modificabili tramite:

- tastiera dello strumento

- Personal computer (disponendo di apposito collegamento e software “Param manager”)

Nei seguenti capitoli si analizzano nel dettaglio tutti i parametri divisi per categorie.

## Descrizione Parametri

PARAMETRI COMPRESSORE:

Determinano le caratteristiche della macchina.

Se vengono modificati uno o più parametri di questa categoria, per garantire successivamente il corretto funzionamento il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Set point “cooling”

Pa G01

Permette di impostare il setpoint in modalità “cooling”

Set point “heating”

Pa G02

Permette di impostare il setpoint in modalità “heating”

Set point massimo in “riscaldamento”

Pa H01

Limite massimo del set point in modalità “riscaldamento”

Set point minimo in “riscaldamento”

Pa H02

Limite minimo del set point in modalità “riscaldamento”

Set point massimo in “raffrescamento”

Pa H03

Limite massimo del set point in modalità “raffrescamento”

Set point minimo in cool

Pa H04

Limite minimo del set point in modalità “raffrescamento”

Numero circuiti della macchina ()

Pa H05

Permette di selezionare il numero di circuiti frigoriferi.

0= non ammessa

1= 1 circuito frigorifero

2= 2 circuiti frigoriferi

Numero compressori per circuito ()

Pa H06

0= nessun compressore

1= 1 compressore

2= 2 compressori

3= 3 compressori

4= 4 compressori

Numero parzializzazioni per compressore  ()

Pa H07

0= nessuna parzializzaizone

1= 1 parzializazzione per compressore

2= 2 parzializzazioni per compressore

3= 3 parzializzazioni per compressore

Sequenza accensione compressori

Pa H08

0= funzione delle ore di funzionamento

1= sequenza di accensione fissa

Algoritmo di scelta dei compressori

Pa H09

0= saturazione dei circuiti

1= bilanciamento dei circuiti

Presenza Pompa di Calore

Pa H10

0= pompa non presente

1= pompa presente

Configurazione ST1

Pa H11

Permette di configurare l’ingresso analogico ST1

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua/aria in ingresso

2= Input digitale richiesta caldo

3= Input digitale richiesta termoregolatore

4= Ingresso NTC differenziale

Configurazione ST2

Pa H12

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua in uscita/antigelo/ aria ripresa circuito 1

2= Input digitale richiesta freddo

Configurazione ST3

Pa H13

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico controllo condensazione

2= Ingresso 4...20 mA condensazione

3= Ingresso 4...20 mA set point dinamico

4= Ingresso analogico antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas circuito 1

5= Ingresso analogico termoregolatore in “riscaldamento” per macchine acqua-acqua ad inversione manuale

Configurazione ST4

Pa H14

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico controllo condensazione

2= Ingresso digitale multifunzione

3= Ingresso analogico temperatura esterna

Configurazione ST5

Pa H15

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua in uscita/antigelo/ aria ripresa circuito 2

Configurazione ST6

Pa H16

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico controllo condensazione

2= Ingresso 4...20 mA condensazione

3= Non ammesso

4= Ingresso analogico antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas circuito 2

Valore fondo scala pressione

Pa H17

Valore di pressione a cui corrisponde un valore dell’ingresso analogico (ST3 o ST6) di 20mA (se configurato come ingresso in corrente). Esempio:

se si utilizza un trasduttore di pressione con limiti 0-30.0 Bar/4-20mA si dovrà impostare come Pa H17=300

Polarità ingressi digitali ID1,ID2,ID3,ID4

Pa H18

Polarità ingressi digitali ID5,ID6,ID7,ID8

Pa H19

Polarità ingressi digitali ID9,ID10,ID11,ST4

Pa H20

Polarità ingressi digitali ID12,ID13,ID14,ID15

Pa H21

Con questi parametri è possibile selezionare la polarità di attivazione degli ingressi digitali per adeguarli alle varie esigenze di applicazione. Per impostare le polarità degli ingressi fare riferimento a Ingressi digitali: polarità

Configurazione ingresso digitale ID1

Pa H23

Configurazione ingresso digitale ID2

Pa H24

Configurazione ingresso digitale ID3

Pa H25

Configurazione ingresso digitale ID4

Pa H26

Configurazione ingresso digitale ID5

Pa H27

Configurazione ingresso digitale ID6

Pa H28

Configurazione ingresso digitale ID7

Pa H29

ingresso digitale ID8

Pa H30

Configurazione ingresso digitale ID9

Pa H31

Configurazione ingresso digitale ID10

Pa H32

Configurazione ingresso digitale ID11

Pa H33

Configurazione ingresso digitale ST4 se configurato come digitale

Pa H34

| 0 | Ingresso disabilitato | 12 | Bassa pressione circuito 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flussostato | 13 | Bassa pressione circuito 2 |
| 2 | OFF remoto | 14 | Alta pressione compressore 1 |
| 3 | Heat/Cool remoto | 15 | Alta pressione compressore 2 |
| 4 | Termica compressore 1 | 16 | Alta pressione compressore 3 |
| 5 | Termica compressore 2 | 17 | Alta pressione compressore 4 |
| 6 | Termica compressore 3 | 18 | Fine sbrinamento circuito 1 |
| 7 | Termica compressore 4 | 19 | Fine sbrinamento circuito 2 |
| 8 | Termica ventilatore circuito 1 | 20 | Richiesta 2° gradino di potenza |
| 9 | Termica ventilatore circuito 2 | 21 | Richiesta 3° gradino di potenza |
| 10 | Alta pressione circuito 1 | 22 | Richiesta 4° gradino di potenza |
| 11 | Alta pressione circuito 2 |  |  |

Configurazione uscita RL2

Pa H35

Configurazione uscita RL3

Pa H36

Configurazione uscita RL4

Pa H37

Configurazione uscita RL5

Pa H38

Configurazione uscita RL6

Pa H39

Configurazione uscita RL7

Pa H40

Questi parametri permettono di assegnare ai diversi relay differenti funzioni in relazione al tipo di applicazione.

0= Non utilizzato

1= Valvola inversione circuito 1

2= Valvola inversione circuito 2

3= Ventilatore Condensatore circuito 1

4= Ventilatore Condensatore circuito 2

5= Resistenza elettrica 1

6= Resistenza 2

7= Pompa idraulica

8= Ventilatore evaporatore

9= Step 2 di potenza

10= Step 3 di potenza

11= Step 4 di potenza

Polarità uscita RL2

Pa H41

Polarità uscita RL3

Pa H42

Polarità uscita RL4

Pa H43

Polarità uscita RL5

Pa H44

Polarità uscita Relè allarme

Pa H45

Per le uscite relative può essere impostata la polarità del relay.

0=relay on se uscita attiva

1=relay on se uscita non attiva

Configurazione uscita analogica 1 (AN1 o TK1)

Pa H46

Configurazione uscita analogica 2 (AN2 o TK2)

Pa H47

Le uscite per il controllo dei ventilatori di condensazione sono disponibili con 2 tipi di segnale

0= Segnale per controllo ventilatore a taglio di fase

1= Uscita 4-20mA

Non usato

Pa H48

Selezione modo di funzionamento

Pa H49

0= Selezione da tastiera

1= Selezione da ingresso digitale

Abilitazione set-point dinamico

Pa H50

Questa funzione, se abilitata, permette una variazione automatica del set-point di lavoro in funzione della temperatura ambiente esterno o di un ingresso analogico 4-20mA. Nota che il parametro non è significativo se Pa H133 o Pa H143.

0= Funzione disabilitata

1= Funzione abilitata

Massimo offset set dinamico in Raffrescamento

Pa H51

E’ il valore massimo che viene sommato al set point impostato in modo Raffrescamento (Coo) quando è abilitata la funzione del SET-POINT DINAMICO.

Massimo offset set dinamico in Riscaldamento

Pa H52

E’ il valore massimo che viene sommato al set point impostato in modo Riscaldamento (HEA) quando è abilitata la funzione del SET-POINT DINAMICO.

Set point temperatura esterna in cooling

Pa H53

Il parametro è significativo solo abilitata la funzione di set point dinamico e la sonda ST4 è configurata come sonda temperatura esterna.

Set point temperatura esterna in heating

Pa H54

Il parametro è significativo solo se è abilitata la funzione di set point dinamico e la sonda ST4 è configurata come sonda temperatura esterna.

Differenziale temperatura esterna in cooling

Pa H55

Il parametro è significativo solo abilitata la funzione di set point dinamico e la sonda ST4 è configurata come sonda temperatura esterna.

Differenziale temperatura esterna in heating

Pa H56

Il parametro è significativo solo abilitata la funzione di set point dinamico e la sonda ST4 è configurata come sonda temperatura esterna.

Offset ST1,

Pa H57

Offset ST2,

Pa H58

Offset ST3

Pa H59

Questi parametri permettono di compensare l’errore che si può verificare tra la temperatura (o pressione) letta e quella reale.

Offset ST4

Pa H60

Offset ST5

Pa H61

Questi parametri permettono di compensare l’errore che si può verificare tra temperatura letta e quella reale.

Offset ST6

Pa H62

Questo parametro permette di compensare l’errore che si può verificare tra la temperatura (o pressione) letta e quella reale.

Frequenza di rete

Pa H63

frequenza di rete 50 Hz

frequenza di rete 60 Hz

selezione °C o °F

Pa H64

0= gradi °C

1= gradi °F

Indirizzo seriale famiglia,

Pa H65

Indirizzo seriale dispositivo

Pa H66

Questi parametri permettono l’indirizzamento del dispositivo nel caso di collegamento a personal computer o sistema di supervisione.. Normalmente entrambi a 0.

Password utente

Pa H67

Permette di inserire la password di accesso dei parametri di secondo livello. Permette inoltre di copiare i parametri dello strumento nella copy card.

Password scrittura chiave parametri

Pa H68

Rappresenta il valore che deve assumere la password per copiare i parametri nella copy card.

Presenza tastiera

Pa H69

PARAMETRI ALLARMI:

Tempo by-pass pressostato bassa pressione.

Pa A01

Determina il tempo di ritardo tra la attivazione del compressore e la attivazione della diagnostica dell’allarme digitale di bassa pressione. Espresso in secondi

Numero eventi ora bassa pressione

Pa A02

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme digitale di bassa pressione superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Bypass flussostato da attivazione pompa

Pa A03

Determina il tempo di ritardo tra la attivazione della pompa idraulica e la attivazione della diagnostica dell’allarme di flussostato. Espresso in secondi

Durata ingresso flussostato attivo

Pa A04

Permette di impostare il tempo per il quale l’ingresso digitale flussostato deve rimanere attivo per generare l’allarme di flussostato. Il conteggio inizia dopo il tempo di by-pass flussostato. Espresso in secondi.

Durata ingresso flussostato non attivo

Pa A05

Permette di impostare il tempo per il quale l’ingresso digitale flussostato deve rimanere non attivo per rientrare dall’allarme relativo. Espresso in secondi.

Numero eventi/ora flussostato

Pa A06

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme digitale flussostato superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale. Nel momento in cui l’allarme passa da riarmo automatico a manuale viene disattivata la pompa idraulica.

By-pass termica compressore da attivazione compressore

Pa A07

Determina il tempo di ritardo tra la attivazione del compressore e la attivazione della diagnostica dell’allarme digitale di termica compressore. Espresso in secondi

Numero eventi/ora protezioni termiche dei compressori

Pa A08

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme di termica compressore superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Numero eventi ora termica ventilatore

Pa A09

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme di termica ventilatore superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale

By-pass allarme antigelo

Pa A10

Determina il tempo di ritardo tra la accensione della macchina (selezione di un modo di funzionamento o passaggio OFF->ON) e la attivazione della diagnostica dell’allarme digitale di termica compressore. Espresso in secondi. Questo bypass è attivo solo in riscaldamento.

Set point allarme antigelo

Pa A11

Permette di impostare il valore di temperatura al di sotto del quale viene attivato l’allarme antigelo.

Isteresi allarme antigelo

Pa A12

Permette di impostare il differenziale dell’allarme antigelo.

Numero eventi/ora allarme antigelo

Pa A13

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme antigelo superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale

Set attivazione alta pressione/temperatura ingresso analogico

Pa A14

Permette di impostare un valore di temperatura/pressione di condensazione di sopra del quale viene attivato l’allarme alta pressione.

Isteresi alta pressione/temperatura ingresso analogico

Pa A15

Permette di impostare il differenziale dell’allarme alta pressione analogico.

Bypass attivazione bassa pressione/temperatura ingresso analogico

Pa A16

Determina il tempo di ritardo tra la attivazione del primo compressore del circuito frigorifero interessato e la attivazione della diagnostica dell’allarme analogico di bassa pressione/temperatura ingresso analogico. Espresso in secondi

Set attivazione bassa pressione/temperatura ingresso analogico

Pa A17

Permette di impostare un valore di temperatura/pressione al di sotto del quale è attivo l’allarme di bassa pressione.

Isteresi bassa pressione/temperatura ingresso analogico

Pa A18

Permette di impostare il differenziale dell’allarme bassa pressione/temperatura analogico.

Numero eventi/ora bassa pressione ingresso analogico

Pa A19

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme analogico di bassa pressione superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Differenziale macchina scarica

Pa A20

Se la differenza, in valore assoluto, tra il set point e la sonda di regolazione, è superiore a questo parametro viene conteggiato il tempo di macchina scarica.

Bypass macchina scarica

Pa A21

Determina il tempo di ritardo tra la attivazione del primo compressore del circuito frigorifero interessato e la attivazione della diagnostica dell’allarme di macchina scarica.  Espresso in minuti

Durata macchina scarica

Pa A22

Determina il tempo per il quale deve permanere la condizione descritta per il parametro Pa A20 superato il quale viene attivato l’allarme di macchina scarica.

Attivazione allarme macchina scarica

Pa A23

Abilita la diagnostica dell’allarme macchina scarica.

0= diagnostica disabilitata

1= diagnostica abilitata

Abilita allarme bassa pressione in sbrinamento

Pa A24

Abilita l’allarme di minima in sbrinamento.

0= Disabilitato diagnostica allarme bassa pressione in sbrinamento

1= Abilitato diagnostica allarme bassa pressione  disabilitato in sbrinamento

Set sovra-temperatura in ingresso

Pa A25

Imposta il valore di temperatura ST1 al di sopra del quale viene attivato l’allarme di alta temperatura E46.

Durata sovra-temperatura in ingresso

Pa A26

Determina il tempo per il quale deve permanere la condizione descritta per il parametro Pa A25 superato il quale viene attivato l’allarme di alta temperatura in ingresso.

PARAMETRI COMPRESSORE

Tempo sicurezza OFF-ON

Pa C01

È’ il tempo minimo che deve trascorrere tra lo spegnimento e la successiva accensione del compressore. Espresso in decine di secondi

Tempo sicurezza ON-ON

Pa C02

È’ il tempo minimo che deve trascorrere tra due accensioni successive del compressore. Espresso in decine di secondi

Isteresi termoregolatore raffrescamento

Pa C03

Permette di selezionare il differenziale di intervento in modalità raffrescamento

Isteresi termoregolatore riscaldamento

Pa C04

Permette di selezionare il differenziale di intervento in modalità riscaldamento

Differenziale intervento gradini di regolazione

Pa C05

Permette di impostare un differenziale di temperatura rispetto al set point oltre il quale viene attivato il secondo gradino

Intervallo inserimento compressori

Pa C06

Permette di impostare un ritardo tra l’accensione di due compressori

Intervallo spegnimento compressori

Pa C07

Permette di impostare un ritardo tra lo spegnimento di due compressori

Intervallo inserimento parzializzazioni

Pa C08

Permette di impostare un ritardo tra la accensione del compressore e delle parzializzazioni

PARAMETRI VENTILAZIONE:

Configurazione uscite ventilatore

Pa F01

0 = uscita  ventole proporzionale (dal 0 al 100% in funzione dei parametri)

1 = uscita “on-off” ventole; in questa modalità il regolatore esegue gli stessi calcoli del caso proporzionale con la differenza che se il risultato risulta maggiore di 0, l’uscita del regolatore è pari a 100.

2 = funzionamento on-off su chiamata del compressore. In questa modalità l’uscita è 0 se nessun compressore del circuito è acceso,  è 100% se almeno un compressore del circuito è acceso

Tempo spunto ventilatore

Pa F02

Tempo alla massima velocità del ventilatore dopo una partenza. Espresso in secondi/10.

Sfasamento ventilatore

Pa F03

Questo parametro permette di calibrare l’uscita controllo ventilatore proporzionale ai vari tipi di ventilatore aggiustando lo sfasamento corrente/tensione tipico di ogni ventilatore.

Durata impulso accensione triac

Pa F04

Permette di variare la lunghezza dell’impulso del comando triac.

Funzionamento su chiamata del compressore

Pa F05

0= se il compressore è spento il ventilatore è spento

1= Il controllo di condensazione è indipendente dal compressore

Velocità minima in raffrescamento

Pa F06

Valore minimo della regolazione proporzionale del ventilatore in raffrescamento. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della tensione di alimentazione.

Velocità massima silent in raffrescamento

Pa F07

Valore massimo della regolazione proporzionale del ventilatore in raffrescamento. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della tensione di alimentazione.

Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in raffrescamento

Pa F08

Valore di temperatura/pressione di condensazione sotto la quale il ventilatore funziona alla velocità minima raffrescamento.

Banda proporzionale in raffrescamento

Pa F09

Differenziale di temperatura/pressione a cui corrisponde una variazione dal minimo al massimo silent della velocità del ventilatore in raffrescamento (Pa F07).

Differenziale cut-off ventilatore

Pa F10

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione in riferimento al set temperatura/pressione di temperatura (Pa F08 o Pa F14) oltre il quale il ventilatore viene spento.

Isteresi cut-off .

Pa F11

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione per la funzione di cut-off.

Tempo bypass cut-off

Pa F12

Determina il tempo dalla partenza del ventilatore durante il quale non è attiva la gestione del cut-off ventilatore. Espresso in secondi.

Massima Velocità in raffrescamento

Pa F13

Permette di impostare, in raffrescamento, un gradino di velocità in corrispondenza di un determinato valore di temperatura/pressione.

Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in Raffrescamento

Pa F14

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la velocità del ventilatore corrispondente al Pa F13.

Velocità minima in Riscaldamento

Pa F15

Valore minimo della regolazione proporzionale del ventilatore in riscaldamento. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della tensione di alimentazione.

Velocità massima silent in Riscaldamento

Pa F16

Valore massimo della regolazione proporzionale del ventilatore in riscaldamento. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della tensione di alimentazione.

Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in Riscaldamento

Pa F17

Valore di temperatura/pressione di condensazione sopra la quale il ventilatore funziona alla velocità minima riscaldamento.

Banda proporzionale in Riscaldamento

Pa F18

Differenziale di temperatura/pressione a cui corrisponde una variazione dal minimo al massimo silent della velocità del ventilatore in riscaldamento (Pa F16).

Massima velocità in riscaldamento

Pa F19

Permette di impostare, in riscaldamento, un gradino di velocità in corrispondenza di un determinato valore di temperatura/pressione.

Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in riscaldamento

Pa F20

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la velocità del ventilatore corrispondente al par. Pa F19.

Preventilazione in raffrescamento

Pa F21

Permette di impostare un tempo di preventilazione in modalità raffrescamento prima dell’accensione del compressore

Ventilazione unica o separata

Pa F22

Tramite il parametro F22 è possibile configurare le macchine con 2 circuiti con condensatore unico.

Parametro F22 tipo di condensazione

0= condensatori separati

1= condensazione unica.

Se Pa F22 = 0 i due ventilatori sono indipendenti e dipendono dalle pressioni/temperature di condensazione e dallo stato dei compressori dei circuiti. Se Pa F22= 1 le uscite dei 2 ventilatori sono in parallelo, la regolazione avviene.

sul massimo tra le sonde di condensazione dei circuiti in modalità raffrescamento

sul minimo tra le sonde di condensazione dei circuiti in modalità raffrescamento

Nel caso uno dei 2 circuiti sia privo della sonda di condensazione viene generato un allarme di configurazione.

Set temperatura/pressione attivazione ventilatore in sbrinamento

Pa F23

Durante il ciclo di sbrinamento , se la temperatura/pressione rilevata supera la soglia di 'start ventole in sbrinamento' (Pa F23) le ventole vengono attivate a piena potenza.

Isteresi attivazione ventilatore in sbrinamento

Pa F24

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione per la regolazione del ventilatore in sbrinamento.

Tempo ventole post sbrinamento

Pa F25

E’ il tempo, dopo lo sbrinamento, in cui i ventilatori vanno alla velocità massima al fine di disperdere rapidamente l’acqua dalla batteria.

PARAMETRI POMPA

Modo operativo pompa

Pa P01

Permette di determinare il modo di funzionamento della pompa

0=funzionamento continuo

1=funzionamento su chiamata del termoregolatore

Ritardo ON pompa ON compressore

Pa P02

Permette di impostare un ritardo tra la partenza della pompa e quella del compressore. Espresso in secondi.

Ritardo OFF compressore OFF pompa

Pa P03

Permette di impostare un ritardo tra lo spegnimento del compressore e quello della pompa. Espresso in secondi.

PARAMETRI ANTIGELO/BOILER

Configurazione resistenze in sbrinamento

Pa r01

Determina il funzionamento delle resistenza quando è attiva lo funzione di sbrinamento

0=accese solo su richiesta termoregolatore

1=sempre accese in sbrinamento

Configurazione resistenze accese in modalità raffrescamento

Pa r02

Determina il funzionamento delle resistenza in modalità raffrescamento

0=spente in raffrescamento

1=accese in raffrescamento (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Configurazione resistenze accese in modalità riscaldamento

Pa r03

Determina il funzionamento delle resistenza in modalità riscaldamento

0=spente in riscaldamento

1=accese in riscaldamento (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Configurazione sonda di regolazione resistenza 1

Pa r04

Configurazione sonda di regolazione resistenza 2

Pa r05

Determina la sonda di regolazione delle resistenze nella modalità riscaldamento

0= Non presente

1=Regola sulla sonda ST1

2=Regola sulla sonda ST2

3= Regola sulla sonda ST5

Configurazione resistenze in OFF o stand-by

Pa r06

Determina lo stato delle resistenze quando lo strumento è in OFF o stand-by

0=Sempre spente in OFF o stand-by

1=Accese in OFF o stand-by (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Set point resistenza antigelo 1 in riscaldamento

Pa r07

È il valore di temperatura, in riscaldamento, al di sotto del quale viene attivata la resistenze antigelo 1.

Set point resistenze antigelo 1 in raffrescamento

Pa r08

È il valore di temperatura, in raffrescamento, al di sotto del quale viene attivata le resistenze antigelo 1.

Limite massimo set point resistenze antigelo

Pa r09

Fissa il limite massimo di impostazione dei set point resistenze antigelo.

Limite minimo set point resistenze antigelo

Pa r10

Fissa il limite minimo di impostazione dei set point resistenze antigelo.

Isteresi resistenze antigelo

Pa r11

Isteresi regolatore resistenze antigelo.

Set point resistenze antigelo circuito idraulico secondario

Pa r12

È il valore di temperatura al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo del circuito secondario nelle macchine ad inversione del gas.

Set point resistenza 2 in heating

Pa r13

È il valore di temperatura, in riscaldamento, al di sotto del quale viene attivata la resistenze antigelo 2.

Set point resistenza 2 in cooling

Pa r14

È il valore di temperatura, in raffrescamento, al di sotto del quale viene attivata le resistenze antigelo 2.

Abilitazione resistenze in integrazione

Pa r15

PARAMETRI SBRINAMENTO:

Abilitazione sbrinamento

Pa d01

0= funzione sbrinamento  non attiva

1= funzione sbrinamento attiva

Temperatura / pressione inizio sbrinamento

Pa d02

È la temperatura / pressione sotto la quale viene avviato il ciclo di sbrinamento.

Intervallo (Tempo chiamata) sbrinamento

Pa d03

È il tempo di permanenza della sonda al di sotto della temperatura/pressione di inizio sbrinamento. Espresso in minuti.

Temperatura / pressione fine sbrinamento

Pa d04

È la temperatura / pressione al di sopra della quale termina lo sbrinamento.

tempo massimo (Time-out) sbrinamento

Pa d05

È il tempo massimo di durata dello sbrinamento. Espresso in minuti.

Tempo attesa compressore-valvola (antisfiatamento)

Pa d06

È il tempo di attesa, all’ingresso del ciclo di sbrinamento, tra lo spegnimento del compressore e l’inversione della valvola 4 vie.

Tempo gocciolamento

Pa d07

È il tempo di attesa alla fine del ciclo di sbrinamento tra lo spegnimento del compressore e l’inversione della valvola 4 vie.

Intervallo sbrinamenti

Pa d08

È il tempo di attesa tra la fine di  un ciclo di sbrinamento e il successivo (indipendentemente dal circuito che ha sbrinato)

Sonda uscita sbrinamento circuito 1

Pa d09

Sonda uscita sbrinamento circuito 2

Pa d10

Essi possono assumenre i valori e i significati riportati nella seguente tabella:

| Valore Parametri | Descrizione |
| --- | --- |
| 0 | Uscita sbrinamento su ingresso digitale |
| 1 | Uscita sbrinamento su ST3 |
| 2 | Uscita sbrinamento su ST4 |
| 3 | Uscita sbrinamento su ST6 |

Ritardo accensione compressori in sbrinamento

Pa d11

E’ l’unico tempo di sicurezza rispettato sia dalle parzializzazioni che dai compressori durante le fasi di sbrinamento.

## Tabella dei parametri

La seguente tabella riassume tutti i parametri dell’”Energy 400”

Parametri di configurazione

| PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa G01 | Set point “cooling” |  |  |  |
| Pa G02 | Set point “heating” |  |  |  |
| Pa H01 | Set-point massimo in heat |  | Pa H02 ¸ 90.0 | °C |
| Pa H02 | Set-point minimo in heat |  | -40.0 ¸ Pa H01 | °C |
| Pa H03 | Set-point massimo in cool |  | Pa H04 ¸ 90.0 | °C |
| Pa H04 | Set-point minimo in cool |  | -40.0 ¸ Pa H03 | °C |
| Pa H05 | Numero circuiti della macchina |  | 0 ¸ 2 | Num |
| Pa H06 | Numero compressori per circuito |  | 0 ¸ 4 | Num |
| Pa H07 | Numero parzializzazioni per compressore |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa H08 | Sequenza accensione dei compressori |  | 0¸1 | Flag |
| Pa H09 | Bilanciamento dei circuiti |  | 0¸1 | Flag |
| Pa H10 | Presenza pompa di calore |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H11 | Configurazione ST1 |  | 0 ¸ 4 | Num |
| Pa H12 | Configurazione ST2 |  | 0 ¸ 2 | Num |
| Pa H13 | Configurazione ST3 |  | 0 ¸ 5 | Num |
| Pa H14 | Configurazione ST4 |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa H15 | Configurazione ST5 |  | 0 ¸ 1 | Num |
| Pa H16 | Configurazione ST6 |  | 0 ¸ 4 | Num |
| Pa H17 | Valore fondo scala pressione |  | 0-350 | KPa*10 |
| Pa H18 | Polarità ID1 ID2 ID3 ID4 |  | 0 ¸ 15 | Num |
| Pa H19 | Polarità ID5 ID6 ID7 ID8 |  | 0 ¸ 15 | Num |
| Pa H20 | Polarità ID9 ID10 ID11 ST4 |  | 0 ¸ 15 | Num |
| Pa H21 | Polarità ST1 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H22 | Polarità ST2 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H23 | Configurazione ID1 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H24 | Configurazione ID2 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H25 | Configurazione ID3 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H26 | Configurazione ID4 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H27 | Configurazione ID5 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H28 | Configurazione ID6 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H29 | Configurazione ID7 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H30 | Configurazione ID8 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H31 | Configurazione ID9 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H32 | Configurazione ID10 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H33 | Configurazione ID11 |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H34 | Configurazione ST4 se ingresso digitale |  | 0 ¸ 22 | Num |
| Pa H35 | Configurazione relè 2 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa H36 | Configurazione relè 3 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa H37 | Configurazione relè 4 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa H38 | Configurazione relè 5 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa H39 | Configurazione relè 6 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa H40 | Configurazione relè 7 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa H41 | Polarità RL2 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H42 | Polarità RL3 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H43 | Polarità RL4 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H44 | Polarità RL5 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H45 | Polarità relè allarme |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H46 | Configurazione uscita fan 1 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H47 | Configurazione uscita fan 2 |  | 0 ¸ 1 | flag |
| Pa H48 | Libero |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H49 | Selezione modo di funzionamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H50 | Abilita set point dinamico |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H51 | Offset in cooling set-point dinamico |  | -50.0 ¸ 80.0 | °C |
| Pa H52 | Offset in heating set-point dinamico |  | -50.0 ¸ 80.0 | °C |
| Pa H53 | Set T. ext. in cooling set-point dinamico |  | -127 ¸ 127 | °C |
| Pa H54 | Set T. ext. in heating set-point dinamico |  | -127 ¸ 127 | °C |
| Pa H55 | Delta T. ext. set-point dinamico cooling |  | -50.0 ¸ 80.0 | °C |
| Pa H56 | Delta T. ext. set-point dinamico heating |  | -50.0 ¸ 80.0 | °C |
| Pa H57 | Offset ST1 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H58 | Offset ST2 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H59 | Offset ST3 |  | -127 ¸ 127 | °C/10-Kpa*10 |
| Pa H60 | Offset ST4 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H61 | Offset ST5 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H62 | Offset ST6 |  | -127 ¸ 127 | °C/10-Kpa*10 |
| Pa H63 | 0=50 Hz 1=60 Hz |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H64 | 0= °C 1=°F |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H65 | Indirizzo seriale famiglia |  | 0 ¸ 14 | Num. |
| Pa H66 | Indirizzo seriale dispositivo |  | 0 ¸ 14 | Num. |
| Pa H67 | Password utente |  | 0 ¸ 255 | Num. |
| Pa H68 | Password chiave parametri |  | 0 ¸ 255 | Num. |
| Pa H69 | Presenza tastiera |  | 0 ¸ 1 | Flag |

* Se vengono modificati i parametri di questa categoria, per garantire il corretto funzionamento, il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica.

Parametri di Allarme

| PARAMETRI ALLARME |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa A01 | Bypass pressostato bassa pressione da compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A02 | Numero interventi ora bassa pressione |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A03 | Bypass flus sostato da attivazione pompa |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A04 | Durata ingresso fllussostato attivo |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A05 | Durata ingresso fllussostato non attivo |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A06 | Numero interventi ora flussostato |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A07 | Bypass termica compressore da attivazione compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A08 | Numero interventi ora termiche compressore 1 e 2 |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A09 | Numero interventi ora termica ventilatore |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A10 | Bypass allarme antigelo da ON-OFF |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa A11 | Set attivazione allarme antigelo |  | -127 ¸ 127 | °C |
| Pa A12 | Isteresi allarme antigelo |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa A13 | Numero interventi ora allarme antigelo |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A14 | Set attivazione alta pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 900 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa A15 | Isteresi alta pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa A16 | Bypass attivazione bassa pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A17 | Set attivazione bassa pressione ingresso analogico |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa A18 | Isteresi bassa pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa A19 | Numero interventi ora bassa pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A20 | Delta macchina scarica |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa A21 | Bypass macchina scarica |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa A22 | Durata macchina scarica |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa A23 | Attivazione allarme macchina scarica |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa A24 | Abilita allarme di minima in sbrinamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa A25 | Set over-temperature |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa A26 | Durata on over-temperature |  | 0 ¸ 255 | S*10 |

Parametri compressore

| PARAMETRI COMPRESSORE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa C01 | Tempo sicurezza accensione spegnimento |  | 0 ¸ 255 | Secondi*10 |
| Pa C02 | Tempo sicurezza accensione accensione |  | 0 ¸ 255 | Secondi*10 |
| Pa C03 | Isteresi termoregolatore cooling |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa C04 | Isteresi termoregolatore heating |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa C05 | Delta intervento gradini di regolazione |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa C06 | Intervallo intervento compressore - compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa C07 | Intervallo spegnimento compressore - compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa C08 | Intervallo intervento parzializzazioni |  | 0 ¸ 255 | Secondi |

Parametri Ventilazione

| PARAMETRI VENTILAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa F01 | Modo uscita ventole |  | 0 ¸ 2 | Num. |
| Pa F02 | Tempo spunto ventilatore |  | 0 ¸ 255 | Secondi/10 |
| Pa F03 | Sfasamento delle ventole |  | 0 ¸ 100 | Secondi*200 |
| Pa F04 | Durata impulso accensione triak |  | 0 ¸ 255 | Secondi*200 |
| Pa F05 | Funzionamento su chiamata del compressore |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa F06 | Minima velocità in cool |  | 0 ¸ 100 | % |
| Pa F07 | Massima velocità silent in cool |  | 0 ¸ 100 | % |
| Pa F08 | Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in cool |  | -500 ¸ 800 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F09 | Banda prop. in cool |  | 0 ¸ 255 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F10 | Delta cut-off |  | 0 ¸ 255 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F11 | Isteresi cut-off . |  | 0 ¸ 255 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F12 | Tempo bypass cut-off |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa F13 | Max velocità in cool |  | 0 ¸ 100 | % |
| Pa F14 | Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in COOL |  | -500 ¸ 800 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F15 | Minima velocità in heat |  | 0 ¸ 100 | % |
| Pa F16 | Massima velocità silent in heat |  | 0 ¸ 100 | % |
| Pa F17 | Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in heat |  | -500 ¸ 800 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F18 | Banda prop. in heat |  | 0 ¸ 255 | °C/10 – Kpa*10 |
| Pa F19 | Massima velocità in heat |  | 0 ¸ 100 | % |
| Pa F20 | Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in heat |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa F21 | Preventilazione in modo cooling |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa F22 | Ventilazione unica o separata |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa F23 | Set temperatura/pressione attivazione ventilatore in sbrinamento |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa F24 | Isteresi attivazione ventole in sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa F25 | Tempo ventole post sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | Secondi |

Parametri Pompa

| PARAMETRI POMPA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa P01 | Modo operativo pompa |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa P02 | Ritardo ON pompa ON compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa P03 | Ritardo OFF compressore OFF pompa |  | 0 ¸ 255 | Secondi |

Parametri Resistenze

| PARAMETRI RESISTENZE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa r01 | Configurazione resistenze in sbrinamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa R02 | Configurazione resistenze accese in modalità cooling |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa r03 | Configurazione resistenze accese in modalità heating |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa r04 | Configurazione sonda di regolazione resistenza 1 |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa r05 | Configurazione sonda di regolazione resistenza 2 |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa r06 | Configurazione resistenze in OFF o STAND-BY |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa r07 | Set point resistenza 1 in heating |  | Pa 10 ¸ Pa 09 | °C |
| Pa r08 | Set point resistenza 1 in cooling |  | Pa 10 ¸ Pa 09 | °C |
| Pa r09 | Set max. resistenze |  | Pa 10 ¸ 127 | °C |
| Pa r10 | Set min. resistenze |  | -127 ¸ Pa 09 | °C |
| Pa r11 | isteresi resistenze antigelo |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa R12 | Set point resistenze antigelo esterne |  | Pa 10 ¸ Pa 09 | °C |
| Pa r13 | Set point resistenza 2 in heating |  | Pa 10 ¸ Pa 09 | °C |
| Pa r14 | Set point resistenza 2 in cooling |  | Pa 10 ¸ Pa 09 | °C |
| Pa r15 | Abilita resistenze in integrazione |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa r16 | Delta attivazione resistenza integrazione 1 |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa r17 | Delta attivazione resistenza integrazione 2 |  | 0 ¸ 25.5 | °C |

Parametri Sbrinamento

| PARAMETRI SBRINAMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa d01 | Abilitazione sbrinamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa d02 | Temperatura / pressione inizio sbrinamento |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa d03 | Intervallo sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa d04 | Temperatura / pressione fine sbrinamento |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - Kpa*10 |
| Pa d05 | Tempo massimo sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa d06 | Tempo attesa compressore-valvola inversione |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa d07 | Tempo gocciolamento |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa d08 | Ritardo tra sbrinamenti dei circuiti |  | 0 ¸ 255 | Secondi * 10 |
| Pa d09 | Sonda uscita sbrinamento circuito 1 |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa d10 | Sonda uscita sbrinamento circuito 2 |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa d11 | Ritardo accensione compressori in sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | Secondi |

Parametri Espansione

| PARAMETRI ESPANSIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa N01 | Polarità ID12 ID13 ID14 ID15 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa N02 | Configurazione ID12 |  | 0 ¸ 19 | Num |
| Pa N03 | Configurazione ID13 |  | 0 ¸ 19 | Num |
| Pa N04 | Configurazione ID14 |  | 0 ¸ 19 | Num |
| Pa N05 | Configurazione ID15 |  | 0 ¸ 19 | Num |
| Pa N06 | Configurazione relè 9 |  | 0 ¸ 11 | Num |
| Pa N07 | Configurazione relè 10 |  | 0 ¸ 11 | Num |

# Diagnostica

x

"Energy 400" è in grado di eseguire una completa diagnostica dell'impianto segnalando una serie di allarmi.

Allarmi

Le modalità di attivazione e riarmo vengono impostate mediante i parametri Pa A01 - Pa A26.

Per alcuni allarmi è prevista l'esclusione della segnalazione per una durata prefissata da parametro.

Numero di interventi ora

Per alcuni allarmi è previsto il conteggio degli interventi: se, nell'ultima ora, hanno superato una soglia determinata da parametro, l'allarme passa da riarmo automatico a manuale.

Il campionamento degli allarmi  avviene ogni 226 secondi;

esempio: se viene impostato un numero di eventi ora pari a 3,  affinchè l'allarme passi da riarmo automatico a manuale, deve avere una durata compresa tra 2*226 secondi e 3*226 secondi.

Tempo

225 s

225 s

225 s

225 s

1

2

3

Conteggio

Allarme

Riarmo Automatico

Riarmo Manuale

Campionamento  allarmi

Se un allarme si attiva più volte in un periodo di campionamento (226 secondi), esso viene conteggiato una sola volta.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Il reset degli allarmi a riarmo manuale avviene premendo e rilasciando il tasto ON-OFF

Il riarmo manuale comporta il blocco delle utenze relative e l'intervento dell'operatore sull'impianto (riarmo dell'allarme tramite tasto ON-OFF);

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

per questo il tipo di allarme a riarmo maunale si utilizza in modo preventivo per la segnalazione dei problemi che possono danneggiare l'impianto stesso;

## Lista degli allarmi

L'attivazione di un allarme comporta due effetti:

· Blocco delle utenze interessate

· Segnalazione su display della tastiera

La segnalazione è composta di un codice del tipo "Enn" (nn indica un numero a 2 cifre che identifica il tipo di allarme, es: E00, E25, E39….).

La seguente tabella riassume tutti gli allarmi possibili, i loro codici e il blocco delle utenze relative:

Tabella allarmi

| CODICE | SEGNALAZIONE | DESCRIZIONE | BLOCCO UTENZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMP.1 | COMP.2 | COMP.3 | COMP.4 | FAN1 | FAN2 | POMPA | RES.1 | RES.2 |
| E00 | Off Remoto | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “OFF remoto” (vedi ingressi digitali) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E01 | Alta pressione circuito 1 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 1; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Alta pressione circuito 1” (vedi ingressi digitali) | SI | SI1 | SI1 | SI1 |  |  |  |  |  |
| E02 | Bassa pressione circuito 1 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 1 e delle ventole del condensatore se è impostata la condensazione separata per i 2 circuiti (vedi condensazione unica o separata); - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Bassa pressione circuito 1” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A02 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A01 dall’accensione di un compressore o dall’inversione della valvola 4 vie (valvola di inversione) del circuito 1 | SI | SI1 | SI1 | SI1 | SI4 |  |  |  |  |
| E03 | Protezione termica compressore 1 | - Comporta lo spegnimento del compressore 1;: - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore 1” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A07 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A08 dall’accensione del compressore. | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 | Protezione termica ventole condensatore circuito 1 | - Comporta lo spegnimento delle ventole e dei compressori del circuito 1; se è impostata la condensazione unica per i 2 circuiti (vedi condensazione unica o separata) vengono bloccati anche i compressori del circuito 2; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica ventilatore circuito 1” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A09 nel qual caso diventa manuale; | SI | SI1 | SI1 - SI2 | SI1 - SI2 | SI | SI2 |  |  |  |
| E05 | Antigelo circuito 1 | - Comporta lo spegnimento delle ventole e dei compressori; - E’ attivo se la sonda analogica ST2 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda antigelo (Pa H12 = 1); - E’ attivato quando la sonda ST2 rileva un valore inferiore a Pa A11; - Si disattiva se la sonda ST2 rileva un valore superiore a Pa A11 + Pa A12; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A10 dall’accensione dell’Energy 400 mediante tasto On-OFF (vedi tastiera) o da ingresso digitale ON-OFF (vedi ingressi digitali) o dall’attivazione della modalità heating. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E06 | Guasto sonda ST2 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST2, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E07 | Guasto sonda ST3 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST3, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E09 | Alta pressione compressore 1 | - Comporta lo spegnimento del compressore 1; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Alta pressione compressore 1” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è sempre manuale | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E11 | Alta pressione analogica circuito 1 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 1; - E’ attivo se la sonda analogica ST3 o ST4 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda di pressione - E’ attivato quando la sonda di pressione (ST3/ST4) rileva un valore superiore a Pa A14; - Si disattiva se la sonda rileva un valore inferiore a Pa A14 - Pa A15; | SI | SI1 | SI1 | SI1 |  |  |  |  |  |
| E12 | Bassa pressione analogica circuito 1 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 1 e delle ventole del condensatore se è impostata la condensazione separata per i 2 circuiti (vedi condensazione unica o separata); - E’ attivo se la sonda analogica ST6 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda di pressione - E’ attivato quando la sonda di pressione ST6 rileva un valore inferiore a Pa A17; - Si disattiva se la sonda rileva un valore superiore a Pa A17 + Pa A18; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A19 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A16 dall’accensione di un compressore o dall’inversione della valvola 4 vie (valvola di inversione) del circuito 1 | SI | SI1 | SI1 | SI1 | SI4 |  |  |  |  |
| E13 | Protezione termica compressore 2 | - Comporta lo spegnimento del compressore 2; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore 2” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A07 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A08 dall’accensione del compressore. |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| E19 | Alta pressione compressore 2 | - Comporta lo spegnimento del compressore 2; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Alta pressione compressore 1” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è sempre manuale |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| E21 | Alta pressione circuito 2 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 2; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Alta pressione circuito 2” (vedi ingressi digitali) |  |  | SI5 | SI5 |  |  |  |  |  |
| E22 | Bassa pressione circuito 2 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 2 e delle ventole del condensatore se è impostata la condensazione separata per i 2 circuiti (vedi condensazione unica o separata); - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Bassa pressione circuito 2” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A02 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A01 dall’accensione di un compressore o dall’inversione della valvola 4 vie (valvola di inversione) del circuito 1 |  |  | SI | SI |  | SI4 |  |  |  |
| E23 | Protezione termica compressore 3 | - Comporta lo spegnimento del compressore 3; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore 3” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A07 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A08 dall’accensione del compressore. |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |
| E24 | Protezione termica ventole condensatore circuito 2 | - Comporta lo spegnimento delle ventole e dei compressori del circuito 2; se è impostata la condensazione unica per i 2 circuiti (vedi condensazione unica o separata) vengono bloccati anche i compressori del circuito 1; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica ventilatore circuito 2” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A09 nel qual caso diventa manuale; | SI2 | SI2 | SI | SI | SI2 | SI |  |  |  |
| E25 | Antigelo circuito 2 | - Comporta lo spegnimento delle ventole e dei compressori; - E’ attivo se la sonda analogica ST5 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda antigelo (Pa H15 = 1); - E’ attivato quando la sonda ST5 rileva un valore inferiore a Pa A11; - Si disattiva se la sonda ST5 rileva un valore superiore a Pa A11 + Pa A12; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A10 dall’accensione dell’Energy 400 mediante tasto On-OFF (vedi tastiera) o da ingresso digitale ON-OFF (vedi ingressi digitali) o dall’attivazione della modalità heating. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E26 | Guasto sonda ST5 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST5, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E27 | Guasto sonda ST6 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST6, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E29 | Alta pressione compressore 3 | - Comporta lo spegnimento del compressore 3; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Alta pressione compressore 3” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è sempre manuale |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |
| E31 | Alta pressione analogica circuito 2 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 2; - E’ attivo se la sonda analogica ST3/ST4 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda di pressione - E’ attivato quando la sonda di pressione (ST3/ST4) rileva un valore superiore a Pa A14; - Si disattiva se la sonda rileva un valore inferiore a Pa A14 - Pa A15; |  |  | SI5 | SI5 |  |  |  |  |  |
| E32 | Bassa pressione analogica circuito 2 | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito 2 e delle ventole del condensatore se è impostata la condensazione separata per i 2 circuiti (vedi condensazione unica o separata); - E’ attivo se la sonda analogica ST6 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda di pressione - E’ attivato quando la sonda di pressione ST6 rileva un valore inferiore a Pa A17; - Si disattiva se la sonda rileva un valore superiore a Pa A17 + Pa A18; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A19 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A16 dall’accensione di un compressore o dall’inversione della valvola 4 vie (valvola di inversione) del circuito 1 |  |  | SI | SI |  | SI4 |  |  |  |
| E33 | Protezione termica compressore 4 | - Comporta lo spegnimento del compressore 4; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore 4” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A07 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A08 dall’accensione del compressore. |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |
| E39 | Alta pressione compressore 4 | - Comporta lo spegnimento del compressore 4; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Alta pressione compressore 4” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è sempre manuale |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |
| E40 | Guasto sonda ST1 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST1, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E41 | Flussostato | - Comporta lo spegnimento di tutti i compressori, delle ventole e della pompa se a riarmo manuale; - Viene attivato se l’ingresso digitale configurato come “Flussostato” (vedi ingressi digitali) rimane attivo per un tempo pari a Pa A04; - Si disattiva se l’ingresso digitale configurato come “Flussostato” (vedi ingressi digitali) rimane disattivo per un tempo pari a Pa A05; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A06 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A03 dall’attivazione della pompa | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI3 |  |  |
| E42 | Guasto sonda ST4 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST4, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E43 | Antigelo circuito esterno1,2 | - Comporta lo spegnimento delle ventole e dei compressori; - E’ attivo se la sonda analogica ST6 e/o ST3 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda antigelo esterno(Pa H13 = 4,Pa H16 = 4); - E’ attivato quando la sonda ST3 e/o ST6 rileva un valore inferiore a Pa A11; - Si disattiva se la sonda ST3 e/o ST6 rileva un valore superiore a Pa A11 + Pa A12; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; - In modalità heating non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A10 dall’accensione dell’Energy 400 mediante tasto On-OFF (vedi tastiera) o da ingresso digitale ON-OFF (vedi ingressi digitali). | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E44 | Macchina scarica | - In tutti i modi di funzionamento esclusa la condizione con boiler attivo e in sbrinamento viene eseguito un controllo sulla funzionalità della macchina per rilevare eventuali perdite nel circuito del gas o la rottura della valvola di inversione nel funzionamento in pompa di calore o l’inversione delle fasi nel compressore. - Il regolatore è attivo se Pa A23=1 e se ST2 è configurata come ingresso acqua in uscita. In heating se - ST2-ST1(o ST3)<Pa A20 - oppure se in cooling - ST1(o ST3)-ST2<Pa A20 - per un tempo continuativo maggiore di Pa A22 l’allarme diventa attivo. - L’allarme di macchina scarica è sempre a riarmo manuale. - Il conteggio del tempo viene resettato ad ogni cambio di modo e con tutti i compressori spenti e non è attivo per la durata del parametro Pa A21 dall’accensione di un qualsiasi compressore. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E45 | Errore di Configurazione | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - L’allarme è attivo se è verificata almeno una di queste condizioni: - H11= 2 (ST1 impostato come richiesta caldo), H12= 2 (ST2 configurate come richiesta freddo) e entrambi gli ingressi attivi. - La somma dei compressori e delle parzializzazione della macchina maggiore di 4 - Se la tastiera è dichiarata presente (Pa H69=1) e non vi è comunicazione tra tastiera e base | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E46 | Alta temperatura di regolazione | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze eccetto la pompa; - Viene attivato se la sonda ST1 (vedi ingressi analogici) assume valori superiri a Pa A25 per un tempo superirore a Pa A26 in modalità cooling; - Si disattiva se la sonda ST1 (vedi ingressi analogici) assume valori inferiori a Pa A25 – Pa A12; - Il riarmo è automatico. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI |

1 Se appartiene al circuito 1

2 Se impianto a condensazione unica

3 Solo se a riarmo manuale

4 Con ventilazione separata

5 Se appartiene al circuito 2

le uscite definite come parzializzazioni sono in off se il compressore a cui appartengono è in allarme

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Le successive tabelle riassumono gli allarmi raggruppati per tipologia (digitale o analogico).

Allarmi digitali

| Nome allarme | Evento attivazione bypass | Tempo. Bypass | Durata attivazione | Durata disattivazione | N° interventi ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allarme alta pressione compressore 1,2,3,4 | Nessuno | non presente | non presente | non presente | Riarmo manuale |
| Allarme alta pressione circuito | Nessuno | non presente | non presente | non presente | Riarmo manuale |
| Allarme bassa pressione | Accensione di un compressore del circuito o inversione valvola 4 vie | Pa A01 | non presente | non presente | Pa A02 |
| Allarme flussostato | Attivazione pompa | Pa A03 | Pa A04 | Pa A05 | Pa A06 |
| Termica compressore 1,2,3,4 | Accensione di un compressore | Pa A07 | non presente | non presente | Pa A08 |
| Termica ventola 1,2 | Nessuno | non presente | non presente | non presente | Pa A09 |

Allarmi analogici

| Nome allarme | Evento | Tempo. Bypass | SET attivazione | Isteresi | N° interventi ora | Sonda di regolazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allarme antigelo circuito 1 | On Off, ingresso in modo heat, on off remoto | Pa A10 | Pa A11 | Pa A12 positiva | Pa A13 | ST2 se il parametro configurazione Pa H12 = 1, altrimenti allarme non attivo |
| Allarme antigelo circuito 2 | On Off, ingresso in modo heat, on off remoto | Pa A10 | Pa A11 | Pa A12 positiva | Pa A13 | ST5 se il parametro configurazione Pa H15 = 1, altrimenti allarme non attivo |
| Allarme antigelo esterno Circuito 1/2 | On Off, ingresso in modo heat, on off remoto | Pa A10 | Pa A11 | Pa A12 positiva | Pa A13 | ST3/ST6 se il parametro configurazione Pa H13/H16 = 4, altrimenti allarme non attivo |
| Allarme bassa pressione/bassa temperatura condensazione circuito 1 | Accensione di un compressore o inversione valvola 4 vie | Par A16 | Pa A17 | Pa A18 positiva | Pa A19 | ST3 se Pa H13=1 o 2 altrimenti ST4 se Pa H14 = 1 altrimenti allarme non attivo |
| Allarme bassa pressione/bassa temperatura condensazione circuito 2 | Accensione di un compressore o inversione valvola 4 vie | Par A16 | Pa A17 | Pa A18 positiva | Pa A19 | ST6 se Pa H16=1 altrimenti allarme non attivo |
| Allarme alta pressione/temperatura condensazione circuito 1 | Nessuno | non presente | Pa A14 | Pa A15 negativa | Riarmo manuale | ST3 se Pa H13=1 o 2 altrimenti ST4 se Pa H14 = 1 altrimenti allarme non attivo |
| Allarme alta pressione/temperatura condensazione circuito 2 | Nessuno | non presente | Pa A14 | Pa A15 negativa | Riarmo manuale | ST6 se Pa H16=1 o 2 altrimenti allarme non attivo |
| Allarme alta temperatura regolazione | Nessuno | non presente | Pa A25 | Pa A12 negativa | Riarmo automatico | ST1 |

# Caratteristiche tecniche

x

## Dati tecnici

|  | Tipica | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione alimentazione | 12V~ | 10.8V~ | 13.2V~ |
| Frequenza alimentazione | 50Hz/60Hz | --- | --- |
| Potenza | 11VA | --- | --- |
| Classe di isolamento | 1 | --- | --- |
| Grado di protezione | Frontale IP0 | --- | --- |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | 0°C | 60°C |
| Umidità ambiente di funzionamento (non condensante) | 30% | 10% | 90% |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -20°C | 85°C |
| Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante) | 30% | 10% | 90% |

## Caratteristiche elettromeccaniche

| Uscite digitali 110/230 V | n 8 relay 5 A resistivi; ¼ hp 230VAC; 1/8 hp 125VAC (base) La corrente totale sui relè non deve superare i 10A n 2 relay 5 A resistivi; ¼ hp 230VAC; 1/8 hp 125VAC (espansione) |
| --- | --- |
| Uscite analogiche | n° 2 uscite pilotaggio triac o 4-20 mA configurabili |
| Ingressi analogici | n 4 NTC R25 10K n° 2 ingressi configurabii 4-20mA / NTC R25 10K |
| Ingressi digitali | N 11 Ingressi digitali liberi da tensione (base) n° 4 ingressi digitali liberi da tensione (espansione) |
| Morsetti e connettori | n 1 Connettore 10 vie alta tensione passo 7.5 n 2 Connettori 16 vie innesto rapido bassa tensione passo 4,2, AWG 16-28 n 1 Connettore p2,5 5 vie controllo remoto e memmory card, AWG 24-30 n 1 Connettore 20 vie collegamento espansione n 1 morsetto a vite 3 vie per tastiera remota |
| Seriali | n° 1 seriale 9600 n° 1 seriale 2400 tastiera remota |

Lo strumento deve essere alimentato con adeguato trasformatore con le seguenti caratteristiche:

trasformatore

- Tensione primario:		230V~±10%; 110V~±10%

- Tensione secondario:		12V~

- Frequenza alimentazione:		50Hz; 60Hz

- Potenza:			11VA;

## Normative

Il prodotto risponde alle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Direttiva del consiglio 73/23/CEE e successiva modifiche

- Direttiva del consiglio 89/336/CEE e successive modifiche

e risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate

- LOW VOLTAGE: EN60335 per quanto applicabile

- EMISSION: EN50081-1 (EN55022)

- IMMUNITY: EN50082-1 (IEC 1000-4-2/3/4/5)

# Uso del dispositivo

x

## Uso Consentito

Questo prodotto viene impiegato per il controllo di chiller e pompe di calore a 1 o 2 circuiti.

Ai fini della sicurezza, il dispositivo di comando dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali,non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere protetto dall’acqua e dalla polvere in ordine alla applicazione, e dovrà altresì essere accessibile solo con l’uso di un utensile. Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell’ambito del condizionamento.

In ordine alle norme di riferimento, esso è classificato:

- Secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da incorporare a montaggio indipendente oppure da integrare;

- Secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 in relazione alle tolleranze di fabbricazione ed alle derive;

- Come dispositivo di classe 2 in relazione alla protezione contro le scosse elettriche;

- Come dispositivo di classe A in relazione alla classe ed alla struttura del software

## Uso Non Consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

Si fa presente  che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto, (in quanto gestiti da una parte elettronica possono andare in corto o restare aperti) eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere quindi realizzati al di fuori dello strumento.

# Responsabilità e rischi residui

x

La Microtech non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diverso da quelli previsti e, in particolare, difforme dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti e/o date con la presente;

- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;

- uso su apparecchi che permettono l’accesso a parti pericolose senza l’ausilio di utensili;

- installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative e disposizioni vigenti.

# Glossario

x

Avere più ingressi in relazione OR tra di loro equivale ad avere un unico ingresso che assume il seguente stato:

OR logico

- Attivo se almeno un ingresso è attivo

- Non attivo se nessun ingresso è attivo

Fare lo “Scroll up” di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dal basso verso l’alto (Pa10 -> Pa 09 -> Pa 08 ….)

Scroll up

Significa che lo strumento è in stato di attesa; tutte le funzioni sono sospese

Stand-by

Significa azzerare.

Resettare

Riarmare un allarme significa resettarlo e renderlo attivo per nuove segnalazioni

Riarmo

Un allarme a riarmo manuale può venire resettato solo con intervento sulla tastiera.

Riarmo manuale

Fare lo “Scroll up” di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dall’ alto verso il basso (Pa08 -> Pa 09 -> Pa 10 ….)

Scroll down

Significa lampeggiare; in genere viene riferito ai led

BLINK

La media viene calcolata come il rapporto tra la somma delle ore dei compressori disponibili e il numero dei compressori del circuito

Media delle ore

Si intendono i vari dispositivi dell’impianto come i compressori, i ventilatori, la pompa idraulica, le resistenze antigelo …

Utenze

E’ un valore di riferimento (impostabile dall’utente) che definisce lo stato di funzionamento dell’impianto; un esempio è dato dal termostato che regola la temperatura di casa: se vogliamo mantanere una temperatura di 20 °C impostiamo il setpoint a 20°C (l’impianto di riscaldamento si attiverà se la temperatura dell’ambiente rilevata è inferiore a 20°C, si disattiverà altrimenti.

SetPoint

Si intende un intervallo di valori; esempio il Range 1…100 specifica tutti i valori compresi tra 1 e 100

Range

Generalmente viene definita un’isteresi attorno ad un setpoint per evitare oscillazioni frequenti di cambio di stato dell’utenza controllata;

Isteresi

Esempio: supponiamo di definire un setpoint a 20 °C su una sonda che rileva la temperatura ambiente superato il quale si attiva un compressore;

Quando la temperatura dell’ambiente assume valori prossimi al setpoint (20 °C) ci sarà una fase di instabilità in cui il relè, che attiva il compressore, commuterà frequentemente tra lo stato ON e OFF; un tale comportamento può danneggiare gravemente il funzionamento dell’impianto.

Per evitare il probleme si definisce un’isteresi come un intervallo di tolleranza all’interno del quale non vi è cambio di stato; nel nostro caso supponendo di definire l’isteresi di 1 °C si avrà l’attivazione del compressore a 21 °C (setpoint  + isteresi) e la disattivazione a 19 °C (setpoint – isteresi)

E’ una memoria che mantiene i dati anche con il dispositivo spento (si differenzia dalla memoria volatile che perde i dati allo spegnimento)

Memoria non volatile

E’ la temperatura/pressione sotto/sopra la quale viene disattivata l’uscita proporzionale

Cut-off

# Indice Analitico

A

Allarmi	44

Allarmi analogici	51

Allarmi digitali	51

B

BLINK	54

C

Caratteristiche elettromeccaniche	52

CARATTERISTICHE TECNICHE	52

Collegamenti con Sensori NTC	8

Collegamento con Sensori di Pressione	9

Componenti	6

Compressori	18

accensione in funzione delle ore  e bilanciamento dei circuiti	20

accensione in funzione delle ore  e saturazione dei circuiti	19

accensione in sequenza fissa  e bilanciamento dei circuiti	21

accensione in sequenza fissa  e saturazione dei circuiti	20

Condensazione Unica o Separata	30

Configurazione dei compressori	18

comp. semplici	18

con 1 parzializzazione	19

con 2 o 3 parzializzazioni	19

Configurazione del regolatore dei ventilatori	22

Configurazione del ventilatore	22

selezione tipo uscita	23

CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO	18

Configurazione ingressi analogici	11

Configurazione ingressi Digitali	12

Configurazione uscite	13

Configurazione uscite ventilatori	13

Connessioni Tastiera	10

Controllo dei compressori – termoregolatore	27

Schema in cooling	27

Schema in heating	28

Controllo della pompa idraulica	30

schema	30

Controllo della Ventilazione di condensazione	28

modalità cool	28

Modalità heat	29

Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione	30

schema	31

Controllo delle Utenze	27

Controllo delle valvole d’inversione	31

Controllo durante lo sbrinamento	33

Compressori	33

Valvola di inversione	33

Ventilatori	33

Cooling	25

Copy Card	17

Cut-off	54

D

Dati tecnici	52

Descrizione Parametri	35

DIAGNOSTICA	44

Dimensioni	10

Dimensioni Espansione	10

Dimensioni Modulo Base	10

Display	14

Dispositivo Copy Card	6

Dispositivo spento (Off)	25

Durata impulso	22

E

Energy 400 Exp	6

F

FUNZIONI	32

FUNZIONI DI TERMOREGOLAZIONE	25

G

GLOSSARIO	54

Grandezze fisiche ed unità di misura	13

H

Heating	25

I

I richiami	5

Icone di evidenziazione:	5

Impostazione dei Setpoint	25

Ingressi  analogici

tabella di configurazione	11

Ingressi analogici	11

risoluzione e precisione	11

Ingressi digitali	12

polarità	12

Tabella configurazioni	12

Tabella polarità	12

Ingresso in Sbrinamento	32

Azzeramento del conteggio	32

schema	33

sospensione del conteggio	32

INSTALLAZIONE	8

Interfaccia seriale (EWTK)	6

INTERFACCIA UTENTE	14

INTRODUZIONE	6

Isteresi	54

L

label	17

Led	14

Lista degli allarmi	44

M

Media delle ore	54

Memoria non volatile	54

Modi di funzionamento	25

tabella di configurazione	25

Moduli CF (Control Fan)	6

Modulo base	6

Modulo Base	8

N

Normative	52

O

OR logico	54

P

Pa H10	35

Param Manager	6

PARAMETRI	35

Parametri compressore	42

Parametri di Allarme	42

Parametri di configurazione	41

Parametri Espansione	43

Parametri Pompa	43

Parametri Resistenze	43

Parametri Sbrinamento	43

Parametri Ventilazione	42

Pompa idraulica	23

Programmazione parametri - Livelli dei menù	15

R

Range	54

Registrazione ore funzionamento	32

Resettare	54

Resistenze antigelo/integrazione	23

configurazione	23

configurazione sonde	24

Resistenze in integrazione	31

Resistenze in parallelo	31

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI	53

Riarmo	54

Riarmo manuale	54

Riferimenti incrociati	5

S

Sbrinamento	32

gestione dei compressori	32

Schema Connessioni espansione	9

Schemi di collegamento	8

Scroll down	54

Scroll up	54

Sequenza di accensione/spegnimento dei compressori (o step di potenza)	19

SetPoint	54

Setpoint Dinamico	25

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset negativo	26

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset positivo	26

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset negativo	27

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset positivo	26

parametri di regolazione	26

Sfasamento	22

SOMMARIO	3

Sonde di condensazione-Sbrinamento	24

condensazione separata o unica	24

configurazione delle sonde	24

Spunto	22

Stand-by	25; 54

Step di Potenza	18

Struttura dei menù	16

T

Tabella allarmi	45

Tabella dei parametri	41

Tasti	14

Combinazione mode – onoff	14

Mode	14

On-off – Reset allarmi	14

Tastiera	14

Tastiera da parete	15

Tastiera Remota	15

Tastiere	6

Tempo di gocciolamento	34

Temporizzazioni compressore	21

schema off-on e on-on 1 comp.	21

schema on-on e off-off 2 comp	22

Temporizzazione  off-on	21

Temporizzazione on-on	21

Temporizzazione on-on off-off 2 comp.	22

Temporizzazioni di sicurezza	21

Termoregolatore in modalità cool	27

Termoregolatore in modalità heat	27

Termoregolazione differenziale	28

trasformatore	52

U

Unità di misura

selezione	13

Uscita dallo sbrinamento	33

Parametri di configurazione	33

schema	34

Uscite	13

Uscite bassa tensione	13

Uscite di potenza	13

Tabella di configurazione	13

Tabella polarità	13

Uscite seriali	13

Uso Consentito	53

USO DEL DISPOSITIVO	53

USO DEL MANUALE	5

Uso Non Consentito	53

Utenze	54

V

Valvola di inversione	23

Valvole di inversione	23

Ventilatore di condensazione	22

Ventilatore interno	24

Ventilazione in cool

schema	29

Ventilazione in heat

schema	29

Visibilità dei parametri e dei sottomenù	17

Visualizzazioni	14

|  |  | ENERGY 400 2000/10 Cod: 8MA00102 |
| --- | --- | --- |

   non sono ammesse configurazioni macchina con numero di gradini superiore a 4