FC 100

Controllore elettronico per Fancoil

Manuale d'uso

# Sommario

1	Sommario	3

2	Uso del manuale	5

3	Introduzione	6

3.1	Componenti	6

3.1.1	Modulo Base	6

3.1.2	Tastiere	6

3.1.3	Interfaccia seriale EWTK	7

3.1.4	Param Manager	7

4	Installazione	8

4.1	Montaggio dello strumento	8

4.2	Avvertenze	8

4.3	Collegamenti	8

4.4	Schemi di collegamento	9

4.4.1	Collegamento delle utenze a FC 100	9

4.4.2	Dip switch tastiere	10

4.4.3	Rete di FC 100	11

4.5	Dip switch di configurazione	12

4.6	Configurazione Ingressi	12

4.6.1	Ingressi analogici	12

4.6.2	Ingressi digitali	12

4.7	Configurazione uscite	13

4.7.1	Uscite digitali	13

4.8	Comunicazione seriale	13

5	Interfaccia utente	14

5.1	Configurazione della tastiera locale	14

5.1.1	Tasti	14

5.1.2	Led	14

5.1.3	Manopola Set Point	14

5.2	Configurazione della tastiera con display	14

5.2.1	Tasti	14

5.2.2	Combinazioni di tasti	15

5.2.3	LED	15

5.2.4	Display	15

6	Configurazione dell'Impianto	17

6.1	Tipologia di Fan coil	17

6.2	Configurazione dei ventilatori	17

6.3	Configurazione delle valvole	17

6.3.1	Valvola ON/OFF	17

6.3.2	Valvola proporzionale	17

6.4	Configurazione delle resistenze elettriche	18

6.5	Configurazione sonde	18

6.6	Offset potenziometro (manopola) della tastiera locale	18

6.7	Blocco tastiera	19

7	Funzioni di termoregolazione	20

7.1	Impostazione del sepoint	20

7.1.1	Selezione manuale del set point	20

7.1.2	Set point automatico	21

7.2	Rilevamento della temperatura	21

7.3	Comandi remoti	21

7.4	Regolatore proporzionale	21

7.5	Regolazione in modalità COOL	22

7.5.1	Controllo ventilatore	22

7.5.2	Controllo Valvola	23

7.6	Regolazione in modalità HEAT	23

7.6.1	Controllo ventilatore	23

7.6.2	Controllo valvola	23

7.6.3	Controllo resistenze	24

7.7	Regolazione in modalità FAN	24

7.8	Regolazione in modalità AUTO	24

7.8.1	Controllo ventilatore	24

7.8.2	Controllo valvola	25

8	Funzioni	26

8.1	Funzione hot start	26

8.2	Funzione too cool	26

8.3	Post-ventilazione modo heat	26

8.4	Ventilazione periodica	26

8.5	Apertura periodica della valvola	27

8.6	Forzatura delle valvole	27

8.7	Selezione del set point per funzionamento notturno (night set back)	27

8.8	Sleep tastiera	28

8.9	Antigelo	28

8.10	Mancanza di tensione	28

9	Parametri	29

9.1	Accesso ai parametri tramite tastiera con display	29

9.2	Descrizione dei parametri	29

9.3	Tabella parametri riassuntiva	30

10	Diagnostica	32

10.1	Allarme della sonda temperatura ambiente	32

10.2	Allarme della sonda temperatura acqua	32

10.3	Altri casi di segnalazione d’allarme	32

10.4	Disattivazione regolazioni per avaria degli ingressi analogici	32

11	Caratteristiche tecniche	33

11.1	Scheda Base	33

11.2	Tastiere: locale, con display (a muro, living)	33

12	Uso del dispositivo	34

12.1	Uso consentito	34

12.2	Uso non consentito	34

12.3	Normative di riferimento	34

13	Responsabilità e rischi residui	34

14	Glossario	35

# Uso del manuale

x

Per una rapida e puntuale consultazione, il manuale si avvale dei seguenti accorgimenti:

Colonna dei Richiami:

I richiami

Alla sinistra del testo vengono riportati dei richiami sugli argomenti trattati; questo consente all’utente di inquadrare velocemente le informazioni di cui necessita

Riferimenti incrociati:

Riferimenti incrociati

Tutte le parole scritte in corsivo trovano, nell’indice analitico, il rimando alla pagina in cui l’argomento relativo viene approfondito;

si abbia ad esempio il seguente testo:

”l’attivazione dell’ allarme  comporta il blocco dei compressori”

La formattazione in corsivo sta ad indicare che nell’indice analitico, alla voce compressori, si trova il rimando alla pagina che riguarda l’argomento compressori.

Nel caso di consultazione del manuale “on-line” (tramite computer) le parole in corsivo costituiscono dei veri e propri “hyperlink” (collegamenti automatici mediante click di mouse) che collegano le varie parti del manuale, così da rendere il documento “navigabile”.

Alcune parti di testo vengono evidenziate, nella colonna dei richiami, con delle icone che assumono i seguenti significati:

Icone di evidenziazione

Segnalazione: 	evidenzia una precisazione sull’argomento trattato di cui l’utente dovrebbe tener presente

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Suggerimento: 	evidenzia un suggerimento che può aiutare l’utente a comprendere ed utilizzare meglio le informazioni dell’argomento trattato

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Attenzione! : 	evidenzia delle informazioni la cui non corretta conoscenza può avere conseguenze negative sul sistema o costituire rischio per persone, strumenti, dati ecc..; da leggersi assolutamente da parte dell’utente

<IMG INFO>

33,9

27,7

1

2

73,7

-13,85

-1

# Introduzione

x

FC 100 è un dispositivo che permette il controllo di unità fancoil, sia per il riscaldamento sia per il raffreddamento dell’ambiente.

Può gestire un impianto a due tubi  o un impianto a quattro tubi (controllo valvole acqua):

Inoltre, per mezzo di relè, consente di regolare la ventilazione (tre velocità) e l’eventuale integrazione del riscaldamento con resistenza elettrica.

FC 100 è adatto a molteplici applicazioni: complessi alberghieri e commerciali, spazi pubblici e uffici.

E’ possibile il collegamento tra più FC 100 (fino a 15): il funzionamento, impostato centralmente da tastiera, offre flessibilità (intervento limitato possibile da tastiera locale), facilità ed efficienza (minori costi di gestione).

Principali caratteristiche:

- 3 uscite relè (1 per resistenza elettrica di integrazione, 2 per ventilatore)

- 2 uscite proporzionali TRIAC 24 V AC 500mA per valvole acqua

- 2 ingressi analogici per sonda di temperatura NTC (aria ambiente e acqua)

- 3 ingressi digitali per comandi remoti (riscaldamento, raffreddamento, on/off).

- Possibilità di comunicazione con PC

- Possibilità di collegamento in rete di più FC 100 (fino a 15)

- Alimentazione 12V AC

## Componenti

Di seguito sono illustrati tutti i componenti di base ed accessori ed i relativi collegamenti

### Modulo Base

Il modulo base si presenta come una scheda elettronica da connettere come specificato nel capitolo Schemi di collegamento

Modulo base

<IMG INFO>

197,9

112,9

0

2

113,4

14,15

-1

### Tastiere

Sono disponibili 3 tipi di tastiera:

- Tastiera locale senza display per montaggio su parete o su fan coil (120x65 mm)

Tastiera locale

Tastiera locale- TL-W

<IMG INFO>

141,45

87,4

0

2

141,75

14,15

-1

- Tastiera con display per montaggio su parete (123x80x23 mm) TM-W

Tastiera con display

Tastiera con display

<IMG INFO>

141,45

95,35

0

2

141,75

14,15

-1

- Tastiera per montaggio su placca elettrica (74x38x20 mm) TM-L

Tastiera su placca elettrica

Tastiera su placca elettrica

<IMG INFO>

141,7

99,5

0

2

141,75

14,15

-1

### Interfaccia seriale EWTK

E’ un dispositivo che permette l’interfacciamento del controllore con il Personal Computer

Essa va collegata nel modo indicato in figura:

<IMG INFO>

339,85

117,45

0

2

42,55

14,15

-1

Le connessioni tra il PC e la chiave, e tra la chiave ed il dispositivo, devono avvenire in assenza di tensione su ciascuno dei dispositivi, e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Vanno inoltre evitati gli shock elettrostatici, specie sulle parti metalliche a vista di ciascun apparato. Verificare, in tal senso, che le correnti elettrostatiche possano fluire a terra mediante opportuni accorgimenti.

<IMG INFO>

31,1

25,65

1

2

76,55

-12,8

-1

### Param Manager

Disponendo di adeguato Personal Computer con sistema operativo Windows 95 o superiori, del software Param Manager,  di adeguata chiave hardware e di adeguati cablaggi, è possibile avere pieno controllo di tutti i parametri del FC 100 via Personal Computer.

La programmabilità dello strumento, guidata da una serie di interfacce che permettono un approccio logico e controllato, risulta molto facilitata, veloce e gradevole.

# Installazione

x

## Montaggio dello strumento

La scheda è usualmente installata sul convettore stesso.

La tastiera locale può essere installata su:

- Alloggiamento del convettore

- A muro

La tastiera con display comprende due versioni, secondo l’installazione prevista:

- Montaggio a muro

- Montaggio su placca elettrica

## Avvertenze

È indispensabile adoperare un trasformatore di tipo protetto.

<IMG INFO>

33,9

27,7

1

2

73,7

-13,85

-1

In condizioni normali le parti soggette a tensione pericolosa non devono essere accessibili.

La scheda base deve essere opportunamente protetta da acqua e polvere, in base al tipo di applicazione, e dev’essere accessibile solo tramite l’uso di un utensile.

Evitare il montaggio del controllo e delle tastiere in ambienti che presentino le seguenti caratteristiche:

- Umidità relativa maggiore del 90%, non condensante

- Forti vibrazioni o urti

- Esposizione a forti e continui getti d’acqua

- Esposizione ad atmosfere aggressive e inquinanti, tali da causare corrosione od ossidazione (es. sostanze solforiche o ammoniacali, nebbie saline, fumi)

- Presenza di elevata interferenza magnetica o di radiofrequenze (es. presso le antenne trasmittenti)

- Esposizione all’irraggiamento solare diretto o ad agenti atmosferici.

Nel collegamento dei controlli tra loro, e con accessori, carichi elettrici ed altri dispositivi, porre particolare attenzione a:

- L’allacciamento non corretto della tensione di alimentazione può danneggiare il controllo.

- L’utilizzo di capicorda adatti ai morsetti in uso. Allentare la vite del morsetto, inserirvi il capocorda, quindi serrare la vite. Al termine, verificare il serraggio tirando leggermente il cavo. Non utilizzare avvitatori automatici (o regolarli a una coppia inferiore a 50 N*cm)

- Possibili disturbi elettromagnetici: cablare le utenze in bassa tensione in modo separato dalle utenze in alta tensione. Separare quanto più possibile il controllo, i cavi delle sonde e degli ingressi digitali rispetto ai cavi con carichi induttivi o di potenza.

- Non inserire mai nelle stesse canaline, comprese quelle dei cavi elettrici, i cavi di potenza e quelli delle sonde. I cavi delle sonde devono essere sufficientemente lontani da dispositivi di potenza (es. contattori). Ridurre il più possibile il percorso di questi cavi.

- Non si devono applicare alle uscite carichi maggiori di quelli dichiarati in questa specifica.

- Nel collegare i carichi osservare attentamente gli schemi di collegamento.

## Collegamenti

Prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico, seguire attentamente i consigli e gli schemi di seguito riportati.

<IMG INFO>

33,9

27,7

1

2

73,7

-13,85

-1

Il controllo deve essere installato e impiegato secondo le istruzioni fornite.

Ricordare che l’unità dev’essere predisposta di tutte le sicurezze elettromeccaniche necessarie a garantire la sicurezza dell’operatore.

## Schemi di collegamento

### Collegamento delle utenze a FC 100

Connessioni

<IMG INFO>

282,65

350,8

0

2

70,9

14,15

-1

per tutti gli ingressi in bassa tensione: sezione fili 2.5 mm².

INGRESSI ANALOGICI

sonde, con sensore di tipo NTC, per la misura delle temperature dell’ambiente (ST1) e della batteria alettata del convettore (ST2), campo di lettura: -20…70 °C

Ingressi analogici

vedi sezione P2 in connessioni

Connettori a vite, p.5 4 vie;

1; Ingresso analogico ST2;

2; Gnd ingresso analogico ST2;

3; Ingresso analogico ST1;

4; Gnd ingresso analogico ST1;

INGRESSI DIGITALI

3 ingressi (ID 1, 2, 3) di tipo on/off, a contatto pulito, configurabili per le funzioni di raffreddamento, riscaldamento, Night Set Back, on / off remoto.

Ingressi digitali

Vedi Sezione P1 in connessioni

Connettori a vite, p.5 4 vie

1; ID1 (CONTATTO LIBERO);

2; ID2 (CONTATTO LIBERO);

3; ID3 (CONTATTO LIBERO);

4; COMUNE (CONTATTO LIBERO);

DIP SWITCH

4 dip switch (DIP 1, 2, 3, 4), per l’abilitazione di funzioni relative a ventilatore, resistenza elettrica, ruolo master di zona, alimentazione della tastiera associata alla scheda master.

ALIMENTAZIONE

Connettori a vite, p.5 3 vie

Alimentazione

1; Contatto di terra;

2; Alimentazione 12 V AC ;

3; Alimentazione 12 V AC ;

Vedi Sezione P3 in connessioni

CONNESSIONE A TASTIERA CON DISPLAY

Connettori a vite, p.5 di tipo a 3 vie (2400 baud rate); per connessione ad altra scheda base oppure a tastiera con display.

Connessione a tastiera con display

1; corrisponde a morsetto 24 su tastiera

2; corrisponde a morsetto 25 su tastiera

3; corrisponde a morsetto 26 su tastiera

Vedi sezione P4 in connessioni

CONNESSIONE A TASTIERA LOCALE

Connessione scheda- tastiera locale

Connessione a tastiera con locale

Vedi connessioni

Connettore a 10 vie.

Cavo “flat” fornito assieme alla tastiera locale, lunghezza del cavo: 40 cm.

CANALE DI COMUNICAZIONE SERIALE TTL (COM 1)

Vedi connessioni

Canale di comunicazione seriale TTL

Attacco a pettine, di tipo MS40 1 via n°4.

Per connessione a personal computer, di tipo TTL (9600,n,8,1) od opzionale RS 485.

USCITE DIGITALI 230 V AC

Tre relè:

Uscite digitali

- un relè da 10 (7) A 230V AC per le resistenze elettriche;

- due relè da 3 (1) A 230V AC per il ventilatore.

Connettori faston 6.3 mm verticali

1. Velocità massima Ventilatore

2. Velocità media Ventilatore;

3. Velocità minima Ventilatore;

4. Neutro 230V~ ;

5. Resistenze elettriche;

6. Fase 230V~ ;

7. Neutro 230V~ ;

Vedi connessioni

USCITE 24 V AC

due triac da 24 V AC / 500 mA per le valvole acqua

Uscite 24 V AC

Connettori faston 6.3 mm verticali (vedi connessioni):

8. Valvola On/Off o proporzionale;

9. Valvola On/Off o proporzionale;

10. Comune.

### Dip switch tastiere

DIP SWITCH SU TASTIERA “CON DISPLAY:

Per impiego di due tastiere con display in una rete di dispositivi:

- una tastiera deve essere associata alla scheda master (nel seguito: tastiera primaria),

- l’altra deve essere necessariamente definita come secondaria.

Ciò si ottiene settando opportunamente gli appositi dip switch

- tastiera primaria: dip switch 1,2

- tastiera secondaria: dip switch 2,4 oppure 3,4 oppure 1,3.

<IMG INFO>

283,15

114,15

0

2

70,9

14,15

-1

INGRESSI E USCITE SU TASTIERA “CON DISPLAY”:

- per connessione a scheda base: connettori a vite, p.5 di tipo a 3 vie (2400 baud rate); per connessione, morsetti 24, 25, 26 (vedi connessioni.).

- ingresso analogico: sensore di tipo NTC direttamente montato nella tastiera, per la misura delle temperature dell’ambiente (ST1) e della batteria alettata del convettore (ST2).

Campo di lettura: -20…70 °C

ALTRE CARATTERISTICHE PER TASTIERA CON DISPLAY:

- Led: 10 (2 su display per SET e NSB / 3 per ventilatore / 1 per OFF / 4 per modalità HEAT, FAN, COOL, AUTO)

- Tasti: 4 (UP, DOWN, FAN/OFF, MODE)

- Display a 3 cifre, altezza cifra 10 mm (solo per tastiera «con display»), intervallo di visualizzazione della temperatura: –9.9…70 °C, risoluzione: 0.1 °C, precisione: 1% del fondo scala.

ALTRE CARATTERISTICHE PER TASTIERA LOCALE:

- Led: 8 (3 per ventilatore / 1 per OFF / 4 per modalità HEAT, FAN, COOL, AUTO)

- Tasti: 2 (FAN/OFF, MODE)

### Rete di FC 100

E’ possibile collegare in rete fino a 15 FC 100:

Un solo dispositivo determina il funzionamento di tutta la rete ed è perciò denominato master

Dispositivo master

I rimanenti dispositivi (che seguono l’andamento del master) sono detti slave o locali

Per la costituzione di una rete è necessario assegnare il ruolo di master, ad una sola scheda, tramite dip switch. E’ opportuno connettere alla scheda master una tastiera con display, per la completa gestione di funzioni e parametri, per tutta la rete

Scheda master

Nel caso della rete, è possibile installare un’ulteriore tastiera con display. Pertanto si possono collegare al massimo due tastiere con display. L’impostazione avviene comunque sull’unica scheda master abilitata.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

L’assegnazione del ruolo di scheda master può essere modificata in ogni momento, impostando opportunamente il dip switch di una qualsiasi delle schede connesse alla rete.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Sviluppo massimo del cablaggio tra i due elementi più lontani dell’installazione: 30 m con cavo normale, 100 m con cavo schermato

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

schema

Schema di rete di FC 100

<IMG INFO>

339,6

405,45

0

2

42,55

14,15

-1

## Dip switch di configurazione

A bordo della scheda sono montati quattro DIP SWITCH (piccoli interruttori) che selezionano delle funzionalità aggiuntive come di seguito riportato.

Dip switch

Dip switch

<IMG INFO>

56,6

45,3

0

2

184,3

14,15

-1

DIP1 è attivo in modalità COOL;

- ON: quando il set point è soddisfatto, il ventilatore è attivo alla velocità minima

- OFF: quando il set point è soddisfatto, il ventilatore è spento.

DIP2

- ON: la resistenza elettrica di integrazione è abilitata

- OFF: la resistenza elettrica di integrazione è disabilitata

DIP3

- ON: il controllo è abilitato come «master» di zona (vedi dispositivo master). Lo strumento così abilitato ha la gestione diretta della tastiera.

- OFF: il controllo è abilitato come slave.

DIP 4

- ON: viene abilitata l’alimentazione della tastiera associata alla scheda master (vedi dispositivo master)

- OFF: viene disabilitata l’alimentazione della tastiera

DIP 4 deve essere OFF se il controllo è configurato come slave

<IMG INFO>

33,9

27,7

1

2

73,7

-13,85

-1

## Configurazione Ingressi

La configurazione del controllo è determinata dai valori assegnati ai parametri associati agli ingressi e alle uscite.

### Ingressi analogici

Gli ingressi analogici sono costituiti da due sonde, con sensore di tipo NTC, per la misura delle temperature:

- dell’ambiente (ST1)

- della batteria alettata del convettore (ST2)

La sonda per la temperatura ambiente è installata:

- presso la tastiera associata al controllo master (dispositivo master) (sensore montato a bordo)

- tramite ingressi (1,2 di sezione P2, vedi connessioni), sulla scheda. Il cavo sonda può essere remotizzato con una distanza massima di 15 metri.

Rispettare le indicazioni riguardanti le connessioni e i disturbi elettromagnetici.

<IMG INFO>

33,9

27,7

1

2

73,7

-13,85

-1

Nella regolazione ha priorità la sonda connessa al dispositivo master.

Se la connessione seriale di zona non è presente o la sonda connessa al controllo master è in stato di errore, viene scelta la sonda presente prevista sulla scheda locale (presso il convettore).

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

### Ingressi digitali

Gli ingressi digitali sono tre, tutti contatti liberi da tensione.

Gli ingressi, denominati ID1, ID2, ID3, sono configurabili secondo il seguente schema:

|  | Valore del Pa 34 POLARITÀ’ (Configurazione ingressi digitali) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESSI DIGITALI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ID1 | ON/OFF remoto Spegnimento della scheda se Contatto Chiuso | ON/OFF remoto Spegnimento della scheda se Contatto Chiuso | ON/OFF remoto Spegnimento della scheda se Contatto Chiuso | ON/OFF remoto Spegnimento della scheda se Contatto Chiuso |
| ID2 | Set point notturno (Night Set Back) attivo se contatto chiuso | Set point notturno (Night Set Back) attivo se contatto chiuso | Set point notturno (Night Set Back) Attivo se contatto chiuso | HEAT remoto HEAT se contatto chiuso |
| ID3 | HEAT /COOL remoto HEAT se contatto chiuso COOL se contatto aperto | HEAT /COOL remoto HEAT se contatto aperto COOL se contatto chiuso | Non utilizzato | COOL remoto COOL se contatto chiuso |

Se Pa34 = 3 e simultaneamente si hanno: ID2=chiuso e ID3=chiuso, allora prevale il modo COOL.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- Con la scheda in ON, la chiusura del contatto ID1 ne provoca la disattivazione. In tale caso, vengono disattivate le resistenze elettriche, se presenti, e la ventola.

Inoltre la valvola acqua (o le valvole) viene chiusa, a meno che non sia attivo l’allarme antigelo.

Se non viene premuto nessun tasto per ca. 30 s, la tastiera (o le tastiere) viene disattivata. La successiva apertura provoca l’attivazione.

- Se è attivata la funzione di NIGHT SET BACK, il set point viene modificato come descritto più avanti.

## Configurazione uscite

### Uscite digitali

USCITE DIGITALI SU RELE’

Sono disponibili tre relè, atti a comandare il ventilatore e l’eventuale resistenza di integrazione:

RL1 - Comando ventilatore, 230V AC 3 (1) A;

Relè

RL2 - Comando ventilatore, 230V AC 3 (1) A;

RL3 - Comando resistenze elettriche , 230V AC 10 (7) A.

La combinazione dei due relè genera le diverse velocità del ventilatore interno.

La tabella qui riportata chiarisce la relazione tra lo stato dei relè e la velocità:

Velocità del Ventilatore

| Relè RL1 | Relè RL2 | Velocità ventilatore |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF |
| ON | OFF | Minima |
| ON | ON | Media |
| OFF | ON | Massima |

USCITE TRIAC

Sono disponibili due uscite TRIAC, adatte a pilotare valvole a 24 V AC di tipo:

Uscite digitali triac

- ON/OFF elettromeccaniche (per convettori sia a 2 sia a 4 tubi)

- Proporzionali motorizzate "a tre punti" (solo per convettori a 2 tubi).

Schemi di collegamento:

Connessioni valvole

<IMG INFO>

339,55

185,9

0

2

42,55

14,15

-1

## Comunicazione seriale

Sono disponibili due canali per la comunicazione seriale:

- COM1: Canale di comunicazione seriale TTL (9600,n,8,1)

- COM2: Seriale di comunicazione per la tastiera con display o il dispositivo master di zona (2400 baud rate)

Il protocollo di comunicazione, relativo alle tastiere e alle schede, nelle diverse configurazioni, è standard MICROTECH.

Il dispositivo selezionato come dispositivo master ,attraverso il Dip Switch (DIP3), ha il controllo diretto della tastiera.

Periodicamente il dispositivo master invia un comando apposito a tutti i dispositivi locali, che così assumono il set point, la temperatura ambiente misurata presso il dispositivo master e le impostazioni degli ingressi digitali.

# Interfaccia utente

x

L’utente ha a disposizione 2 tipi di tastiera per il comando del dispositivo:

- Tastiera locale

- Tastiera con display (Tastiera su placca elettrica)

## Configurazione della tastiera locale

La tastiera locale è collegata al modulo base tramite un cavo “flat” a piattina (vedi schemi di collegamento)

### Tasti

Il tasto è attivo con scheda alimentata e tastiera in ON. Permette di cambiare la modalità di funzionamento del ventilconvettore.

Tasto Mode

La selezione tra le possibili modalità avviene, ad ogni pressione del tasto, attraverso la sequenza: HEAT > FAN > COOL > AUTO.

<IMG INFO>

45,25

28,05

1

2

62,35

-14

-1

Il tasto svolge le seguenti funzioni:

Tasto FAN/OFF

- con scheda alimentata, permette di disattivare lo strumento tramite singola pressione del tasto.

con scheda alimentata, in modalità HEAT, FAN o COOL, permette inoltre, ad ogni pressione del tasto, di variare la velocità del ventilatore. Premere ripetutamente; dopo 4 s dall’ultima pressione del tasto, la selezione effettuata viene confermata per time out.

<IMG INFO>

45,25

28,45

1

2

62,35

-14,25

-1

- Con scheda alimentata e con funzionalità HEAT o COOL remota (impostata tramite ingresso digitale, vedi ingressi digitali), la pressione del tasto permette solamente di spegnere lo strumento.

- con scheda locale spenta precedentemente tramite lo stesso tasto, permette di riattivarla nella modalità che questa aveva durante il precedente funzionamento.

se la scheda viene spenta mediante ingresso digitale ON/OFF (ingressi digitali) il tasto non permette la riattivazione delle risorse.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Tuttavia la pressione del tasto consente di ripristinare solamente lo stato della tastiera precedente al comando OFF remoto:

- se lo strumento era in stato di OFF locale, la tastiera segnala la condizione di OFF per 15 s.

- Altrimenti, la tastiera ripristina la visualizzazione per 15 s. L’ulteriore pressione sul tasto FAN/OFF permette di impostare la velocità del ventilatore (tranne che nei casi di HEAT o COOL remoti, o modalità AUTO).

La regolazione rimane comunque disattivata.

### Led

LED OFF:

<IMG INFO>

45,3

20,15

1

2

62,35

-10,05

-1

Quando è acceso, indica che FC 100 è disattivato (OFF) .

LED HEAT:

<IMG INFO>

45,3

26,65

1

2

62,35

-13,3

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è HEAT.

LED FAN:

<IMG INFO>

45,2

26,95

1

2

62,35

-13,5

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è FAN.

LED COOL:

<IMG INFO>

45,3

26,65

1

2

62,35

-13,3

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è COOL.

LED AUTO:

<IMG INFO>

46,1

24,25

1

2

62,35

-8,75

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è AUTO.

Quando lampeggia, indica che FC 100 è nello stato di allarme per avaria ingressi analogici.

LED VELOCITA’ VENTILATORE:

Led velocità ventilatore (attivi con le modalità HEAT, FAN, COOL, AUTO):

MAX

<IMG INFO>

45,3

64,65

1

2

62,35

-32,35

-1

Quando è acceso, indica che la velocità impostata per il ventilatore è massima.

- MID

Quando è acceso, indica che la velocità impostata per il ventilatore è media.

- MIN

Quando è acceso, indica che la velocità impostata per il ventilatore è minima.

### Manopola Set Point

La manopola permette l’aggiustamento del set point tramite regolazione potenziometrica.

## Configurazione della tastiera con display

La tastiera con display permette il comando di più dispositivi, se connessa al dispositivo master di una rete di FC100.

È collegata tramite 3 cavetti al modulo base.

Tastiera e scheda possono distare al massimo 30 m.

### Tasti

Il tasto è attivo con scheda alimentata e tastiera in ON. Permette di cambiare la modalità di funzionamento del ventilconvettore.

Tasto Mode

La selezione tra le possibili modalità avviene, ad ogni pressione del tasto, attraverso la sequenza: HEAT > FAN > COOL > AUTO.

<IMG INFO>

45,25

28,05

1

2

62,35

-14

-1

Se è premuto contemporaneamente al tasto UP, permette di entrare in programmazione parametri.

Il tasto svolge le seguenti funzioni:

Tasto FAN/OFF

- con scheda alimentata, permette di disattivare lo strumento tramite singola pressione del tasto.

- con scheda alimentata, in modalità HEAT, FAN o COOL, permette inoltre, ad ogni pressione del tasto, di variare la velocità del ventilatore. Premere ripetutamente; dopo 4 s dall’ultima pressione del tasto, la selezione effettuata viene confermata per time out.

Con scheda alimentata e con funzionalità HEAT o COOL remota (impostata tramite ingresso digitale, vedi rif), la pressione del tasto permette solamente di spegnere lo strumento.

<IMG INFO>

45,25

28,45

1

2

62,35

-14,25

-1

- con scheda locale spenta precedentemente tramite lo stesso tasto, permette di riattivarla nella modalità che questa aveva durante il precedente funzionamento.

Con scheda alimentata, quando è premuto contemporaneamente al tasto UP, permette di bloccare la tastiera.

se la scheda viene spenta mediante ingresso digitale ON/OFF (ingressi digitali) il tasto non permette la riattivazione delle risorse.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Tuttavia la pressione del tasto consente di ripristinare solamente lo stato della tastiera precedente al comando OFF remoto:

- se lo strumento era in stato di OFF locale, la tastiera segnala la condizione di OFF per 15 s.

- Altrimenti, la tastiera ripristina la visualizzazione per 15 s. L’ulteriore pressione sul tasto FAN/OFF permette di impostare la velocità del ventilatore (tranne che nei casi di HEAT o COOL remoti, o modalità AUTO).

La regolazione rimane comunque disattivata.

Questo tasto permette di variare il set point impostato. Premendolo una volta, viene visualizzato il valore del set point sul display DS1. Con le successive pressioni, il set point viene modificato incrementandolo.

Tasto Up

Se premuto contemporaneamente al tasto MODE permette di entrare in programmazione parametri.

<IMG INFO>

45,2

29,4

1

2

62,35

-14,7

-1

Se premuto contemporaneamente al tasto FAN/OFF, permette di bloccare la tastiera.

Questo tasto permette di variare il set point impostato. Premendolo una volta, viene visualizzato il valore del set point sul display DS1. Con le successive pressioni, il set point viene modificato, decrementandolo.

Tasto down

<IMG INFO>

45,25

29,95

1

2

62,35

-15

-1

### Combinazioni di tasti

TASTO UP + TASTO MODE:

permette di entrare nella programmazione dei parametri.

TASTO UP + TASTO FAN/OFF:

permette di bloccare (e successivamente sbloccare) la tastiera.

### LED

LED OFF:

<IMG INFO>

45,3

20,15

1

2

62,35

-10,05

-1

Quando è acceso, indica che il controllo è:

- disattivato (OFF), oppure

- in fase di configurazione dei parametri.

LED HEAT:

<IMG INFO>

45,3

26,65

1

2

62,35

-13,3

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è HEAT.

LED FAN:

<IMG INFO>

45,2

26,95

1

2

62,35

-13,5

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è FAN.

LED COOL:

<IMG INFO>

45,3

26,65

1

2

62,35

-13,3

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è COOL.

LED AUTO:

<IMG INFO>

45,25

24,2

1

2

62,35

-8,75

-1

Quando è acceso, indica che la modalità di funzionamento è AUTO.

LED VELOCITA’ VENTILATORE:

Led velocità ventilatore (attivi con le modalità HEAT, FAN, COOL, AUTO):

MAX

<IMG INFO>

45,3

64,65

1

2

62,35

-32,35

-1

Quando è acceso, indica che la velocità impostata per il ventilatore è massima.

- MID

Quando è acceso, indica che la velocità impostata per il ventilatore è media.

- MIN

Quando è acceso, indica che la velocità impostata per il ventilatore è minima.

LED SET:

<IMG INFO>

56,6

31,8

1

2

51

-15,9

-1

È contenuto nel display della tastiera con display. Quando è acceso, indica che è in corso la visualizzazione del set point sul display DS1. Le modifiche al set point sono quindi possibili tramite pressione sui tasti UP o Down.

Se è acceso contemporaneamente al Led NSB, indica che è attivo il blocco della tastiera.

LED NSB:

<IMG INFO>

56,6

31,8

1

2

51

-15,9

-1

È contenuto nel display della tastiera con display. Quando è acceso, indica che è attiva la funzione NIGHT SET BACK.

Se è acceso contemporaneamente al LED SET indica che è attivo il blocco tastiera.

### Display

È il display associato alla tastiera, per la visualizzazione di:

- temperatura misurata in ambiente (quando il led SET è spento),

- valore del set point (quando il led SET è acceso),

- messaggio di allarme.

I valori sono espressi in °C.

Per temperature misurate superiori o uguali a –9.9 °C la temperatura viene visualizzata in modo standard (con punto decimale).

Per temperature inferiori a –9.9 °C, la visualizzazione consiste in “-9.9” lampeggiante.

Se compare la scritta “err” lampeggiante significa che FC 100 è nello stato di allarme per avaria degli ingressi analogici Funzioni relative alla tastiera

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

# Configurazione dell'Impianto

x

In questo capitolo si delinea come configurare i parametri relativi alle varie utenze in base al tipo di impianto da controllare

## Tipologia di Fan coil

FC 100 è in grado di controllare installazioni di ventilconvettori di due tipi:

- A due tubi: il flusso d’acqua è unico (una mandata e un ritorno) e dipende dall’impianto funzionante a monte (acqua calda o acqua fredda);

In questo caso l’impianto è configurato per fare o solo il freddo o solo il caldo.

Resistenze integrazione

Mandata acqua calda o fredda

Valvola a due vie

Batteria alettata

Ritorno

Impianto a due tubi

- A quattro tubi: due flussi d’acqua di cui uno freddo (mandata e ritorno) e uno caldo (mandata e ritorno);

In questo caso l’impianto è configurato per fare il freddo e il caldo in base alla scelta dell’utente e/o alle funzioni di termoregolazione

Mandata acqua calda

Due valvole

Batteria alettata

Ritorno

Mandata acqua fredda

Impianto a quattro tubi

E’ necessario configurare correttamente il parametro Pa 04:

- Pa 04 = 0: Fan coil a due tubi

- Pa 04 = 1: Fan coil a 4 tubi

## Configurazione dei ventilatori

Se correttamente collegato, FC 100 è in grado di controllare 3 velocità del ventilatore (OFF, minima, media, massima);

Ventilatore

Non necessita di ulteriori configurazioni.

## Configurazione delle valvole

Il controllo FC 100 permette la gestione di una o due valvole in base al tipo di valvole utilizzate e al tipo d’impianto (vedi connessioni valvole).

Valvole

La gestione avviene tramite le uscite TRIAC; queste sono adatte a pilotare valvole a 24 V AC di tipo:

- ON/OFF elettromeccaniche o elettrotermiche

- Proporzionali motorizzate "a tre punti" (tre fili).

In base al tipo di valvole utilizzate si rende necessario configurare correttamente il parametro Pa 05, come di seguito illustrato:

- Pa 05 = 0 : Valvola ON/OFF;

- Pa 05 = 1 : Valvola proporzionale;

### Valvola ON/OFF

Nel caso di installazione a due tubi, viene gestita una valvola.

Nel caso di installazione a quattro tubi, è possibile la gestione di due valvole, una per l’acqua calda e una per l’acqua fredda. L’apertura e la chiusura delle valvole avvengono in base al modo di funzionamento e alla temperatura dell’acqua nei due circuiti (vedi funzioni di termoregolazione).

### Valvola proporzionale

La valvola di regolazione proporzionale può operare solo nel caso di installazione a due tubi.

E’ necessario consultare le caratteristiche della valvola installata, allo scopo di impostare il tempo richiesto per l’apertura (chiusura) totale della valvola (nel seguito “tempo totale”) e la durata minima  del movimento della valvola. È necessario fissare quindi i parametri relativi:

Pa 27 T_VALV_MIN : periodo apertura-chiusura valvola proporzionale (minuti)

Pa 28 T_VALV_SEC : periodo apertura-chiusura valvola proporzionale (secondi)

Pa 14 DEAD_VALVPRO : durata minima del movimento della valvola proporzionale

Modalità manuale (Heat Cool)

In modalità Manuale (HEAT, COOL), la valvola viene aperta o chiusa in modo tale che il flusso d’acqua sia proporzionale alla velocità della ventola, così come è stata selezionata in base ai parametri:

Pa 11 FAN_MIN_PROP valore banda proporzionale per accensione ventilatore minima

Pa 12 FAN_MED_PROP valore banda proporzionale per accensione ventilatore media

Pa 13 FAN_MAX_PROP valore banda proporzionale per accensione ventilatore massima

Modalità AUTO

In modalità AUTO, i diversi movimenti della valvola vengono attuati per una durata che è calcolata come percentuale del tempo totale.

Tempo Apertura/Chiusura valvola, in secondi = RP * (Pa 27 *60 +  Pa 28)

Tempo apertura / chiusura

RP è il valore percentuale calcolato dal dispositivo al variare delle condizioni d’uso.

Affinché si abbia il movimento della valvola, RP deve superare una soglia minima, basata sul parametro Pa 14. La valvola varia la propria posizione se RP > Pa14 / (Pa 27 *60 +  Pa 28)

Esempio: con la velocità delle ventole media, Secondi apertura valvola =  Pa 12 *(Pa 27 *60 +  Pa 28)

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Pa 12 è il valore percentuale della velocità.

Si osservi il seguente schema:

<IMG INFO>

226,2

146,35

0

2

99,25

14,15

-1

Il movimento della valvola può essere attuato con un ritardo, fissato tramite parametro Pa 14 (DEAD_VALVPRO S zona morta accensione valvole in proporzionale).

- Come tempo di apertura della valvola si intende la somma di tutti i periodi in cui la valvola viene aperta, meno la somma di tutti i periodi in cui la valvola viene chiusa.

Quando la valvola raggiunge lo stato di massima apertura (o chiusura) prima di spegnere il motore della valvola vengono attesi 20 s per eliminare eventuali disallineamenti nel posizionamento.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- Nel caso di mancanza di tensione, alla ripristino la valvola è forzata a chiudersi, con un movimento di durata, espressa in minuti, pari a:  Pa 27 + 1.

## Configurazione delle resistenze elettriche

Tramite un Dip Switch (DIP2) è possibile abilitare o disabilitare le resistenze elettriche.

Resistenze

- Se il dip switch DIP2 = ON, le resistenze vengono utilizzate in modalità HEAT come integrazione della batteria alettata (alimentata con acqua calda).

## Configurazione sonde

E’ possibile impostare un offset per la sonda aria ambiente, la sonda temperatura acqua e la sonda della tastiera con display;

Sonde

I parametri preposti sono:

- Pa36 OFFST1 : Offset sonda ambiente

- Pa37 OFFST2 : Offset Sonda acqua

- Pa39 OFFST5 : Offset Sonda ambiente tastiera con display

Questa funzione permette di far fronte ad eventuali problemi di stratificazione dell’aria o di posizionamento delle sonde.

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Mediante il parametro Pa 17 è possibile stabilire se la temperatura ambiente viene rilevata sempre o solo durante la ventilazione:

- Pa 17 = 0 : sempre

- Pa 17 = 1: solo con ventilatore in funzione

## Offset potenziometro (manopola) della tastiera locale

E’ possibile impostare un offset per, il potenziometro (manopola) della tastiera locale agendo sul parametro Pa 38

## Blocco tastiera

Tastiera con display

BLOCCO DELLA TASTIERA CON DISPLAY:

Premendo contemporaneamente i tasti UP e FAN/OFF per 10 s, si blocca la tastiera.

Rimangono accesi assieme i led SET e NSB.

Per sbloccare la tastiera, ripetere la stessa operazione.

BLOCCO DELLA TASTIERA LOCALE:

Tastiera locale

È possibile bloccare tutte le tastiere locali, agendo dalla tastiera associata alla scheda master. in questo caso le tastiere locali si comporteranno solo da visualizzatori dello stato dell’impianto.

Per effettuare tale blocco, Impostare il parametro  Pa 42 = 1.

Per sbloccare le tastiere locali, impostare Pa 42 = 0.

# Funzioni di termoregolazione

x

Una volta configurato l’impianto FC100 è pronto a controllare le utenze in base alle condizioni di temperatura rilevate e alle funzioni di termoregolazione definibili tramite appositi parametri.

Sono possibili 4 modi di funzionamento

COOL

Modo di funzionamento

- FAN

- HEAT

- AUTO

Cooling: è la modalità di funzionamento “estivo”; la macchina è configurata per fare il freddo.

Cool

Fan: la macchina è configurata per gestire solo i ventilatori e la loro velocità.

Modalità Fan

Heating: è la modalità di funzionamento “invernale”; la macchina è configurata per fare il caldo.

Heat

Auto: La macchina è configurata per passare automaticamente dalla modalità cool a heat e viceversa in base ai valori di temperatura e ai valori di alcuni parametri.

Auto

Nella seguente tabella riassuntiva vengono specificate le utenze controllate nelle varie modalità:

Modi di funzionamento: tabella

| Modalità | Impostazione | Gestione di: |
| --- | --- | --- |
| HEAT | MANUALE | Valvola: acqua (per fan coil a 2 tubi), acqua calda (per fan coil a 4 tubi) Ventilatore (3 velocità impostabili manualmente) Resistenza elettrica (abilitata tramite dip switch dip) |
| FAN | MANUALE | Ventilatore (3 velocità impostabili manualmente) |
| COOL | MANUALE | Valvola: acqua (2 tubi), acqua fredda (4 tubi) Ventilatore (3 velocità impostabili manualmente) |
| AUTO | AUTOMATICA | Gestione dinamica, nei modi: HEAT COOL Condizione di “STAND BY” (per zona neutra), in base al confronto tra la temperatura ambiente e il set point impostato |

Il modo di funzionamento è impostabile manualmente per mezzo di:

- tastiera locale

- tastiera remota (tastiera con display)

- ingresso digitale

Si osservi la seguente tabella riassuntiva:

Selezione modo funzionamento: tabella

| Selezione da: | procedura | Note |
| --- | --- | --- |
| Tastiera locale | Tasto MODE, attraverso sequenza HEAT, FAN, COOL |  |
| Tastiera remota (tastiera con display) | Tasto MODE, attraverso sequenza HEAT, FAN, COOL |  |
| Ingresso digitale remoto | Funzione HEAT: - ID3 = chiuso e Pa 34 = 0 - ID3 = aperto e Pa 34 = 1 - ID2 = chiuso, ID3 = aperto, Pa 34 = 3 | La scheda può essere disabilitata in modo locale o centrale |
| Ingresso digitale remoto | Funzione COOL: - ID3 =aperto e Pa 34 = 0 - ID3 =chiuso e Pa 34 = 1 - ID3 =chiuso, ID2=chiuso o aperto, Pa 34= 3 |  |

## Impostazione del sepoint

La gestione delle utenze dipenderà dinamicamente dalle funzioni di termoregolazione impostate, dai valori di temperatura rilevate dalle sonde e dal setpoint impostato:

Il setpoint è modificabile:

Set point

- con gli appositi tasti SET da tastiera con display (tasti Up, DOWN)

- tramite manopola da tastiera locale.

- Mediante parametro (Pa 29) in modalità AUTO

### Selezione manuale del set point

L’impostazione manuale può essere svolta:

- in modo unificato (tramite tastiera associata a scheda master) oppure

- localmente (tramite manopola della tastiera locale).

Se viene modificato il set point tramite la tastiera associata alla scheda master, tutti i controlli locali collegati assumono lo stesso valore per la regolazione.

Ciò è possibile purché la tastiera associata alla scheda master  sia  presente, e non vi siano avarie della scheda o della comunicazione seriale.

Altrimenti ciascuna scheda locale adotta il set point e la misura di temperatura di tipo locale.

Se l’impostazione avviene tramite la tastiera locale (manopola), il controllo ad essa associato assume il valore specificamente selezionato.

Il set point  può assumere valori compresi in un range determinato dai parametri Pa 03 – Pa 02.

- Il set point impostato localmente viene mantenuto anche quando la relativa scheda è disattivata.

Il valore di set point, a livello locale, è dato sempre dall’ultima impostazione eseguita, in modo remoto o locale.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- In caso di ripristino dopo mancanza di tensione, il controllo locale assume il set point impostato sulla tastiera associata alla scheda master.

- Se la tastiera locale è assente o in avaria, la regolazione è basata sull’impostazione relativa alla tastiera associata alla scheda master.

- Se la comunicazione tra la schede locale e master non è possibile, la scheda locale non ha capacità di regolazione e pertanto si pone in OFF. Lo stato di errore è segnalato solo sulla tastiera locale.

### Set point automatico

È possibile abilitare un set point di regolazione automatico, in modalità di funzionamento AUTO.

Il parametro  Pa 30 permette di abilitare o meno la regolazione tramite il parametro Pa 29:

- Se Pa 30 = 1 la regolazione è svolta in base al set point impostato attraverso il parametro Pa 29 AUTO_SET : set automatico di regolazione.

- Altrimenti il set point è regolabile da tastiera (valgono gli stessi criteri relativi all’impostazione manuale: priorità al set point “remoto”, altrimenti impostazione “locale”).

Si veda il capitolo Regolazione in modalità AUTO

Se il set point automatico è abilitato e Pa 30 =1, il relativo valore non può essere variato attraverso la tastiera  (né locale, né con display).

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Rilevamento della temperatura

La sonda di temperatura “ambiente” è disponibile in corrispondenza di:

Sonda ambiente

- ciascuna scheda (sonda locale), presso ciascun convettore

- tastiera con display, associata alla scheda master (sensore montato a bordo, ovvero sonda remota)

Nel caso di una rete di FC 100, sono disponibili più sonde di temperatura.

Per la rilevazione della temperatura, è prioritaria la sonda remota (poiché questa è normalmente associata alla scheda master), purché questa sia  presente e la comunicazione sia corretta. In tal caso si ha una regolazione unificata per tutta la rete.

Se si verifica una delle seguenti condizioni:

- la sonda remota (quindi la tastiera con display) non è collegata

- la sonda remota è in stato di errore

- la connessione seriale di zona non è presente

allora ciascuna scheda fa riferimento alla temperatura locale (regolazione di tipo locale), poiché ciascuna scheda appartenente alla rete rileva la temperatura tramite la sonda ad essa associata.

Se anche la scheda (o la sonda associata) è in avaria, non c’è regolazione. Viene segnalato uno stato di errore (presso la tastiera relativa alla scheda) ( vedi allarme della sonda temperatura ambiente).

Lo stato di errore della scheda locale non viene visualizzato sulla tastiera associata alla scheda master.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Se la sonda acqua è in avaria, con convettore a due tubi, viene segnalato lo stato di errore. Pertanto non è attuata alcuna  regolazione ( vedi allarme della sonda temperatura acqua)..

Sonda acqua

Nel caso di convettore a quattro tubi, la regolazione non è compromessa dallo stato di allarme.

## Comandi remoti

Mediante gli ingressi digitali si possono gestire in modo remotizzato le funzioni:

- COOL

- HEAT

- ON/OFF

- NIGHT SET BACK

Con questi ingressi, è possibile centralizzare la gestione della rete di FC 100, permettendo a ciascun controllo FC 100 la regolazione basata sulla temperatura misurata presso il controllo stesso.

Nel caso sia presente un dispositivo master di zona, si possono utilizzare solo gli ingressi relativi alla scheda master.

Quindi, i comandi remoti vengono inviati al dispositivo master, mentre tutti i controlli slave ricevono il medesimo segnale grazie alla connessione seriale tra slave e master.

Se è attivo uno degli ingressi remoti, le tastiere locali e quella associata alla scheda master sono bloccate.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

In questo caso, si impedisce ogni variazione della modalità di funzionamento o della velocità del ventilatore. L’unica variazione ammessa è l’impostazione del set point.

## Regolatore proporzionale

Le valvole, il ventilatore e le resistenze sono gestite in base al segnale proveniente da un “regolatore proporzionale”.

I parametri di interesse sono:

Pa07 IST_MODO_COOL isteresi in modo COOL per determinare modo di funzionamento

parametri

Pa08 IST_MODO_HEAT isteresi in modo HEAT per determinare modo di funzionamento

Pa10 BANDA_PROP banda proporzionale del regolatore

Pa09 ABI_IST_MODO abilita l’isteresi di modo; permette di abilitare  Pa07 o  Pa08, scegliendo così tra le seguenti regolazioni:

- uscita proporzionale al set point (Pa 09 =  0),

- regolazione a zona neutra (set point + isteresi, Pa 09 = 1).

Si osservino i seguenti schemi esplicativi:

Legenda:  ST1 = temperatura ambiente, SET = set point impostato da tastiera

Regolazione proporzionale caso Pa 09 = 0

<IMG INFO>

253,9

148,05

0

2

85,05

14,15

-1

Regolazione proporzionale caso Pa 09 = 1 (set point + isteresi)

<IMG INFO>

254,05

144,3

0

2

85,05

14,15

-1

## Regolazione in modalità COOL

La chiamata della modalità COOL e` funzione di temperatura ambiente e set point.

Segue la descrizione di come vengono controllate le rispettive utenze;

### Controllo ventilatore

È spento se:

- il termostato è soddisfatto e il dip switch  DIP1 è OFF.

- sono presenti dei guasti sugli ingressi analogici (vedi avaria ingressi analogici).

- Su impianto a due tubi se la temperatura dell’acqua non è abbastanza fredda (funzione TOO COOL non soddisfatta)

Per evitare problemi di stratificazione viene svolta ventilazione periodica.

È attivo alla velocità minima se:

- il termostato è soddisfatto, il dip switch DIP1 è ON

Altrimenti è acceso alla velocità impostata da tastiera.

Si osservi il seguente schema:

ST1 = temperatura ambiente;

SET = set point impostato da tastiera.

Pa 16 DEAD_FANMAN isteresi temperatura ventole manuale

<IMG INFO>

226,65

149,1

0

2

99,25

14,15

-1

### Controllo Valvola

CASO VALVOLA ON/OFF (2 o 4 tubi)

La valvola è chiusa se:

Caso valvola on/off

- il termostato è soddisfatto

- c’è errore sonda (aria)

- c’è errore sonda (acqua ; solo per convettore  a due tubi)

- Comando OFF eseguito da tastiera o in modo remoto

Per impianto a due tubi La valvola è chiusa anche per:

- Contrasto di stagione (temperatura acqua > temperatura HOT START)

Altrimenti è aperta

CASO VALVOLA PROPORZIONALE (2 tubi)

La valvola è chiusa se:

Caso valvola proporzionale

- c’è errore sonda (aria)

- c’è errore sonda (acqua ; solo per convettore  a due tubi)

- Comando OFF eseguito da tastiera o in modo remoto

Per impianto a due tubi La valvola è chiusa anche per:

- Contrasto di stagione (temperatura acqua > temperatura HOT START)

Altrimenti è aperta, in base a set point di regolazione e temperatura (modulazione rispetto al regolatore proporzionale, 0…100%)

## Regolazione in modalità HEAT

La chiamata della modalità HEAT e` funzione di temperatura ambiente e set point.

Segue la descrizione di come vengono controllate le rispettive utenze;

### Controllo ventilatore

È spento se:

- il termostato è soddisfatto e il dip switch DIP1 è OFF.

- sono presenti dei guasti sugli ingressi analogici (vedi avaria degli ingressi analogici).

- Su impianto a due tubi se la temperatura dell’acqua non è abbastanza fredda (funzione HOT START non soddisfatta)

Per evitare problemi di stratificazione viene svolta ventilazione periodica.

Altrimenti è acceso alla velocità impostata da tastiera

Si osservi il seguente schema:

ST1 = temperatura ambiente;

SET = set point impostato da tastiera.

Pa16 DEAD_FANMAN isteresi temperatura ventole manuale

<IMG INFO>

226,65

149,1

0

2

99,25

14,15

-1

### Controllo valvola

CASO VALVOLA ON/OFF (2 o 4 tubi)

La valvola è chiusa se:

Caso valvola on/off

- il termostato è soddisfatto

- c’è errore sonda (aria)

- c’è errore sonda (acqua ; solo per convettore  a due tubi)

- Comando OFF eseguito da tastiera o in modo remoto

Per impianto a due tubi La valvola è chiusa anche per:

- Contrasto di stagione (temperatura acqua < temperatura TOO COOL)

Altrimenti è aperta

CASO VALVOLA PROPORZIONALE (2 tubi)

La valvola è chiusa se:

Caso valvola proporzionale

- c’è errore sonda (aria)

- c’è errore sonda (acqua ; solo per convettore  a due tubi)

- Comando OFF eseguito da tastiera o in modo remoto

Per impianto a due tubi La valvola è chiusa anche per:

- Contrasto di stagione (temperatura acqua < temperatura TOO COOL)

Altrimenti è aperta, in base a set point di regolazione e temperatura (modulazione rispetto al regolatore proporzionale, 0…100%)

### Controllo resistenze

Sono disponibili i seguenti parametri:

- Pa 21 RESIST_INTEG: valore regolatore proporzionale accensione resistenze in INTEGRAZIONE

- Pa 22 DEAD_RESIST: Definisce il valore dell’isteresi per l’attivazione delle resistenze

Si osservi il seguente schema

<IMG INFO>

226,65

145,05

0

2

99,25

14,15

-1

Attivazione ritardata

L’attivazione delle resistenze può essere ritardata tramite il parametro:

- Pa 33 PRE_RES: ritardo inserimento resistenze per permettere all’acqua di circolare e quindi di portare a regime l’impianto.

Post Ventilazione

Dopo lo spegnimento delle resistenze, le ventole continuano a funzionare per una durata impostabile da parametro  Pa 24 (POST_VENT_RES: post-ventilazione con sole resistenze).

Se le resistenze sono attivate, viene sempre messo in funzione il ventilatore.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- Per evitare danni alle resistenze e al convettore, le resistenze sono accese solo se il ventilatore funziona.

## Regolazione in modalità FAN

In questa modalità di funzionamento l’unica risorsa utilizzata e` il ventilatore interno la cui velocità può essere impostata in modo manuale tramite tastiera mediante il tasto FAN/OFF:

- MINIMA

- MEDIA

- MASSIMA

## Regolazione in modalità AUTO

In questa modalità il dispositivo stabilisce automaticamente il modo di funzionamento della macchina (HEAT o COOL) in base alla temperatura ambiente e al set point impostato. In base alla situazione ambientale;

Il controllo può anche porre l’equipaggiamento in condizione di “STAND BY”

Non è possibile alcuna regolazione in caso di avaria agli ingressi analogici.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Si osservi il seguente schema:

ST1 = temperatura ambiente;

SET = set point impostato da parametro se Pa 30 =1, da tastiera se Pa 30 = 0;

Pa 07 IST_MODO_COOL isteresi in modo COOL per determinare modo di funzionamento

Pa 08 IST_MODO_HEAT isteresi in modo HEAT per determinare modo di funzionamento

<IMG INFO>

254

112,5

0

2

85,05

14,15

-1

In modalità AUTO, premendo il tasto FAN/OFF: lo strumento si spegne, tutte le risorse sono disabilitate e il Led OFF si accende.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

### Controllo ventilatore

Il ventilatore è spento se:

- il regolatore termostato è soddisfatto e il dip switch DIP1 è OFF;

Solo per impianto a due tubi:

- è attiva la funzione di HOT START o TOO COOL;

Il ventilatore è comunque attivato in caso di ventilazione periodica.

Altrimenti il ventilatore è acceso, con velocità individuata in modo automatico dal regolatore proporzionale (vedi schema seguente).

A seconda del funzionamento in AUTO_HEAT o AUTO_COOL (vedi AUTO), le possibili condizioni ammesse per il ventilatore sono corrispondenti a quelle descritte per le modalità HEAT, e modalità COOL.

Si osservi il seguente schema:

RP = Regolatore proporzionale

Pa 11 FAN_MIN_PROP valore banda proporzionale per accensione ventilatore minima

Pa 12 FAN_MED_PROP valore banda proporzionale per accensione ventilatore media

Pa 13 FAN_MAX_PROP valore banda proporzionale per accensione ventilatore massima

Pa 15 DEAD_FANAUTO isteresi banda proporzionale accensione ventole

<IMG INFO>

254,7

136,75

0

2

85,05

14,15

-1

In modalità AUTO, la velocità del ventilatore non è modificabile da tastiera.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

### Controllo valvola

CASO VALVOLA ON/OFF (2 – 4 tubi):

A seconda del funzionamento in AUTO_HEAT o AUTO_COOL (vedi auto), le possibili condizioni ammesse per la valvola sono corrispondenti a quelle descritte per le modalità HEAT, e modalità COOL

CASO VALVOLA PROPORZIONALE (2 tubi)

A seconda del funzionamento in AUTO_HEAT o AUTO_COOL (vedi auto), le possibili condizioni ammesse per la valvola sono corrispondenti a quelle descritte per le modalità HEAT, e modalità COOL.

# Funzioni

x

## Funzione hot start

Questa funzione e’ prevista solo per i modi HEAT e AUTO (HEAT).

Permette il funzionamento del ventilatore solo se il convettore è sufficientemente caldo, evitando così sgradevoli flussi di aria fredda.

Hot start

La funzione è attiva solo se la sonda ST2 (temperatura acqua) è presente (vedi ingressi analogici).

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Parametri di interesse:

Pa 18 HOT_START temperatura consenso al caldo

Pa 20 DEAD_CONS isteresi temperatura su HOT START e TO COOL

<IMG INFO>

254,05

155,15

0

2

85,05

14,15

-1

## Funzione too cool

Questa funzione e’ prevista per i modi COOL e AUTO (COOL).

Permette il funzionamento del ventilatore solo se il convettore è sufficientemente freddo, evitando inutili flussi di aria calda.

Too cool

La funzione è attiva solo con fan coil a due tubi e solo se presente la sonda ST2 (temperatura acqua) (vedi ingressi analogici).

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Parametri di interesse:

Pa 19 TO_COOL temperatura consenso al raffreddamento

Pa 20 DEAD_CONS isteresi temperatura su HOT START e TO COOL

<IMG INFO>

254,15

155,9

0

2

85,05

14,15

-1

## Post-ventilazione modo heat

In modalità HEAT, se è presente la resistenza elettrica, per tutte le richieste di spegnimento il ventilatore continua a funzionare.

Post-ventilazione

Il funzionamento continua per un tempo pari a  Pa 24, per evitare che si presentino pericolosi surriscaldamenti causati dalle resistenze elettriche.

Questa temporizzazione di sicurezza ha luogo anche in presenza di allarmi, tali da disabilitare il ventilatore, o anche quando è comandato lo spegnimento del controllo.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Ventilazione periodica

Il ventilatore svolge dei cicli di funzionamento i cui tempi di accensione e spegnimento sono fissati tramite parametri.

Questa funzione facilita la circolazione dell’aria nell’ambiente, prevenendo così la stratificazione che può compromettere il funzionamento ottimale

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Se nelle modalità HEAT o COOL il ventilatore rimane spento per un tempo prefissato, si può eseguire una ventilazione

periodica alla velocità minima.

Il tempo durante il quale il ventilatore rimane spento viene fissato tramite il parametro

- Pa 26 FAN_PERIOD_OFF: durata pausa ventilazione periodica.

La durata della ventilazione a velocità minima viene fissata tramite il parametro

- Pa 25 FAN_PERIOD_ON: durata ventilazione periodica.

La ventilazione periodica è sempre abilitata in modalità COOL.

La ventilazione periodica può essere abilitata o meno  in modalità HEAT, tramite il parametro Pa 23:

- Pa23 = 1 : Abilita ventilazione periodica in HEAT

- Pa 23 = 0 : disabilita ventilazione periodica in HEAT.

Pa25 FAN_PERIOD_ON durata ventilazione periodica;

Pa26 FAN_PERIOD_OFF durata pausa ventilazione periodica;

Si osservi il seguente schema:

<IMG INFO>

255

105,8

0

2

85,05

14,15

-1

## Apertura periodica della valvola

Solo per i fan coil a 2 tubi.

La selezione del modo di funzionamento, basata su temperatura ambiente e set point, può essere in contrasto con la temperatura dell’acqua nella batteria.

Contrasto di stagione

Quindi può rendersi necessario chiudere / aprire periodicamente la valvola dell’acqua.

La valvola viene chiusa nei seguenti casi:

- modo COOL: la temperatura dell’acqua è superiore alla temperatura impostata per la funzione HOT START (il funzionamento del convettore è disattivato poiché l’acqua è troppo calda).

- modo HEAT: la temperatura dell’acqua è inferiore alla temperatura impostata per la funzione TOO COOL (il funzionamento del convettore è disattivato poiché l’acqua è troppo fredda).

è possibile impostare il tempo che deve intercorrere prima della successiva riapertura della valvola , tramite il  Pa 31 (Apertura periodica valvola in fan coil a 2 tubi).

Il ciclo di apertura della valvola viene ripetuto nei casi di:

- variazione del modo di funzionamento

- spegnimento e riaccensione del controllo

## Forzatura delle valvole

Questa funzione permette di evitare il possibile blocco delle valvole dopo un lungo periodo di tempo in cui sono fisse nella stessa posizione.

La forzatura ha priorità rispetto all’apertura periodica. Quindi anche se non è raggiunto il tempo prefissato per la riapertura periodica della valvola, i parametri sotto elencati prevalgono, provocando l’apertura forzata.

Il parametro di interesse è Pa 40:

- Se Pa 40 = 0, la funzione è disabilitata.

- Altrimenti, Pa 40 rappresenta il tempo in ore dopo il quale la valvola viene forzata

Ad ogni azionamento delle valvole, il dispositivo fa partire un conteggio in ore. Se questo contatore raggiunge il valore di  Pa 40 le valvole vengono fatte commutare forzatamente.

Se le valvole sono di tipo ON/OFF (Pa 5 = 0 valvola ON/OFF) vengono fatte commutare forzatamente per un tempo di Pa 41. Quindi, per una durata  Pa 41 /2 la valvola apre; successivamente, per una durata uguale a  Pa 41 /2, la valvola chiude.

Se le valvole sonodi tipo proporzionale (Pa 5 = 1 valvola proporzionale) viene eseguito un ciclo completo di apertura e chiusura.

## Selezione del set point per funzionamento notturno (night set back)

Questa funzione permette di modificare il set point, ad esempio per il periodo notturno.

Ciò limita il fabbisogno di energia (sia sotto forma di raffreddamento che di riscaldamento dell’ambiente).

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Il valore di set point viene aumentato in caso di richiesta di raffreddamento e viceversa, tramite il parametro  Pa 35, come di seguito descritto:

Night set back

- raffreddamento:                            	Set  NSB COOL  =  Set COOL  +  Pa 35

- riscaldamento:                             		Set NSB HEAT  =  Set HEAT  -  Pa 35

- raffreddamento, modalità AUTO:  		Set NSB AUTO COOL  =  SET AUTO  +  Pa 35

- riscaldamento, modalità AUTO:    		Set NSB AUTO HEAT  =  SET AUTO  -  Pa 35

Se questa funzione è attiva il led NSB è acceso.

## Sleep tastiera

È possibile programmare lo spegnimento della tastiera remota dopo un certo tempo seguente alla pressione di un tasto qualsiasi.

La funzione è attuata tramite parametro  Pa 08 (Sleep):

- Pa 08 = 1, la funzione Sleep Tastiera è abilitata,

- Pa 08 = 0, la tastiera resta sempre accesa.

## Antigelo

Questa funzione previene la formazione di ghiaccio dentro i tubi dell’acqua, e la loro conseguente rottura, nel periodo in cui l’equipaggiamento non è in funzione.

La funzione antigelo è possibile anche se il controllo è in OFF.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

La condizione non viene segnalata sull’interfaccia.

Se la temperatura rilevata dalla sonda ambiente ST1(ingressi analogici) è inferiore al valore prefissato tramite il parametro  Pa 32, si attuano le seguenti azioni:

- Apertura della valvola acqua (convettori a 2 tubi), o di entrambe le valvole (convettori a 4 tubi). L’apertura è permanente per tutta la durata dell’allarme, anche qualora vi siano le condizioni per la chiusura (basata su parametri  Pa 18,  Pa 19 per HOT START, TOO COOL); pertanto non si attua la chiusura / apertura periodica.

- Accensione del ventilatore alla massima velocità, se sono presenti le resistenze (altrimenti il ventilatore rimane spento).

- Accensione delle resistenze, se presenti.

Tali attivazioni si svolgono con un’isteresi fissa di 2°C.

<IMG INFO>

254,4

152,85

0

2

85,05

14,15

-1

## Mancanza di tensione

Al ripristino dopo una mancanza di tensione, il controllo si riattiverà nella modalità di funzionamento in cui si trovava all'istante dell’interruzione di tensione stessa.

In modalità AUTO, il controllo attua il modo di funzionamento in base alle condizioni relative al momento del ripristino dell’alimentazione.

Le eventuali temporizzazioni in corso vengono resettate.

# Parametri

x

E’ disponibile una serie di parametri per configurare FC 100, per equipaggiamenti e architetture di sistema differenti.

I parametri possono essere impostati solo tramite:

- la tastiera con display, associata alla scheda master oppure

- personal computer (con il tool PARAM MANAGER).

L’accesso all’impostazione è protetta da password.

Si ricorda che non è possibile impostare i parametri su una scheda slave, a meno che non si modifichi l’assegnazione dei ruoli “master” / “slave” tramite dip switch.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Accesso ai parametri tramite tastiera con display

- Porre in OFF la tastiera.

- Tenere premuti insieme i tasti UP e MODE per 5 s, finché viene visualizzato il valore “00” sul display.

- Se è stata precedentemente impostata la password, digitare il valore attraverso i tasti UP, DOWN. Altrimenti passare all’azione successiva, punto 4.

- Confermare la procedura premendo il tasto FAN/OFF. Si accede alla programmazione dei parametri.

- Viene visualizzato sul display l’indice del parametro, partendo dal primo parametro (0). Il led OFF è acceso.

- Scorrere la lista dei parametri tramite tasti UP, DOWN.

- Individuato il parametro di interesse, premere il tasto MODE per visualizzare il valore attuale.

- Si può modificare il valore tramite tasti UP, DOWN.

- Impostato il valore desiderato, confermare premendo il tasto FAN/OFF. Riprende la visualizzazione della lista dei parametri, come in punto 5.

- Si può proseguire lo scorrimento della lista dei parametri (punti 6-9), oppure uscire dalla programmazione.

- Per uscire dal menu parametri, premere nuovamente i tasti UP e MODE insieme, per 5 s. L’uscita dalla programmazione avviene comunque per time out dopo 10 s dall’ultima azione.

La tastiera può essere posta in OFF anche quando sono attivi gli ingressi digitali (vedi comandi remoti).

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

## Descrizione dei parametri

PASSWORD: password per modificare i parametri.

Pa 00

Permette di selezionare la password, necessaria per accedere alla lista dei parametri. Se non si interviene su questo parametro, la password è fissata al valore “00” e l’accesso all’impostazione dei parametri avviene tramite pressione del tasto FAN/OFF.

ADDR_BRD indirizzo protocollo: Mostra l’indirizzo seriale dello strumento.

Pa 01

SET_MAX set point massimo: Permette di definire il valore massimo ammesso per il set point.

Pa 02

SET_MIN set point minimo. Permette di definire il valore minimo ammesso per il set point.

Pa 03

TIPO_FC: tipo fan coil

Pa 04

- 0 = fan coil a 2 tubi

- 1= fan coil a 4 tubi

TIPO_VALV : Selezione del tipo di valvola di regolazione dell’acqua.

Pa 05

- 0 = valvola ON OFF

- 1=valvola proporzionale.

T_SLEEP : intervallo per spegnere tastiera.

Pa 06

definisce il tempo dopo il quale la tastiera si disattiva automaticamente dopo la pressione di un tasto;

- 0 = tastiera sempre attiva.

IST_MODO_COOL: isteresi in modo COOL per determinare modo di funzionamento.

Pa 07

Permette di fissare un differenziale per il set point estivo, in funzionamento automatico.

IST_MODO_HEAT: isteresi in modo HEAT per determinare modo di funzionamento.

Pa 08

Permette di fissare un differenziale per il set point invernale, in funzionamento automatico.

ABI_IST_MODO: abilita l’isteresi di modo.

Pa 09

Permette di utilizzare o meno le isteresi ( Pa 07, Pa 08) per la regolazione nelle modalità COOL, HEAT.

BANDA_PROP: banda proporzionale del regolatore.

Pa 10

Definisce l’ampiezza della banda proporzionale.

FAN_MIN_PROP: valore banda proporzionale per accensione ventilatore minima.

Pa 11

Definisce il valore per il regolatore proporzionale al quale il ventilatore si attiva alla velocità minima.

FAN_MED_PROP: valore banda proporzionale per accensione ventilatore media.

Pa 12

Definisce il valore per il regolatore proporzionale al quale il ventilatore si attiva alla velocità media.

FAN_MAX_PROP: valore banda proporzionale per accensione ventilatore massima.

Pa 13

Definisce il valore per il regolatore proporzionale al quale il ventilatore si attiva alla velocità massima.

DEAD_VALVPRO: zona morta accensione valvole in proporzionale.

Pa 14

Definisce la durata minima del movimento della valvola dell’acqua di tipo proporzionale.

DEAD_FANAUTO: isteresi banda proporzionale accensione ventole.

Pa 15

Definisce il valore dell’isteresi per la regolazione del ventilatore in funzionamento automatico.

DEAD_FANMAN: isteresi temperatura ventole manuale.

Pa 16

Definisce il valore dell’isteresi per la regolazione del ventilatore in funzionamento manuale.

ABI_CAMPCOOL: in raffreddamento campiona solo se ventole accese.

Pa 17

Abilita il campionamento solo quando il ventilatore è in funzione.

1 = campionamento solo con ventilatore in funzione.

HOT_START temperatura consenso (per HOT START).

Pa 18

È il valore al quale viene confrontata la temperatura dell’acqua per consentire la modalità di funzionamento prescelta:

in riscaldamento (“HEAT” o “AUTO HEAT”): se temperatura acqua < temperatura HOT START, allora viene svolta solo ventilazione periodica (l’acqua non è sufficientemente calda).

TO_COOL temperatura consenso (per TOO COOL). È il valore al quale viene confrontata la temperatura dell’acqua per consentire la modalità di funzionamento prescelta:

Pa 19

in raffreddamento (“COOL” o “AUTO COOL”): se temperatura acqua > temperatura TOO COOL, allora viene svolta solo ventilazione periodica (l’acqua non è sufficientemente fredda).

DEAD_CONS: isteresi temperatura su HOT START e TO COOL .

Pa 20

Definisce i valori di isteresi del regolatore per le funzioni HOT START e TOO COOL.

RESIST_INTEG: valore banda proporzionale accensione resistenze in INTEGRAZIONE.

Pa 21

Definisce il valore della banda di regolazione proporzionale per il quale le resistenze sono attivate per integrare l’apporto di calore.

DEAD_RESIST: isteresi banda proporzionale spegnimento resistenze.

Pa 22

Definisce il valore dell’isteresi per l’attivazione delle resistenze

FAN_PER_HEAT: Abilita ventilazione periodica in HEAT.

Pa 23

Permette o meno la ventilazione periodica in riscaldamento

- 0 = no ventilazione,

- 1= sì ventilazione.

POST_VENT_RES: post-ventilazione con sole resistenze.

Pa 24

Definisce la durata della post-ventilazione dopo che le resistenze sono state spente.

FAN_PERIOD_ON: durata ventilazione periodica.

Pa 25

Definisce la durata di funzionamento del ventilatore nell’ ambito della ventilazione periodica.

FAN_PERIOD_OFF: durata pausa ventilazione periodica.

Pa 26

Definisce la durata in cui il ventilatore è spento, nell’ambito della ventilazione periodica.

T_VALV_MIN: periodo apertura-chiusura valvola proporzionale.

Pa 27

Definisce il tempo in minuti necessario per una completa apertura ( o chiusura) della valvola proporzionale.

T_VALV_SEC: periodo apertura-chiusura valvola proporzionale .

Pa 28

Definisce il tempo in secondi necessario per una completa apertura ( o chiusura) della valvola proporzionale.

AUTO_SET: set automatico di regolazione.

Pa 29

È il set point di regolazione in funzionamento automatico (AUTO)

ABI_AUTO_SET: abilita set automatico di regolazione.

Pa 30

Permette di impostare il set point automatico, durante il funzionamento automatico (AUTO).

Se è abilitato il set point automatico, viene impedita l’impostazione del set point tramite tastiera.

T_TASTH2O: periodicamente apre la valvola in base a temperatura dell’acqua.

Pa 31

Per convettore a 2 tubi. Definisce il tempo richiesto tra due successive aperture della valvola dell’acqua, quando la temperatura dell’acqua non è compatibile con la modalità operativa prescelta. In tale caso, il controllo comanda aperture della valvola ripetute finché si verificano condizioni compatibili.

T_ANTIGELO: temperatura antigelo ambiente.

Pa 32

Definisce la temperatura di funzionamento alla quale si attiva l’allarme antigelo.

PRE_RES: ritardo inserimento resistenze

Pa 33

POLARITA’ polarità ingressi digitali.

Pa 34

Per la configurazione degli ingressi digitali.

NIGHTSET_B: selezione del set point notturno, per la funzione Night Set Back

Pa 35

OFFST1: Offset Sonda ambiente

Pa 36

OFFST2: Offset Sonda acqua

Pa 37

OFFST3: Offset Potenziometro

Pa 38

OFFST5: Offset Sonda ambiente tastiera con display

Pa 39

TIM_CHI_VAL: tempo dopo il quale è forzata la commutazione della valvola

Pa 40

CHIU_DURA: durata chiusura periodica della valvola

Pa 41

BLOTAS: Blocco della tastiera locale

Pa 42

## Tabella parametri riassuntiva

Tabella parametri

| Par. | Descrizione | Valore Default | Limiti | Unità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa 00 | PASSWORD: password per modificare i parametri | 0 | 0  99 | Num |
| Pa 01 | ADDR_BRD: indirizzo protocollo seriale | 0 | 0  99 | Num |
| Pa 02 | SET_MAX: set point massimo | 27 | Pa 03  40 | C |
| Pa 03 | SET_MIN: set point minimo | 11 | 5  Pa 02 | C |
| Pa 04 | TIPO_FC: ( 0 = fan coil a 2 tubi 1=fan coil a 4 tubi) | 0 | 0  1 | Flag |
| Pa 05 | TIPO_VALV: (0 = valvola ON/OFF, 1 = valvola proporzionale) | 0 | 0  1 | Flag |
| Pa 06 | T_SLEEP: funzione sleep: intervallo per spegnere tastiera 0=sempre accesa | 0 | 0  99 | Min |
| Pa 07 | IST_MODO_COOL: isteresi in modo COOL per determinare modo di funzionamento | 20 | 0  200 | C/10 |
| Pa 08 | IST_MODO_HEAT: isteresi in modo HEAT per determinare modo di funzionamento | 20 | 0  200 | C/10 |
| Pa 09 | ABI_IST_MODO: abilita l’isteresi di modo (nel regolatore proporzionale) | 0 | 0  1 | Flag |
| Pa 10 | BANDA_PROP: banda proporzionale del regolatore | 80 | 0  99 | °C/10 |
| Pa 11 | FAN_MIN_PROP: valore banda proporzionale per accensione ventilatore minima | 10 | 0  100 | % |
| Pa 12 | FAN_MED_PROP: valore banda proporzionale per accensione ventilatore media | 50 | 0  100 | % |
| Pa 13 | FAN_MAX_PROP: valore banda proporzionale per accensione ventilatore massima | 75 | 0  100 | % |
| Pa 14 | DEAD_VALVPRO: zona morta accensione per valvola proporzionale | 1 | 0  100 | Secondi |
| Pa 15 | DEAD_FANAUTO: isteresi banda proporzionale accensione ventole | 3 | 0  99 | % |
| Pa 16 | DEAD_FANMAN: isteresi temperatura ventole manuale | 10 | 0  99 | C/10 |
| Pa 17 | ABI_CAMPCOOL: campionamento temperatura, in raffreddamento (1 = campionamento solo se ventole accese) | 0 | 0 1 | Flag |
| Pa 18 | HOT_START: temperatura consenso per HOT START | 35 | 0  99 | C |
| Pa 19 | TO_COOL: temperatura consenso per TOO COOL | 10 | 0  99 | C |
| Pa 20 | DEAD_CONS: isteresi temperatura su HOT START e TOO COOL | 20 | 0  99 | C/10 |
| Pa 21 | RESIST_INTEG: valore banda proporzionale accensione resistenze di integrazione | 80 | 0  200 | % |
| Pa 22 | DEAD_RESIST: isteresi banda proporzionale spegnimento resistenze | 20 | 0  30 | % |
| Pa 23 | FAN_PER_HEAT: abilita ventilazione periodica in HEAT (0=no ventilazione periodica, 1=ventilazione periodica) | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa 24 | POST_VENT_RES: post-ventilazione con sole resistenze | 30 | 0  99 | Secondi |
| Pa 25 | FAN_PERIOD_ON: durata ventilazione periodica | 30 | 0  99 | Secondi |
| Pa 26 | FAN_PERIOD_OFF: durata pausa ventilazione periodica | 5 | 0 99 | Min |
| Pa 27 | T_VALV_MIN (MINUTI): periodo apertura (chiusura) totale per valvola proporzionale | 3 | 0  9 | Min |
| Pa 28 | T_VALV_SEC (SECONDI): periodo apertura (chiusura) totale per valvola proporzionale | 30 | 0  59 | Secondi |
| Pa 29 | AUTO_SET: set automatico di regolazione | 21 | 10  40 | C |
| Pa 30 | ABI_AUTO_SET: abilita set automatico di regolazione | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa 31 | T_TASTH2O: apertura periodica valvola in fan coil a 2 tubi, in base a temperatura dell’acqua | 1 | 0  200 | Ore |
| Pa 32 | T_ANTIGELO: temperatura antigelo | 5 | 0  15 | °C |
| Pa 33 | PRE_RES: ritardo inserimento resistenze | 100 | 0  200 | Secondi*10 |
| Pa 34 | POLARITA’: polarità per configurazione di ingressi digitali | 2 | 0  3 | Num |
| Pa 35 | NIGHTSET_B: selezione set point notturno (offset Night Set Back) | 8 | 0  99 | °C/10 |
| Pa 36 | OFFST1: offset sonda ambiente | 0 | 0  99 | °C/10 |
| Pa 37 | OFFST2: offset sonda acqua | 0 | 0  99 | °C/10 |
| Pa 38 | OFFST3: offset potenziometro (impostazione set point su tastiera locale) | 0 | 0  99 | °C/10 |
| Pa 39 | OFFST5: offset sonda ambiente tastiera con display | 0 | 0  99 | °C/10 |
| Pa 40 | TIM_CHI_VAL: tempo dopo il quale è forzata la commutazione della valvola | 178 | 0  200 | Ore |
| Pa 41 | CHIU_DURA: durata chiusura periodica (forzatura) della valvola | 20 | 0  200 | Secondi |
| Pa 42 | BLOTAS: blocco della tastiera locale | 0 | 0  1 | Flag |

# Diagnostica

x

Il controllo è in grado di eseguire una completa diagnostica dell’impianto, e fornisce una serie di allarmi.

Tutte le condizioni di allarme, vengono segnalate, per ciascun ingresso analogico, presso la tastiera ad esso associata.

La segnalazione consiste nel:

lampeggiamento del led AUTO sulla tastiera locale;

segnalazioni di allarme

- messaggio d’errore “err”  su visualizzatore, per la tastiera con display.

Segue la descrizione delle tipologie di allarme rilevate da FC 100

## Allarme della sonda temperatura ambiente

Guasto o cattiva connessione della sonda (temperatura aria) installata presso ciascun convettore o presso la tastiera con display.

Per la rilevazione della temperatura dell’aria ambiente, si distingue tra:

- impianto di singolo dispositivo (si utilizzano gli ingressi disponibili localmente),

- impianto di una rete di FC 100. In questo caso viene utilizzata prioritariamente la sonda collocata presso la tastiera con display (cioè “remota” poiché questa è normalmente associata alla scheda master). In tal caso si ha una regolazione unificata per tutta la rete.

Se si verifica uno dei seguenti casi:

- la sonda “remota” (e quindi la tastiera con display) non è presente o non è collegata,

- la sonda associata alla tastiera con display è in avaria,

- vi sono errori nella comunicazione di rete di FC 100, ovvero la connessione seriale di zona è assente

vengono utilizzate le sonde locali per ciascuna scheda (regolazione di tipo locale).

Se la sonda locale è assente o in avaria, la regolazione non è possibile: vengono disattivate tutte le utenze (tranne la post-ventilazione) e viene segnalato l’allarme.

Lo stato di errore della scheda locale viene visualizzato sulla tastiera relativa, non su quella associata alla scheda master.

## Allarme della sonda temperatura acqua

Guasto o cattiva connessione della sonda (temperatura acqua) installata presso il convettore.

Viene segnalato per la sola configurazione di convettore a 2 tubi.

La segnalazione di allarme appare solo sulla scheda relativa alla sonda acqua.

In tale caso, l’allarme provoca la disattivazione del dispositivo (tranne la post-ventilazione).

Nel caso di convettore a 4 tubi, la regolazione prosegue, senza alcuna disattivazione delle utenze.

## Altri casi di segnalazione d’allarme

Se la comunicazione tra la scheda locale e quella master non è possibile, la scheda locale non ha capacità di regolazione e  pertanto si pone in OFF.

Lo stato di errore è segnalato solo sulla tastiera locale.

L’errore di comunicazione ha effetto sulla gestione del set point, oltre che degli ingressi (temperatura aria e acqua).

Si ricorda che è prioritario il set point impostato sulla tastiera associata alla scheda master (purché questa sia  presente e la comunicazione seriale sia corretta); altrimenti viene adottato il set point impostato sulla tastiera locale.

## Disattivazione regolazioni per avaria degli ingressi analogici

In base alla modalità di funzionamento, in caso di avaria degli ingressi analogici le regolazioni sono disattivate in base a quanto descritto nel seguente schema:

Avaria degli ingressi analogici

| Modalità di funzionamento | COOL | HEAT | AUTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Funzioni disattivate | - Ventilatore - Valvola acqua (sia ON/OFF che proporzionale) | - Ventilatore - Valvola acqua (sia ON/OFF che proporzionale) | - Termoregolatore per la commutazione tra modalità COOL ed HEAT - Ventilatore - Valvola acqua (sia ON/OFF che proporzionale) |

In ogni caso, la post-ventilazione viene garantita se:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- Si verifica attuazione dell’allarme mentre la resistenza elettrica in funzione: la resistenza viene disabilitata, la post-ventilazione viene attivata per una durata pari a Pa 24.

- Si verifica attuazione dell’allarme mentre la post-ventilazione è già stata attivata: il ventilatore prosegue il funzionamento fino alla scadenza della durata (Pa 24).

# Caratteristiche tecniche

x

## Scheda Base

|  | VAL. Tipico | VAL. Min. | VAL. Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione alimentazione | 12 V~ | 10 V~ | 14 V~ |
| Frequenza alimentazione | 50 Hz / 60 Hz | --- | --- |
| Potenza | 5 VA | --- | --- |
| Classe di isolamento | // |  |  |
| Grado di protezione | // |  |  |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | 0°C | 60°C |
| Umidità ambiente di funzionamento (non condensante) | 30% | 10% | 90% |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -20°C | 75°C |
| Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante) | 30% | 10% | 90% |

per tutti gli ingressi in bassa tensione: sezione fili 2.5 mm².

DIMENSIONI:

dimensioni 120x65 mm,

per montaggio su convettore

## Tastiere: locale, con display (a muro, living)

|  | VAL. Tipico | VAL. Min. | VAL. Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe di isolamento | TASTIERA SELV (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE) |  |  |
| Grado di protezione | IP 65 |  |  |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | 0°C | 60°C |
| Umidità ambiente di funzionamento (non condensante) | 30% | 10% | 90% |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -20°C | 75°C |
| Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante) | 30% | 10% | 90% |

DIMENSIONI:

- Tastiera locale:

frontale 120x70 mm,

profondità 21 mm,

per montaggio a parete o a pannello sul convettore.

- Tastiera con display, montaggio a muro:

frontale 123x80 mm,

profondità 23 mm,

per montaggio a parete.

- Tastiera con display, living:

frontale 74x38 mm,

profondità 20 mm,

per montaggio “Living”.

# Uso del dispositivo

x

## Uso consentito

Per ragioni di sicurezza il controllo deve essere installato e impiegato secondo le istruzioni fornite.

In condizioni normali le parti soggette a tensione pericolosa non devono essere accessibili.

La scheda base deve essere opportunamente protetta da acqua e polvere, in base al tipo di applicazione, e dev’essere accessibile solo tramite l’uso di un utensile.

Porre particolare attenzione alle indicazioni sulla sicurezza di installazione.

La scheda base è adatta ad essere installata in applicazioni domestiche e/o simili equipaggiamenti nel campo del condizionamento dell’aria.

In ordine alle norme di riferimento, il dispositivo è classificato:

- Secondo la costruzione: come dispositivo di comando /controllo automatico elettronico con montaggio indipendente per la tastiera, oppure da integrare per la scheda base.

- Secondo le caratteristiche del funzionamento automatico: come dispositivo di comando /controllo ad azione di tipo 1 in relazione alle tolleranze di fabbricazione e alle derive.

- Come dispositivo di classe 2 in relazione alla protezione contro le scosse elettriche

- Come dispositivo di classe A in relazione alla classe e alla struttura del software.

## Uso non consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è VIETATO.

Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto (in quanto gestiti da una parte elettronica possono andare in corto circuito o rimanere aperti).

Eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere quindi realizzati al di fuori dello strumento.

## Normative di riferimento

Conformità per quanto applicabile a:

seguenti direttive della Comunità Europea:

- BASSA TENSIONE:

DIRETTIVA CEE 73/23/CEE

risultando conforme alla norma armonizzata EN60335-1, per quanto applicabile.

- COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA:

In relazione a ciò, sono stati presi tutti gli accorgimenti standard.

Comunque, poiché la scheda è considerata quale componente a giorno, priva di funzionalità dirette, non viene rilasciata alcuna dichiarazione di conformità in relazione alla compatibilità elettromagnetica.

# Responsabilità e rischi residui

x

Microtech S.r.l. non risponde di eventuali danni derivanti da:

- Installazione e/o uso diversi da quelli previsti e in particolare difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti e/o fornite con la presente

- Uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate

- Uso su apparecchi che permettono l’accesso a parti pericolose senza l’uso di utensili

- Manomissione e/o alterazione del prodotto

- Installazione e/o uso in apparecchi non conformi alle norme e disposizioni vigenti.

# Glossario

x

Avere più ingressi in relazione OR tra di loro equivale ad avere un unico ingresso che assume il seguente stato:

OR logico

Attivo se almeno un ingresso è attivo

Non attivo se nessun ingresso è attivo

Fare lo "Scroll up" di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dal basso verso l'alto (Pa08 -> Pa 09 -> Pa 10 ....)

Scroll up

Significa che lo strumento è in stato di attesa; tutte le funzioni sono sospese

Stand by

Significa azzerare.

Resettare

Riarmare un allarme significa resettarlo e renderlo attivo per nuove segnalazioni

Riarmo

Un allarme a riarmo manuale può venire resettato solo con intervento sulla tastiera.

Riarmo manuale

Fare lo "Scroll up" di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dall' alto verso il basso (Pa10 -> Pa 09 -> Pa 08 ....)

Scroll down

Significa lampeggiare; in genere viene riferito ai led

BLINK

La media viene calcolata come il rapporto tra la somma delle ore dei compressori disponibili e il numero dei compressori del circuito

Media delle ore

Si intendono i vari dispositivi dell'impianto come i compressori, i ventilatori, la pompa idraulica, le resistenze antigelo ...

Utenze

E' un valore di riferimento (impostabile dall'utente) che definisce lo stato di funzionamento dell'impianto; un esempio è dato dal termostato che regola la temperatura di casa: se vogliamo mantanere una temperatura di 20 °C impostiamo il setpoint a 20°C (l'impianto di riscaldamento si attiverà se la temperatura dell'ambiente rilevata è inferiore a 20°C, si disattiverà altrimenti.

SetPoint

Si intende un intervallo di valori; esempio il Range 1...100 specifica tutti i valori compresi tra 1 e 100

Range

Generalmente viene definita un'isteresi attorno ad un setpoint per evitare oscillazioni frequenti di cambio di stato dell'utenza controllata;

Isteresi

Esempio: supponiamo di definire un setpoint a 20 °C su una sonda che rileva la temperatura ambiente superato il quale si attiva un compressore;

Quando la temperatura dell'ambiente assume valori prossimi al setpoint (20 °C) ci sarà una fase di instabilità in cui il relè, che attiva il compressore, commuterà frequentemente tra lo stato ON e OFF; un tale comportamento può danneggiare gravemente il funzionamento dell'impianto.

Per evitare il probleme si definisce un'isteresi come un intervallo di tolleranza all'interno del quale non vi è cambio di stato; nel nostro caso supponendo di definire l'isteresi di 1 °C si avrà l'attivazione del compressore a 21 °C (setpoint  + isteresi) e la disattivazione a 19 °C (setpoint - isteresi)

E' una memoria che mantiene i dati anche con il dispositivo spento (si differenzia dalla memoria volatile che perde i dati allo spegnimento)

Memoria non volatile

E' il cambio di modo di funzionamento (es: da Cooling ad heating)

Change over

In genere indica un valore di compensazione che va sommato o sottratto ad esempio ad un setpoint

Offset

E’ un potenziometro a cursore (potenziometro a slitta)

Slider

# Indice Analitico

A

Accesso ai parametri tramite tastiera con display	29

Alimentazione	9

Allarme della sonda temperatura acqua	32

Allarme della sonda temperatura ambiente	32

Altri casi di segnalazione d’allarme	32

Antigelo	28

Apertura periodica della valvola	27

Auto	20

Avaria degli ingressi analogici	32

Avvertenze	8

B

BLINK	35

Blocco tastiera	19

C

Canale di comunicazione seriale TTL	10

CARATTERISTICHE TECNICHE	33

Change over	35

Collegamenti	8

Collegamento delle utenze a FC 100	9

Ingressi analogici	9

Ingressi digitali	9

Uscite digitali	10

Comandi remoti	21

Combinazioni di tasti	15

Componenti	6

Comunicazione seriale	13

Configurazione dei ventilatori	17

Configurazione della tastiera con display	14

Configurazione della tastiera locale	14

Configurazione delle resistenze elettriche	18

Configurazione delle valvole	17

CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO	17

Configurazione Ingressi	12

Configurazione sonde	18

Configurazione uscite	13

Connessione a tastiera con display	10

Connessione a tastiera con locale	10

Connessioni	9

Connessioni valvole	13

Contrasto di stagione	27

Controllo resistenze	24

Controllo valvola	23; 25

Caso valvola on/off	23

Caso valvola proporzionale	23

Controllo Valvola	23

Caso valvola on/off	23

Caso valvola proporzionale	23

Controllo ventilatore	22; 23; 24

Cool	20

D

Descrizione dei parametri	29

DIAGNOSTICA	32

Dip switch	12

Dip switch di configurazione	12

Dip switch tastiere	10

Disattivazione regolazioni per avaria degli ingressi analogici	32

Display	15

Dispositivo master	11

F

Forzatura delle valvole	27

Funzione hot start	26

Funzione too cool	26

FUNZIONI	26

FUNZIONI DI TERMOREGOLAZIONE	20

G

GLOSSARIO	35

H

Heat	20

Hot start	26

I

I richiami	5

Icone di evidenziazione	5

Impianto a due tubi	17

Impianto a quattro tubi	17

Impostazione del sepoint	20

Ingressi analogici	12

Ingressi digitali	12

INSTALLAZIONE	8

Interfaccia seriale EWTK	7

INTERFACCIA UTENTE	14

INTRODUZIONE	6

Isteresi	35

L

Led	14

LED	15

M

Mancanza di tensione	28

Manopola Set Point	14

Media delle ore	35

Memoria non volatile	35

Modalità Fan	20

Modi di funzionamento

tabella	20

Modo di funzionamento	20

Modulo Base	6

Montaggio dello strumento	8

N

Night set back	27

Normative di riferimento	34

O

Offset	35

Offset potenziometro (manopola) della tastiera locale	18

OR logico	35

P

Param Manager	7

PARAMETRI	29

Post-ventilazione	26

Post-ventilazione modo heat	26

R

Range	35

Regolatore proporzionale	21

parametri	21

Regolazione in modalità AUTO	24

Regolazione in modalità COOL	22

Regolazione in modalità FAN	24

Regolazione in modalità HEAT	23

Relè	13

Resettare	35

Resistenze	18

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI	34

Rete di FC 100	11

schema	11

Riarmo	35

Riarmo manuale	35

Riferimenti incrociati	5

Rilevamento della temperatura	21

S

Scheda Base	33

Scheda master	11

Schemi di collegamento	9

Scroll down	35

Scroll up	35

segnalazioni di allarme	32

Selezione del set point per funzionamento notturno (night set back)	27

Selezione manuale del set point	20

Selezione modo funzionamento

tabella	20

Set point	20

Set point automatico	21

SetPoint	35

Sleep tastiera	28

Slider	35

SOMMARIO	3

Sonda acqua	21

Sonda ambiente	21

Sonde	18

Stand by	35

T

Tabella parametri	30

Tabella parametri riassuntiva	30

Tasti	14

Tasto FAN/OFF	14

Tasto Mode	14

Tastiera con display	6

Tastiera locale	6

Tastiera su placca elettrica	7

Tastiere	6

locale, con display (a muro, living)	33

Tasto down	15

Tasto FAN/OFF	15

Tasto Mode	14

Tasto Up	15

Tipologia di Fan coil	17

Too cool	26

U

Uscite 24 V AC	10

Uscite digitali	13

Uscite digitali triac	13

Uso consentito	34

USO DEL DISPOSITIVO	34

USO DEL MANUALE	5

Uso non consentito	34

Utenze	35

V

Valvola ON/OFF	17

Valvola proporzionale	17

Valvole	17

Velocità del Ventilatore	13

Ventilatore	17

Ventilazione periodica	26

|  |  | FC 100 2000/10 Cod: 8MA00104 |
| --- | --- | --- |