ENERGY 100

Controllo elettronico per CHILLER monocompressore

Manuale d'uso

# Sommario

1	Sommario	3

2	Uso del manuale	5

3	Introduzione	6

3.1	Componenti	6

3.1.1	Modulo Base	6

3.1.2	Tastiere	6

3.1.3	Modulo di interfaccia	6

3.2	Copy Card	6

3.2.1	Moduli Ventole	6

3.2.2	Param Manager	6

4	Installazione	7

4.1	Schemi di collegamento	7

4.2	Configurazione ingressi analogici	7

4.3	Configurazione ingressi Digitali	8

4.4	Configurazione uscite	8

4.4.1	Relè	8

4.4.2	Triac	8

4.4.3	Uscita pilotaggio moduli ventole	9

4.4.4	Uscita per tastiera addizionale	9

4.4.5	Uscite seriali	9

4.4.6	Dispositivo Copy Card	9

4.5	Unità di misura	9

5	Interfaccia utente	10

5.1	Tasti	10

5.2	Visualizzazioni	10

5.2.1	Display	10

5.2.2	Led	10

5.3	Tastiera remota	11

5.4	Programmazione parametri - Livelli dei menù	11

5.4.1	Visibilità dei parametri e dei sottomenù	13

6	Configurazione dell'Impianto	14

6.1	Compressore	14

6.1.1	Temporizzazioni compressore	14

6.2	Ventilatore di condensazione	14

6.2.1	Configurazione del ventilatore	14

6.3	Valvola di inversione	15

6.4	Pompa idraulica	15

6.5	Resistenze interne antigelo/integrazione	15

6.6	Resistenze antigelo esterne	15

6.7	Boiler	16

6.8	Ventilatore interno	16

7	Funzioni di termoregolazione	17

7.1	Selezione modo di funzionamento da ingresso analogico	17

7.2	Impostazione dei Setpoint	18

7.3	Setpoint Dinamico	18

7.4	Commutazione da ingresso digitale	19

7.5	Controllo delle Utenze	19

7.5.1	Controllo dei compressori – termoregolatore	19

7.5.2	Controllo della Ventilazione di condensazione	20

7.5.3	Controllo della valvola d’inversione	22

7.5.4	Controllo pompa idraulica	22

7.5.5	Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione	22

7.5.6	Controllo resistenze antigelo esterne	23

7.5.7	Controllo del boiler	23

7.5.8	Controllo ventilatore interno	23

8	Funzioni	25

8.1	Registrazione ore funzionamento	25

8.2	Sbrinamento	25

8.2.1	Ingresso in Sbrinamento	25

8.2.2	Uscita dallo sbrinamento	26

8.2.3	Modalità di conteggio	26

8.3	Funzione Hot Start	26

8.4	Segnalazione di macchina scarica	26

8.5	Mancanza di tensione	27

9	Parametri	28

9.1	Descrizione Parametri	28

9.1.1	Parametri di configurazione	28

9.1.2	Parametri allarmi	29

9.1.3	Parametri compressore	30

9.1.4	Parametri ventilazione	30

9.1.5	Parametri pompa	31

9.1.6	Parametri antigelo/boiler	31

9.1.7	Parametri sbrinamento	32

9.2	Tabella dei parametri	32

10	Diagnostica	35

10.1	Lista degli allarmi	35

11	Caratteristiche tecniche	40

11.1	Dati tecnici	40

11.2	Caratteristiche elettromeccaniche	40

11.3	Dimensioni	40

11.4	Normative	40

12	Uso del dispositivo	41

12.1	Uso Consentito	41

12.2	Uso Non Consentito	41

13	Responsabilità e rischi residui	41

14	Glossario	42

# Uso del manuale

x

Per una rapida e puntuale consultazione, il manuale si avvale dei seguenti accorgimenti:

Colonna dei Richiami:

I richiami

Alla sinistra del testo vengono riportati dei richiami sugli argomenti trattati; questo consente all’utente di inquadrare velocemente le informazioni di cui necessita.

Riferimenti incrociati:

Riferimenti incrociati

Tutte le parole scritte in corsivo trovano, nell’indice analitico, il rimando alla pagina in cui l’argomento relativo viene approfondito;

si abbia ad esempio il seguente testo:

”l’attivazione dell’ allarme  comporta il blocco dei compressori”

La formattazione in corsivo sta ad indicare che nell’indice analitico, alla voce compressori, si trova il rimando alla pagina che riguarda l’argomento compressori.

Nel caso di consultazione del manuale “on-line” (tramite computer) le parole in corsivo costituiscono dei veri e propri “hyperlink” (collegamenti automatici mediante click di mouse) che collegano le varie parti del manuale, così da rendere il documento “navigabile”.

Alcune parti di testo vengono evidenziate, nella colonna dei richiami, con delle icone che assumono i seguenti significati:

Icone di evidenziazione:

<IMG INFO>

36

24

0

2

0

14

-1

Segnalazione: 	evidenzia una precisazione sull’argomento trattato di cui l’utente dovrebbe tener presente

<IMG INFO>

28

29

0

2

0

14

-1

Suggerimento: 	evidenzia un suggerimento che può aiutare l’utente a comprendere ed utilizzare meglio le informazioni dell’argomento trattato.

<IMG INFO>

33

27

0

2

0

14

-1

Attenzione! : 	evidenzia delle informazioni la cui non corretta conoscenza può avere conseguenze negative sul sistema o costituire rischio per persone, strumenti, dati ecc..; da leggersi assolutamente da parte dell’utente.

# Introduzione

x

Energy 100 è un dispositivo compatto che permette di controllare unità per il condizionamento del tipo:

- aria-aria

- aria-acqua

- acqua-acqua

- motecondensanti

a singolo circuito, con 1 compressore.

È possibile controllare in maniera proporzionale la velocità del ventilatore di condensazione per correnti fino ad 2 A senza l’utilizzo di dispositivi esterni

Principali caratteristiche:

- Termoregolazione sulla sonda acqua in uscita.

- Controllo condensazione

- Ingresso configurabile per sonda di temperatura NTC o per segnale 4...20 mA (tramite parametro)

- Change over automatico

- Controllo di boiler o resistenze di integrazione per il riscaldamento

- Controllo ventilazione interna fino a 3 gradini nell’applicazione aria-aria

- Set point dinamico

- Impostazione parametri da tastiera oppure tramite personal computer

- Copy card per scaricare o caricare mappe di parametri.

- Tastiera remota (fino a 100 m) collegabile direttamente senza interfacce seriali.

- Uscita 4-20 mA o 0-10 V (scheda interna opzionale)

- Interfaccia utente a menù con 2 diversi livelli di accessibilità tramite password.

- Menù di interfaccia totalmente configurabile tramite PC.

## Componenti

Di seguito vengono illustrati tutti i componenti di base ed accessori ed i relativi collegamenti

### Modulo Base

Il modulo base si presenta come un dispositivo compatto da connettere come specificato nel capitolo schemi di collegamento

### Tastiere

Sono disponibili due tipi di tastiera:

- Tastiera a pannello

- Tastiera a muro

### Modulo di interfaccia

E’ un dispositivo che permette l’interfacciamento del controllore con il Personal Computer

Esso va collegato nel modo indicato in figura:

<IMG INFO>

339

117

0

2

42

14

-1

Le connessioni tra il PC ed il modulo, e tra il modulo ed il dispositivo, devono avvenire in assenza di tensione su ciascuno dei dispositivi, e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Vanno inoltre evitati gli shock elettrostatici, specie sulle parti metalliche a vista di ciascun apparato. Verificare, in tal senso, che le correnti elettrostatiche possano fluire a terra mediante opportuni accorgimenti.

<IMG INFO>

31

25

1

2

76

-12

-1

## Copy Card

E’ un dispositivo che permette di caricare e scaricare la mappa dei parametri dell’Energy 100.

### Moduli Ventole

Permettono il collegamento delle ventole alle uscite bassa tensione dell’Energy 100

### Param Manager

Disponendo di adeguato Personal Computer con sistema operativo Windows 95 o superiori, del software Param Manager,  di adeguato modulo di interfaccia e di adeguati cablaggi, è possibile avere pieno controllo di tutti i parametri dell’Energy 100 via Personal Computer.

La programmabilità dello strumento, guidata da una serie di interfaccie che permettono un approccio logico e controllato, risulta molto facilitata, veloce e gradevole.

# Installazione

x

Prima di procedere con qualsiasi operazione assicurarsi di aver alimentato il dispositivo con adeguato trasformatore esterno. Nel collegamento delle schede tra di loro e alla applicazione devono essere seguite le seguenti regole: Non si devono applicare alle uscite carichi maggiori di quelli dichiarati in questa specifica;

<IMG INFO>

31

25

1

2

76

-12

-1

Nel collegare i carichi osservare attentamente gli schemi di collegamento; Per evitare accoppiamenti elettrici cablare le utenze in bassa tensione in modo separato dalle utenze in alta tensione;

## Schemi di collegamento

RELE’ VALVOLA INVERSIONE

12 AC

ST1

ID1

GND

ALL

GND

ST4

ST3

ST2

ID2

12 AC

12 DC

TK1

ID5

ID4

ID3

CF CONTROL

EMI

FILTER

Line

TRIAC VENTILATORE

RELE’ COMPRESSORE

RELE’ POMPA

RELE’ RESISTENZE

USCITA ALLARME

Collegamento con sonda STE configurata come NTC

Errore. Il collegamento non è valido.

Collegamento con sonda STE configurata come ingresso 4-20 mA

La configurazione dello strumento è determinata dai valori che assumono i parametri associati agli ingressi e alle uscite.

## Configurazione ingressi analogici

Gli ingressi analogici sono 4:

Ingressi analogici

- 3 sonde di temperatura, sonda di tipo NTC,

- 1 ingresso configurabile per sonda NTC o per segnale 4...20 mA.

Gli ingressi, nel seguito identificati come ST1…ST4, sono configurabili in funzione della seguente tabella.

Ingressi analogici: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pa H05 | Configurazione ingresso analogico ST1 | Sonda assente | Ingresso NTC Acqua/aria in ingresso | Ingresso digitale richiesta caldo | Ingresso digitale richiesta termoregolatore | Non permesso | Non permesso |
| Pa H06 | Configurazione ingresso analogico ST2 | Sonda assente | Ingresso NTC acqua/aria in uscita, Antigelo | Ingresso digitale richiesta freddo | Non permesso | Non permesso | Non permesso |
| Pa H07 | Configurazione ingresso analogico ST3 | Sonda assente | Ingresso NTC condensazione | Ingresso 4...20 mA per condensazione | Ingresso 4...20 mA per set point dinamico | Ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione automatica (interna) del gas frigorigeno | Sonda NTC termoregolatore in heating per macchine acqua-acqua ad inversione manuale lato acqua |
| Pa H08 | Configurazione ingresso analogico ST4 | Sonda assente | Ingresso NTC condensazione | Ingresso digitale multifunzione | Ingresso NTC temperatura esterna | Non permesso | Non permesso |

Se l’ingresso ST3 è definito come ingresso 4...20 mA, è significativo anche il parametro di valore fondo scala ingresso pressione: Pa H09, valore massimo ingresso, permette di impostare il valore corrispondente a una corrente di 20 mA

## Configurazione ingressi Digitali

Gli ingressi digitali, liberi da tensione, sono 5 e vengono identificati nel seguito come ID1…ID5.

Ingressi digitali

Ad essi possono aggiungersi ST1, ST2 e ST4, nel caso che questi siano configurati come ingressi digitali (tramite i parametri Pa H05, Pa H06, Pa H08).

Pertanto sono complessivamente disponibili 8 ingressi digitali.

La polarità degli ingressi digitali è definita da appositi parametri come di seguito elencato:

Ingressi digitali: polarità

| Parametro | Descrizione | Valore |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |
| Pa H10 | Polarità ingresso digitale ID1 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H11 | Polarità ingresso digitale ID2 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H12 | Polarità ingresso digitale ID3 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H13 | Polarità ingresso digitale ID4 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H14 | Polarità ingresso digitale ID5 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H15 | Polarità ingresso ST1 (configurato digitale) | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H16 | Polarità ingresso ST2 (configurato digitale) | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H17 | Polarità ingresso ST4 (configurato digitale) | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |

Gli ingressi ID1 e ID2 non sono configurabili e assolvono alle seguenti funzioni:

ID1 : Ingresso alta pressione

ID2 : Ingresso bassa pressione

Gli altri ingressi hanno funzioni configurabili da parametro:

ST1, ST2: (vedi Ingressi analogici: tabella di configurazione)

ID3, ID4, ID5 e ST4: come descritto nella seguente tabella

Ingressi digitali: tabella di configurazione

| Par. configurazione input digitali | Indice Parametro | Valore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametro configurazione ID3 | Pa H18 | Termica compressore | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto |
| Parametro configurazione ID4 | Pa H19 | Termica compressore | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto |
| Parametro configurazione ID5 | Pa H20 | Termica compressore | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto |
| Parametro configurazione ST4 | Pa H21 | Termica compressore | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto |

Nel caso in cui più parametri di tabella 3 siano configurati con lo stesso valore, la funzione è attuata quando almeno uno degli ingressi è comandato.

## Configurazione uscite

Le uscite dello strumento sono:

Uscite

- 4 contatti su relè

- uscite triac

- 1 uscita per tastiera.

- Uscita pilotaggio moduli ventole

### Relè

- RL1 - compressore, 2 A 115VAC/230VAC

- RL2 - configurabile, 2 A 115VAC/230VAC

- RL3 - configurabile, 2 A 115VAC/230VAC

- RL4 - configurabile, 2 A 115VAC/230VAC

Le uscite RL2, RL3, RL4 sono configurabili in base alla seguente tabella:

Relè: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| Pa H22 | Configurazione relè RL2 | Pompa | Ventola Interna Vel. 1 | Non permesso |
| Pa H23 | Configurazione relè RL3 | Valvola di inversione | Ventola Interna Vel. 3 | Non permesso |
| Pa H24 | Configurazione relè RL4 | Resistenze antigelo | Ventola Interna Vel. 2 | Boiler |

Se più uscite vengono configurate per gestire la stessa risorsa, le uscite saranno attivate in parallelo.

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

### Triac

- TK – Controllo del ventilatore di condensazione o delle resistenze antigelo di integrazione, corrente massima 2 A 250V~

L’uscita TK è configurabile come di seguito descritto:

Uscita TK: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pa F01 | Configurazione uscita TK | Regolazione proporzionale del ventilatore di condensazione | Regolazione ON-OFF del ventilatore in temperatura | Resistenze antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas | Funzionamento on-off su chiamata del compressore |

- ALL - Uscita 12-24 V~  per allarme, 500 mA corrente massima.

L’alimentazione dell’uscita allarme deve essere isolata dall’alimentazione del controllore.

<IMG INFO>

33

27

1

2

73

-13

-1

### Uscita pilotaggio moduli ventole

- TK TTL - Uscita in bassa tensione per pilotaggio dei moduli esterni per il controllo dei ventilatori.

### Uscita per tastiera addizionale

L’uscita della tastiera gestisce la tastiera addizionale.

Si osservi il seguente schema di connessione:

<IMG INFO>

141

152

0

2

141

14

-1

### Uscite seriali

Sul controllo sono presenti 2 seriali di tipo asincrono:

- canale per la comunicazione seriale con un personal computer tramite un modulo di interfaccia Microtech

- canale per comunicazione seriale con tastiera standard Microtech. Alimentazione 12 VDC (2400,e,8,1).

### Dispositivo Copy Card

Sullo stesso connettore utilizzato per il collegamento seriale, è possibile collegare il dispositivo copy card per leggere o scrivere mappe di parametri.

- Copia della mappa parametri dalla chiave alla memoria interna: alimentare lo strumento con la chiave di programmazione inserita.

- Scarico della mappa parametri dalla memoria interna alla chiave: connettere la chiave allo strumento, ponendo la password pari al parametro Pa H46. Durante lo scarico dei dati lo strumento visualizzerà a display la label Occ. Una volta completata l’operazione è necessario scollegare la chiave.

## Unità di misura

E’ ammessa la visualizzazione della temperatura di regolazione in:

- gradi °C, con punto decimale

# Interfaccia utente

x

L’interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all’uso dello strumento ed in particolare di:

- Impostare il modo di funzionamento

- Gestire le situazioni di allarme

- Verificare lo stato delle risorse

Frontale dello strumento

<IMG INFO>

198

97

0

2

113

14

-1

Tasti

Tastiera

Seleziona il modo di funzionamento:

Mode

se è abilitata la modalità heat ad ogni pressione del tasto si ha la  seguente sequenza

Stand-by - cooling  heating  stand-by

<IMG INFO>

36

29

1

2

70

-14

-1

se la modalità heat non è abilitata:

Stand-by   cooling  stand-by

Nella modalità menù diventa il tasto SCROLL UP o UP valore (incremento del valore).

Attua il reset degli allarmi, nonché l’accensione e lo spegnimento dello strumento.

On-off – Reset allarmi

<IMG INFO>

36

30

1

2

71

18

-1

Una pressione singola resetta tutti gli allarmi a riarmo manuale non attivi;

Tenendo premuto il tasto per 2 secondi lo strumento passa da on (acceso) a off (spento) o da off a on. In off rimane acceso solo il led heat Nella modalità menù diventa il tasto SCROLL DOWN o DOWN valore decremento del valore)

Combinazione mode – onoff

Tasti “mode” e “on-off” premuti contemporaneamente.

Premendo e rilasciando entrambi i tasti entro 2 secondi si scende di un livello nel menù di visualizzazione.

Tenendo premuto entrambi i tasti per più di 2 secondi si sale di un livello.

Se si sta visualizzando  l’ultimo livello di un menù la pressione e il rilascio entro due secondi fa salire in ogni caso di un livello.

<IMG INFO>

50

52

1

2

56

-26

-1

## Visualizzazioni

Il dispositivo è in grado di comunicare qualsiasi tipo di informazione inerente il suo status, la sua configurazione, gli allarmi attraverso un display  e dei led presenti nel frontale.

### Display

In visualizzazione normale vengono rappresentati:

- la temperatura di regolazione, in decimi di gradi celsius.

- il codice di allarme se almeno uno è attivo. Nel caso di più allarmi attivi viene visualizzato il primo secondo la Tabella Allarmi.

Se la termoregolazione non è basata su ingressi analogici e dipende dallo stato di un ingresso digitale (ST1 o ST2 configurati come ingressi digitali) viene visualizzata la label “On” o “Off” in funzione dello stato del termoregolatore (attivo - non attivo).

<IMG INFO>

56

27

1

2

51

-13

-1

- Nella modalità menù la visualizzazione è funzione della posizione in cui ci si trova.  Per aiutare l’utilizzatore ad identificare la funzione impostata sono utilizzate delle label (etichette)  e dei codici.

- Led Heat: nella visualizzazione delle ore di funzionamento indica che il valore deve essere moltiplicato x 100

### Led

Led 1 compressore 1.

ON se il compressore 1 è attivo

<IMG INFO>

28

35

1

2

79

-17

-1

- OFF se il compressore  1 spento

- BLINK  se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

Led defrost

ON se sbrinamento attivo

<IMG INFO>

31

29

1

2

76

-14

-1

- OFF se sbrinamento disabilitato o terminato

- BLINK se è in corso il conteggio del tempo (intervallo di sbrinamento)

Led resistenza/boiler

ON se la resistenza antigelo interna o il boiler sono attivi

<IMG INFO>

28

30

1

2

79

-15

-1

- se la resistenza antigelo interna o il boiler sono spenti

Led heating

ON se il dispositivo è in modalità heating.

<IMG INFO>

28

28

1

2

79

-14

-1

- Se acceso in modalità di visualizzazione delle ore di funzionamento indica che il valore va moltiplicato per 100

Led cooling

ON se controllore in modalità cooling

<IMG INFO>

28

27

1

2

79

-13

-1

Se non sono accesi né il led HEAT né il led COOL il controllore è in modalità STAND-BY

## Tastiera remota

La tastiera remota a display è una copia fedele della visualizzazione delle informazioni sullo strumento e dispone degli stessi led;

Tastiera Remota

Tastiera Remota

<IMG INFO>

254

106

0

2

85,05

14

-1

Le funzionalità sono identiche a quelle elencate nella sezione tasti e visualizzazioni.

L’unica differenza è rappresentata dall’utilizzo dei tasti UP e DOWN (incremento e decremento del valore)  separati dai tasti MODE e ON/OFF.

Il collegamento al dispositivo è illustrato di seguito:

Collegamento

<IMG INFO>

141

174

0

2

141

14

-1

## Programmazione parametri - Livelli dei menù

La modifica dei parametri del dispositivo può avvenire tramite Personal Computer (disponendo dell’apposito software e del modulo d’interfaccia e cavi adeguati), o tramite tastiera;

In quest’ultimo caso l’accesso ai vari parametri è organizzato in sottolivelli a cui si può accedere premendo contemporaneamente i tasti “mode” ed “on-off” (vedi sopra).

Ogni livello di menù è identificato da un codice mnemonico visualizzato sul display.

La struttura è organizzata come descritto nel seguente schema:

Sonda regolazione

Allarme attivo

Set point:

Inp. Analog:

Allarmi:

Ing. digitali:

Ore. Funz.:

Password:

Parametri:

Label Set cooling:

Label Set heating:

Code ing.: 
 -

Code All. Attivi:

Code ing.: 
-

Valore set heating

Valore set cooling

Par. configurazione:

Par. compressore:

Par.i ventilazione:

Par. allarmi:

Par. pompa:

Par. antigelo:

Par. sbrinamento:

Indice par. 
-

Valore parametro

Numero ore parametro

Numero ore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Ore Pompa:

Ore Compressore:

Valore password

Stato ing. digitale

Val. ing. analogico

Indice par. 
-

Indice par. 
-

Indice par. 
-

Indice par. 
-

Indice par. 
-

Indice par. 
-

Struttura dei menù

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 0

### Visibilità dei parametri e dei sottomenù

Disponendo di Personal computer, chiave d’interfaccia, cavi adeguati e software “Param Manager”, è possibile limitare la visualizzazione e la modificabilità dei parametri e di interi sottomenù.

Ad ogni parametro è possibile assegnare un “valore di visibilità” come di seguito descritto:

Label

| Valore | Significato |
| --- | --- |
| 0003 | Il parametro o la label è sempre visibile |
| 0258 | Il parametro o label è visibile se inserita correttamente la password utente (password = Pa H45) |
| 0770 | Il parametro o label è visibile se inserita correttamente la password utente (password = Pa H45). Il parametro non è modificabile. |
| 0768 | Il parametro è visibile solo tramite un PC |

Alcune visibilità sono già preimpostate dalla casa.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni di “Param Manager”.

# Configurazione dell'Impianto

x

In questo capitolo si delinea come configurare i parametri relativi alle varie utenze in base al tipo di impianto da controllare

## Compressore

Il dispositivo Energy 100 è in grado di controllare impianti con un  circuito frigorifero con 1 compressore

Il compressore va necessariamente collegato all’uscita RL1 (relè);

Il Compressore verrà acceso o spento in base allo stato delle temperature rilevate e alle funzioni di termoregolazione impostate (vedi capitolo Controllo del Compressore – Termoregolatore)

La polarità di RL1 è fissata:

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

- relè ON se compressore1/ parzializzazione ON

### Temporizzazioni compressore

Le operazioni di accensione-spegnimento del compressore devono rispettare dei tempi di sicurezza impostabili dall’utente tramite gli appositi parametri come di seguito descritto:

Temporizzazioni di sicurezza

Tra uno spegnimento e un’accensione del compressore deve essere rispettato un tempo di sicurezza (tempo sicurezza  del compressore accensione...spegnimento) regolato dal parametro Pa C01;

Temporizzazione  off-on

Tale tempo viene atteso anche all’accensione del dispositivo “Energy 100”.

Temporizzazione on-on

Tra un’accensione e la successiva deve essere rispettato un tempo di sicurezza (tempo sicurezza  del compressore accensione...accensione) regolato dal parametro Pa C02;

schema off-on e on-on  comp

Compressore

ON

OFF

Tempo sicurezza spegnimento accensione

Pa C01

Secondi*10

Tempo sicurezza accensione -  accensione

Pa C02

## Ventilatore di condensazione

### Configurazione del ventilatore

Si fa riferimento al gruppo di ventilazione collocato all’esterno presso lo scambiatore di calore che normalmente funge da condensatore. È evidente che in caso di funzionamento in pompa di calore, tale scambiatore opera come evaporatore.

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

Innanzittutto è necessario collegare correttamente il ventilatore all’apposita uscita (vedi schemi di collegamento).

L’uscita ventilatore può essere configurata per funzionare in maniera proporzionale o in ON-OFF.

Pa F01 - Selezione modo di uscita triac (TK e TK TTL):

- 0= uscita ventole proporzionale (TK)

- 1= uscita ventole ON-OFF; in questa modalità il ventilatore è spento nel caso in cui il regolatore proporzionale abbia un’uscita pari a 0 , altrimenti è acceso alla massima velocità (nessuna parzializzazione) se l’uscita del regolatore è maggiore di 0.

- 2= comando della resistenza antigelo esterna, per macchine acqua-acqua ad inversione del gas

- 3= funzionamento on-off su chiamata del compressore. In questa modalità il ventilatore viene spento e acceso in funzione dello stato del compressore

Nel caso l’uscita sia configurata come TK proporzionale hanno significato i parametri di SPUNTO, SFASAMENTO, DURATA IMPULSO.

Ad ogni partenza del ventilatore esterno la ventola dello scambiatore viene alimentata alla massima tensione, quindi la ventola alla massima velocità, per un tempo pari al Pa F02 conteggiato in secondi, scaduto tale tempo la ventola prosegue alla velocità impostata dal regolatore.

Spunto

Pa F02 = Tempo di spunto del ventilatore (secondi)

Definisce un ritardo mediante il quale è possibile compensare le diverse caratteristiche elettriche dei motori di trascinamento delle ventole:

Sfasamento

Pa F03 = durata, in percentuale, dello sfasamento ventola.

Definisce la durata in microsecondi*10 dell’impulso di pilotaggio dell’uscita  TK

Durata impulso

Pa F04= durata impulso pilotaggio triac

## Valvola di inversione

La valvola d’inversione riguarda solo il funzionamento in “pompa di calore”.

Essa è attiva se:

- parametro di configurazione del relè 3 Pa H23= 0.

- è abilitata la pompa di calore,  Pa H28= 1.

La valvola di inversione è spenta se lo strumento è in OFF o in stand-by.

La polarità può essere configurata tramite parametro:

Polarità

Pa H38= Polarità valvola d'inversione

- 0: relè attivo in cool

- 1: relè attivo in heat

In modalità cooling la valvola di inversione non è mai attiva.

## Pompa idraulica

La pompa idraulica va collegata all’uscita relè RL2 (vedi schemi di collegamento).

E’ attiva solo se Il relativo parametro Pa H22 va impostato a 0.

La pompa può essere configurata per funzionare in due modalità diverse mediante il parametro Pa P01:

- Pa P01 = 0 : funzionamento continuo

- Pa P01 = 1 : funzionamento su chiamata del termoregolatore (compressore)

FUNZIONAMENTO CONTINUO:

Funzionamento continuo

La pompa è sempre attiva.

FUNZIONAMENTO SU CHIAMATA:

Funzionamento su chiamata

- La pompa viene accesa su richiesta del termoregolatore

- Il compressore viene attivato con un ritardo (Pa P02) dall’accensione della pompa

- La pompa viene spenta con un ritardo (Pa P03) dallo stato OFF del termoregolatore.

- In sbrinamento, nei periodi in cui il compressore è in OFF, la pompa rimane accesa.

Errore. Il collegamento non è valido.

Le pompa è spenta se:

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

- è presente un allarme che comporti il blocco pompa, tra cui allarme flussostato in riarmo manuale

- lo strumento è in stand-by od OFF

Con allarme flussostato attivo in riarmo automatico (vedi tabella allarmi) la pompa è comunque accesa anche se il compressore è in OFF a causa dell’allarme.

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

## Resistenze interne antigelo/integrazione

Le resistenze antigelo/integrazione vanno collegate all’usita relè RL4 (vedi schemi di collegamento).

Sono attive solo se Il relativo parametro Pa H24 va impostato a 0

L’uscita così configurata comanderà quindi l’accensione o lo spegnimento delle resistenze, a seconda dei parametri di configurazione delle resistenze, r01…r06, come descritto nella seguente tabella:

configurazione

| Pa. | Descrizione |  | Valore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | 1 |
| Pa r01 |  | Configurazione in sbrinamento | accese solo su richiesta regolatore | Sempre accese in sbrinamento |  |
| Pa r02 |  | Configurazione in modalità cooling | spente in cooling | Accese in cooling (in funzione del regolatore resistenze antigelo) |  |
| Pa r03 |  | Configurazione in modalità heating | spente in heating | Accese in heating (in funzione del regolatore resistenze antigelo) |  |
| Pa r04 |  | Configurazione sonda di regolazione resistenze in heating | regolazione su ST1 (vedi schemi di collegamento) se Pa H05 (config. ST1)= 1 altrimenti spente | Regolazione su ST2 (vedi schemi di collegamento) se Pa H06 (config. ST2)= 1 altrimenti spente |  |
| Pa r05 |  | Configurazione sonda di regolazione in cooling | regolazione su ST1 (vedi schemi di collegamento) se Pa H05 (config. ST1)= 1 altrimenti spente | Regolazione su ST2 (vedi schemi di collegamento) se Pa H06 (config. ST2)= 1 Altrimenti spente |  |
| Pa r06 |  | Configurazione in OFF o stand-by | spente con strumento in OFF e stand-by | Accese con strumento in OFF e stand-by |  |

## Resistenze antigelo esterne

Le resistenze antigelo esterne sono utilizzate nelle macchine acqua-acqua ad inversione del gas.

Esse vanno collegate all’uscita triac TK (vedi schemi di collegamento) e la regolazione avviene sulla sonda ST3 (vedi ingressi analogici) .

Sono attive solo se:

- l’uscita TK è configurata per resistenze antigelo, macchine acqua-acqua ad inversione del gas (Pa F01= 2)

- ST3 è configurata come ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas (Pa H07= 4)

## Boiler

L’uscita preposta al controllo del boiler è costituita dal relè RL4 (vedi schemi di collegamento) opportunamente configurata.

L’uscita boiler ha due diverse modalità di funzionamento:

- in integrazione ad altra risorsa di riscaldamento

- riscaldamento con solo boiler.

BOILER IN INTEGRAZIONE:

L’uscita è attiva se:

- parametro di configurazione del relè 4, Pa H24= 2.

- La pompa di calore è dichiarata presente, Pa H28= 1.

- ST4 è configurata come sonda esterna, Pa H08= 3.

BOILER IN RISCALDAMENTO:

L’uscita è attiva se:

parametro di configurazione del relè 4, Pa H24= 2.

La pompa di calore è dichiarata non presente (H28= 0)

Il boiler è spento se:

- dispositivo in modalità cooling

- dispositivo in modalità stand-by od OFF

- sono presenti allarmi di blocco boiler (vedi tabella allarmi)

## Ventilatore interno

Le uscite utilizzabili per il ventilatore interno sono RL2, RL3, RL4 (vedi schemi di collegamento) in base ai “gradini di ventilazione” che si vogliono utilizzare.

L’uscita per il ventilatore interno è attiva solo se:

1 gradino di ventilazione

- parametro di configurazione del relè 2, Pa H22= 1.

Sono attivi 2 gradini di ventilazione se:

2 gradini gradino di ventilazione

- parametro di configurazione del relè RL2 Pa H22= 1

- parametro di configurazione del relè RL4 Pa H24= 1

Sono attivi 3 gradini di ventilazione se:

3 gradini gradino di ventilazione

- parametro di configurazione del relè RL2 Pa H22= 1

- parametro di configurazione del relè RL4 Pa H24= 1

- parametro di configurazione del relè RL3 Pa H23= 1

Il ventilatore interno  è spento se:

- il parametro di configurazione sonda ST1  1(sonda assente

- dispositivo in modalità stand-by od OFF

- è presente un allarme di blocco circuito (vedi tabella allarmi)

# Funzioni di termoregolazione

x

Una volta configurato l’impianto, l’Energy 100 è pronto a controllare le utenze in base alle condizioni di temperatura e pressione rilevate dalle sonde e alle funzioni di termoregolazione definibili tramite appositi parametri.

Sono possibili 4 modi di funzionamento:

Modi di funzionamento

- cooling

- heating

- stand-by

- off

Cooling: è la modalità di funzionamento “estivo”; la macchina è configurata per fare il freddo.

Cooling

Heating: è la modalità di funzionamento “invernale”; la macchina è configurata per fare il caldo.

Heating

Stand-by: la macchina non regola alcuna funzione di termoregolazione; rimangono attive le segnalazioni degli allarmi

Stand-by

Off: la macchina è spenta.

Dispositivo spento (Off)

La selezione del modo è funzione sia delle impostazioni della tastiera, sia dei seguenti

Parametri:

- Parametro selezione modo funzionamento (Pa  H27)

- Parametro presenza pompa di calore (Pa H28)

- Parametro configurazione ST1  (Pa  H05) ( vedi Ingressi  analogici: tabella di configurazione)

- Parametro configurazione ST2  (Pa  H06) ( vedi Ingressi  analogici: tabella di configurazione)

Parametro selezione modo (Pa  H27)

0= Selezione da tastiera

1= Selezione da ingresso digitale (vedi ingressi digitali)

2= Selezione da ingresso analogico (sonda ST4)

Parametro presenza pompa di calore (Pa H10)

0 = Pompa di calore non presente

1= Pompa di calore presente

La modalità heating è permessa solo se:

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

- pompa di calore presente (Pa H28= 1) oppure

- relè RL4 configurato come uscita boiler (Pa H24= 2).

Le combinazioni tra i diversi parametri genera le seguenti regole:

Modi di funzionamento: tabella di configurazione

| Modo di funzionamento | Parametro selezione modo Pa H27 | Parametro configurazione ST1 Pa H05 | Parametro configurazione ST2 Pa H06 |
| --- | --- | --- | --- |
| La selezione del modo avviene da tastiera | 0 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| La selezione del modo avviene da ingresso digitale. | 1 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| La selezione del modo avviene da ingresso analogico (ST4) | 2 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| Se l’ingresso ST1 è attivo il modo di funzionamento è heating altrimenti stand-by | Qualsiasi | 2 | Diverso da 2 |
| Se l’ingresso ST2 è attivo il modo di funzionamento è cooling altrimenti stand-by | Qualsisasi | Diverso da 2 | 2 |
| Se l’ingresso ST1 è attivo il modo di funzionamento è heating, se ST2 è attivo il modo di funzionamento è cooling, se ST1 e ST2 sono entrambi attivi il controllo è in errore, se nessuno è attivo stand-by | Qualsiasi | 2 | 2 |

## Selezione modo di funzionamento da ingresso analogico

Il regolatore permette di selezionare il modo di funzionamento in base alla misura di temperatura data da ingresso ST4 (vedi ingressi analogici).

Ciò è ammesso se simultaneamente:

- la sonda ST4 è configurata come sonda temperatura esterna (Pa H08= 3)

- parametro selezione modo Pa H27= 2

In tal caso il modo è selezionato automaticamente, in base ai seguenti parametri del regolatore:

- Set modo heating Pa H29

- Differenziale selezione modo Pa H30.

Il funzionamento viene esemplificato nel seguente schema:

Schema

Per temperature comprese nel differenziale di selezione modo (dato da parametro H30), è permesso il cambio di modo tramite tastiera, altrimenti è vietato.

L’ingresso digitale ON OFF, se attivo, spegne tutte le utenze e mostra a display “E00”.

## Impostazione dei Setpoint

L’attivazione o disattivazione delle utenze dipenderà dinamicamente dalle funzioni di termoregolazione impostate, dai valori di temperatura/pressione rilevate dalle sonde e dai setpoint impostati:

Sono definiti due valori di setpoint:

SetPoint Cooling : è il setpoint di riferimento quando il dispositivo regola in modalità cool (freddo)

SetPoint Heating : è il setpoint di riferimento quando il dispositivo regola in modalità heat (caldo)

I setpoint sono modificabili da tastiera accedendo al sottomenù “SET” (vedi struttura dei menù)

Essi possono assumenre valori compresi in un range determinato dai parametri Pa H02 – Pa H01 (Heating) e Pa H04 – Pa H03 (Cooling)

## Setpoint Dinamico

Il regolatore permette di modificare il set-point in modo automatico in base alle condizioni estrne.

Tale modificazione è ottenuta sommando al setpoint un valore positivo o negativo (offset) dipendente da:

- ingresso analogico 4-20 mA (proporzionale a un segnale imposto dall’utente)

oppure

- temperatura della sonda esterna.

Lo scopo di tale funzione è duplice: o risparmiare energia, o far funzionare la macchina con temperature esterne particolarmente gravose.

<IMG INFO>

28

29

1

2

79

-14

-1

Il setpoint dinamico è ativo se:

- Il parametro di attivazione Pa H31 = 1

- la sonda ST3 (ingressi analogici) è configurata come ingresso in corrente per set-point dinamico (Pa H07 = 3) oppure la sonda ST4 (ingressi analogici) è configurata come sonda esterna (Pa H08 = 3)

Parametri di regolazione del setpoint dinamico:

parametri di regolazione

- Pa H32= offset max in cooling.

- Pa H33= offset max in heating

- Pa H34= Set temperatura esterna in cooling

- Pa H35= Set temperatura esterna in heating

- Pa H36= Delta temperatura heating e cooling

L’interazione dei precedenti parametri è descritta nei seguenti grafici:

Cooling

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente in cooling

Errore. Il collegamento non è valido.

In Heating

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente in heating

Errore. Il collegamento non è valido.

In cooling

Modifica in funzione della temperatura esterna in cooling

Errore. Il collegamento non è valido.

In heating

Modifica in funzione della temperatura esterna in heating

Errore. Il collegamento non è valido.

## Commutazione da ingresso digitale

Gli ingressi digitali ID3, ID4, ID5 nonché ST4 (ingressi analogici), previa configurazione, possono assumere la funzione di comando ON-OFF. Qualora questo tipo di ingresso sia attivato, lo strumento spegne tutte le utenze e mostra a display “E00”.

## Controllo delle Utenze

Nei capitoli seguenti viene descritto come impostare i parametri per il controllo delle utenze in base alle condizioni di temperatura/pressione rilevate dalle sonde

### Controllo dei compressori – termoregolatore

Il termoregolatore si occupa di calcolare il carico da erogare tramite i compressori sia per il caldo che per il freddo.

TERMOREGOLATORE IN MODALITÀ COOL

Termoregolatore in modalità cool

Se la sonda ST2 (ingressi analogici) non è configurata come ingresso digitale richiesta freddo (Pa H06=2) o la sonda ST1(ingressi analogici)  come ingresso digitale richiesta termoregolatore (Pa H05=3), la gestione del compressore e` funzione della temperatura ambiente e di un SET POINT programmabile da tastiera.

ST1 = temperatura acqua in ingresso o aria di ripresa

SET COOL= Set-point cooling impostabile da tastiera.

Pa C03 = isteresi termostato cooling

<IMG INFO>

183

158

0

2

120

14

-1

Nel caso Pa H05= 3, il compressore viene spento e acceso in funzione dello stato dell’ingresso ST1.

Schema in cooling

Nel caso Pa H06= 2, il compressore viene spento e acceso in funzione dello stato dell’ingresso ST2.

TERMOREGOLATORE IN MODALITÀ HEAT

Termoregolatore in modalità heat

Se la sonda ST1(ingressi analogici) non è configurata come ingresso digitale richiesta caldo (Pa H05=2) o come ingresso digitale richiesta termoregolatore (Pa H05=3) la gestione del compressore e` funzione

- della temperatura ST3 (ingressi analogici), se il parametro di configurazione ST3 Pa H07= 5 (per macchine acqua-acqua ad inversione dell’acqua)

- altrimenti della temperatura ST1(ingressi analogici)

- di un SET POINT HEATING impostabile da tastiera

ST1/ST3 =Temperatura ingresso acqua o aria di ripresa

SET HEATING= Set point heating impostato da tastiera

Pa C04 = isteresi termostato heating

<IMG INFO>

183

158

0

2

120

14

-1

Nel caso Pa H05= 2 oppure 3, il compressore viene spento e acceso in funzione dello stato dell’ingresso ST1.

Schema in heating

Un compressore è comunque spento se:

Non vi è alcun relè associato (uscite di potenza)

<IMG INFO>

36

24

1

2

70

-12

-1

- E’ presente un blocco compressore (vedi tabella allarmi)

- Sono in corso le temporizzazioni di sicurezza

- Il boiler è attivo

- È in corso la temporizzazione tra pompa on e compressore on (temporizzazioni di sicurezza)

- È in corso la preventilazione in cooling

- Energy 100 è in stato di stand-by o off

- Il parametro che configura la sonda ST1 Pa H05 = 0 (sonda assente)

### Controllo della Ventilazione di condensazione

Il controllo della condensazione è funzione della temperatura o della pressione di condensazione.

Il regolatore è attivo se

- almeno una sonda per circuito è configurata come sonda di condensazione (pressione o temperatura) altrimenti il ventilatore relativo al circuito funziona in ON OFF su chiamata del compressore.

La regolazione della ventilazione può avvenire in maniera indipendente dal compressore o su chiamata del compressore;

Il modo di funzionamento viene impostato con il parametro Pa F05:

|  | Valore |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| Pa F05: modo uscita ventole | se il compressore è spento il ventilatore è spento | Il controllo di condensazione è indipendente dal compressore |

Alla partenza del compressore, se il regolatore proporzionale richiede lo spegnimento del ventilatore (cut-off), è possibile escludere tale spegnimento per un tempo pari a Pa F12 a partire dall’accensione del compressore. Durante questo periodo, se il regolatore richiede il cut-off, il ventilatore va alla velocità minima.

Se il parametro Pa F05 viene posto a 1, il controllo della condensazione è funzione della temperatura o della pressione di condensazione in base a quanto impostato dai seguenti parametri:

Per il gruppo di ventilazione, è possibile fissare una velocità minima, una massima e una “silent” (corrispondente a una condizione di funzionamento silenziato, esempio per le ore notturne), nonché una banda proporzionale entro detti valori.

velocità silent

Il ventilatore è comunque spento se:

è presente un allarme blocco ventilatore condensazione (vedi tabella allarmi)

<IMG INFO>

36

24

1

2

70

-12

-1

- Energy 100 è in stato di stand-by o off

VENTILAZIONE DI CONDENSAZIONE IN MODALITA’ COOL

modalità cool

Pa F06 = Minima velocità ventilatore in COOLING;

Pa F07 = Massima velocità silent ventilatore in COOLING;

Pa F08 = Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in COOLING;

Pa F09 = Banda prop. Ventilatore in COOLING;

Pa F10 = Delta cut-off ventilatore

Pa F11 = Isteresi cut-off .

Pa F13 = Massima velocità ventilatore in COOLING;

Pa F14 = Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in COOLING;

L’interazione dei parametri viene esemplificata nel seguente grafico:

Ventilazione in cool : schema

Ventilazione in cool

<IMG INFO>

282

222

0

2

70

14

-1

Solo in modalità cooling e se Pa F05 = 0 (funzionamento su chiamata del compressore) il ventilatore esegue una preventilazione prima dell’accensione del compressore con una durata pari a Pa F25 (tempo di èreventilazione in cooling).

Preventilazione

La preventilazione impedisce partenze del compressore con pressioni di condensazione troppo elevate.

<IMG INFO>

28

29

1

2

79

-14

-1

VENTILAZIONE DI CONDENSAZIONE IN MODALITA’ HEATING

Modalità heat

Pa F15 = Minima velocità ventilatore in HEATING;

Pa F16 = Massima velocità silent ventilatore in HEATING

Pa F17 = Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in HEATING

Pa F18 = Banda prop. Ventilatore in HEATING

Pa F10 = Delta cut-off ventilatore

Pa F11 = Isteresi cut-off .

Pa F19 = Massima velocità ventilatore in HEATING

Pa F20 = Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in HEATING

L’interazione dei parametri viene esemplificata nel seguente grafico:

Ventilazione in heat : schema

Ventilazione in heat

<IMG INFO>

282

226

0

2

70

14

-1

Il regolatore non è attivo se:

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

- è in corso un ciclo di sbrinamento

- è attivo il boiler

### Controllo della valvola d’inversione

Vedi capitolo Valvola d’inversione

### Controllo pompa idraulica

Vedi capitolo Pompa idraulica

### Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione

Il regolatore delle resistenze funziona con due set point separati, uno per modalità heating e uno per cooling:

- Pa r07: set point resistenze 1 in heating

- Pa r08: set point resistenze 1 in cooling

I due set-point delle resistenze antigelo sono compresi tra un valore massimo e un valore minimo impostabile dall’utente mediante i parametri:

- Pa r09: set-point massimo resistenze antigelo

- Pa r10:  set-point minimo resistenze antigelo

In off e stand-by la regolazione avviene sul set heating e con le stessa sonda di regolazione del modo heating

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

Il parametro Pa R11 definisce l’isteresi attorno ai setpoint delle resistenze antigelo/integrazione

Il funzionamento viene esemplificato nel seguente schema:

schema

Schema regolatore resistenze antigelo/integrazione

<IMG INFO>

170

145

0

2

127

14

-1

### Controllo resistenze antigelo esterne

Le resistenze antigelo esterne sono utilizzate nelle macchine acqua-acqua ad inversione del GAS.

L’uscita resistenze antigelo esterne è attiva solo se la sonda ST3 è configurata come ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del GAS (Pa H07= 4).

La regolazione avviene sulla sonda ST3 con un set point impostabile tramite il parametro Pa r12 e un’isteresi Pa r11.

Il regolatore è analogo a quelle delle resistenze interne.

### Controllo del boiler

BOILER IN INTEGRAZIONE:

Il boiler viene attivato in heating se la temperatura esterna scende a valori inferiori di Pa r13. In questo caso il compressore ed il ventilatore vengono spenti e il riscaldamento avviene solo tramite il boiler. La pompa di calore viene riattivata se la temperatura esterna supera il valore Pa r14+Pa r13. Se il boiler è attivo la termoregolazione avviene tramite l’uscita boiler stesso; la regolazione è analoga a quella del compressore in heating.

BOILER IN RISCALDAMENTO:.

La termoregolazione in heating avviene tramite l’uscita boiler stesso; la regolazione è analoga a quella del compressore in heat.ing;

Compressore e ventola esterna sono spenti.

Il boiler è spento se:

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

- è in cooling

- è in stand-by od OFF

- sono presenti allarmi di blocco boiler (vedi tabella allarmi)

### Controllo ventilatore interno

VENTILATORE INTERNO IN COOLING:

Il ventilatore interno è spento se:

- parametro configurazione sonda ST1, Pa H05  1

- è presente un allarme blocco circuito

- strumento in OFF o stand-by.

Viene acceso a una velocità che è funzione della differenza tra la temperatura ST1 e il SET COOLING.

Parametri:

Pa F21= Differenziale gradini ventilazione

Pa F22= isteresi gradini di ventilazione

Si vedano i seguenti schemi:

Schema regolatore ventole interne in cooling

<IMG INFO>

282

234

0

2

70

14

-1

VENTILATORE INTERNO IN HEATING:

Il ventilatore interno è spento se:

- è presente blocco hot start

- non è presente la pompa di calore (Pa H28= 0)

altrimenti è acceso a una velocità che è funzione della differenza tra la temperatura ST1 e il SET HEATING.

Parametri:

Pa F20= Differenziale gradini ventilazione

Pa F21= isteresi gradini di ventilazione

Schema regolatore ventole interne in cooling

<IMG INFO>

282

229

0

2

70

14

-1

# Funzioni

x

## Registrazione ore funzionamento

Il dispositivo registra nella memoria non volatile le ore di funzionamento di:

- pompa idraulica

- compressori.

La risoluzione interna è in minuti.

La visualizzazione avviene entrando nell’apposito menù  con etichetta Ohr (vedi struttura dei menù).

Per valori inferiori a 999 ore viene visualizzato il valore intero, per valori superiori vengono visualizzate le ore/100 e viene acceso il punto decimale

Es. 1234 ore vengono segnalate nel seguente modo:

<IMG INFO>

84

37

0

2

170,1

14

-1

L’azzeramento delle ore avviene premendo per 2 secondi il tasto DOWN (vedi tasti) mentre sono visualizzate le ore di funzionamento

MEMORIA

35.48

MEMORIA

35

Mancanza di tensione

Nel caso manchi la tensione viene posta a 0 l’ultima frazione di ora registrata, pertanto la durata viene arrotondata per difetto:

<IMG INFO>

36

24

1

2

70

-12

-1

## Sbrinamento

Lo sbrinamento è una funzione attiva solo in modalità heating.

Viene utilizzato per impedire la formazione di ghiaccio sulla superficie dello scambiatore esterno.

La formazione di ghiaccio sullo scambiatore esterno si presenta più frequentemente per aria esterna avente temperatura bassa ed elevata umidità

Esso riduce notevolmente il rendimento termodinamico della macchina e comportai il rischio di danneggiamenti della macchina stessa.

Lo sbrinamento è abilitato se:

- è abilitato tramite parametro (Pa d01= 1)

- è presente una sonda di condensazione (Pa H07, per ingresso ST3= 1 oppure 2, o Pa H08, per ingresso ST4= 1)

- è presente la valvola di inversione

L’ingresso e l’uscita dallo sbrinamento è funzione dei valori delle sonde di condensazione e dell’impostazione dei parametri di seguito descritti;

### Ingresso in Sbrinamento

- Se la temperatura/ pressione di condensazione scende sotto il Pa d02 (Temperatura inizio sbrinamento) e il compressore è ON, parte il conteggio della chiamata  (Pa d03, tempo chiamata sbrinamento).

- Al raggiungimento della durata Pa d03, lo strumento inizia il processo di sbrinamento.

- A questo punto se Pa d06 (tempo di ritardo compressore…valvola ) = 0, allora il compressore rimane acceso, altrimenti viene eseguita la regolazione descritta nel seguente schema:

schema

<IMG INFO>

282

133

0

2

70

14

-1

Questo ritardo evita eventuali ritorni di liquido nel compressore.

<IMG INFO>

28

29

1

2

79

-14

-1

Durante lo sbrinamento viene disinserita la valvola d’inversione ed il ventilatore esterno viene spento.

<IMG INFO>

33

22

1

2

73

-11

-1

### Uscita dallo sbrinamento

L’uscita dall’operazione di sbrinamento avviene se:

- la temperatura/pressione sale al di sopra del Pa d04 (Temperatura/pressione fine sbrinamento).

- la durata dello sbrinamento raggiunge Pa d05 (max tempo di sbrinamento)

al termine dello sbrinamento, se il tempo di gocciolamento Pa d07= 0, allora il compressore rimane acceso, altrimenti viene eseguita la regolazione schematizzata in figura:

schema

<IMG INFO>

282

129

0

2

70

14

-1

### Modalità di conteggio

- Il conteggio dell’intervallo di sbrinamento si interrompe quando la temperatura/ pressione sale al di sopra del Pa d02 (Temperatura/pressione inizio sbrinamento) oppure con compressore spento.

- Il conteggio viene azzerato dopo uno dei seguenti eventi: effettuazione del ciclo di sbrinamento, assenza di tensione, cambiamento di modo di funzionamento.

- Il conteggio viene azzerato anche quando la temperatura/ pressione sale al di sopra del Pa d04 (Temperatura/pressione fine sbrinamento).

## Funzione Hot Start

Questa funzione è prevista per il solo modo HEATING e permette la ventilazione, tramite ventilatore interno, solo se lo scambiatore interno e` sufficientemente caldo. Si evitano sgradevoli flussi di aria fredda.

La funzione è attiva se:

- è attiva la ventilazione interna

- parametro configurazione ST2 Pa H06= 1 (sonda NTC acqua/aria in uscita)

- modalità heating

Si osservi il seguente schema esplicativo:

Regolatore

ST2= sonda temperatura acqua /aria

Pa F23= Set HOT START;

Pa F24= Isteresi HOT START

schema

<IMG INFO>

211

180

0

2

106

14

-1

## Segnalazione di macchina scarica

In tutti i modi di funzionamento, escluse le condizioni di boiler attivo o sbrinamento, viene eseguito un controllo sulla funzionalità della macchina, per rilevare eventuali perdite nel circuito frigorifero oppure la rottura della valvola di inversione (nel caso di funzionamento in pompa di calore) o, nel caso di compressori trifase, l’inversione di due fasi dell’alimentazione.

La segnalazione è compiuta con codice E44 (vedi tabella allarmi).

Il regolatore è abilitato da Pa A23= 1; inoltre ST2 (ingressi analogici) deve essere configurata come ingresso acqua in uscita (Pa H06= 1).

L’allarme diventa attivo se per un tempo continuativo maggiore di Pa A22 si verifica:

- heating: la differenza di temperatura ST2-ST1 (o ST3) (ingressi analogici) è minore di Pa A20

- cooling: la differenza di temperatura ST1(o ST3) -ST2  (ingressi analogici) è minore di Pa A20

L’allarme di macchina scarica è sempre a riarmo manuale.

Il conteggio del tempo sopra citato viene azzerato ad ogni cambio di modo e a compressore spento. Inoltre il conteggio viene escluso per una durata, a partire dall’accensione del compressore, che può essere impostata tramite Pa A21.

## Mancanza di tensione

In caso di mancanza di tensione, al successivo ripristino il controllo si riporta nella stato precedente alla mancanza di tensione.

Se è in corso uno sbrinamento la procedura viene annullata. Vengono annullate e reinizializzate tutte le temporizzazioni in corso.

# Parametri

x

L’impostazione dei parametri permettono la piena configurabilità dell’”Energy 100”;

Essi sono modificabili tramite:

- tastiera dello strumento

- memory card

- Personal computer (disponendo di apposito collegamento e software “Param manager”)

## Descrizione Parametri

Nei seguenti capitoli si analizzano nel dettaglio tutti i parametri divisi per categorie.

### Parametri di configurazione

Determinano le caratteristiche della macchina. Se vengono modificati uno o più parametri di questa categoria, per garantire successivamente il corretto funzionamento il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica

Set point “cooling”

Pa G01

Permette di impostare il setpoint in modalità “cooling”

Set point “heating”

Pa G02

Permette di impostare il setpoint in modalità “heating”

Set point massimo in “heating”

Pa H01

Limite massimo del set point in modalità “heating”

Set point minimo in “heating”

Pa H02

Limite minimo del set point in modalità “heating”

Set point massimo in “cooling”

Pa H03

Limite massimo del set point in modalità “cooling”

Set point minimo in cool

Pa H04

Limite minimo del set point in modalità “cooling”

Configurazione ST1

Pa H05

Permette di configurare l’ingresso analogico ST1

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua/aria in ingresso

2= Input digitale richiesta caldo

3= Input digitale richiesta termoregolatore

Configurazione ST2

Pa H06

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua in uscita/antigelo/ aria ripresa

2= Input digitale richiesta freddo

Configurazione ST3

Pa H07

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico controllo condensazione

2= Ingresso 4...20 mA condensazione

3= Ingresso 4...20 mA set point dinamico

4= Ingresso analogico antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas

5= Ingresso analogico termoregolatore in “heating” per macchine acqua-acqua ad inversionedell’acqua

Configurazione ST4

Pa H08

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico controllo condensazione

2= Ingresso digitale multifunzione

3= Ingresso analogico temperatura esterna

Valore fondo scala pressione

Pa H09

Valore massimo ingresso; imposta il valore corrispondente a una corrente di 20 mA

Polarità ingresso digitale ID1

Pa H10

Polarità ingresso digitale ID2

Pa H11

Polarità ingresso digitale ID3

Pa H12

Polarità ingresso digitale ID4

Pa H13

Polarità ingresso digitale ID5

Pa H14

0= Attivo per contatto chiuso

1= Attivo per contatto aperto

Polarità ingresso analogico ST1

Pa H15

Polarità ingresso analogico ST2

Pa H16

Polarità ingresso analogico ST4

Pa H17

Se configurati come ingressi digitali:

0= Attivo per contatto chiuso

1= Attivo per contatto aperto

Configurazione ingresso digitale ID3

Pa H18

Configurazione ingresso digitale ID4

Pa H19

Configurazione ingresso digitale ID5

Pa H20

0= Termica compressore 1

1= Termica ventilatore

2= Flussostato

3= Heat/Cool remoto

4= ON-OFF remoto

Configurazione ST4 se configurato come ingresso digitale

Pa H21

0= Termica compressore

1= Termica ventilatore

2= Flussostato

3= Heat/Cool remoto

4= ON-OFF remoto

Configurazione uscita RL2

Pa H22

0= Pompa

1= Primo gradino ventilatore interno

Configurazione relè uscita RL3

Pa H23

0= Inversione

1= Terzo gradino ventilatore interno

Configurazione relè uscita RL4

Pa H24

0= Resistenze antigelo

1= Secondo gradino ventilatore interno

2= Boiler

Configurazione uscita analogica opzionale

Pa H25

0= uscita opzionale non presente

1= uscita velocità ventilatore 4-20 mA

2= uscita velocità ventilatore 0-10 V

Configurazione protocollo seriale (non gestito)

Pa H26

0= uscita assente

1= uscita tastiera

Selezione modo di funzionamento

Pa H27

Permette di selezionare quale ingresso determina il modo di funzionamento Heating/Cooling

0= Selezione da tastiera

1= Selezione da ingresso digitale

2= Selezione da ingresso analogico (sonda ST4)

Presenza pompa di calore

Pa H28

0= Pompa di calore assente

1= Pompa di calore presente

Set modo heating

Pa H29

Se è abilitata la selezione del modo da ingresso analogico, rappresenta il valore di ST4 al di sotto del quale il controllo entra in modalità “heating”

Differenziale selezione modo

Pa H30

Se è abilitata la selezione del modo da ingresso analogico, rappresenta il differenziale di temperatura per l’ingresso in modalità “cooling”

Abilitazione set point dinamico

Pa H31

Abilita la funzione di setpoint dinamico

0= Set point dinamico disabilitato

1= Set point dinamico abilitato

Offset in cooling set point dinamico

Pa H32

Determina il valore massimo da sommare al set in modalità “cooling”

Offset in heating set point dinamico

Pa H33

Determina il valore massimo da sommare al set in modalità “heating”

Temperatura esterna in cooling set point dinamico

Pa H34

Determina il valore di temperatura in cooling al di sopra del quale si ha un offset del set point pari a zero.

Temperatura esterna in heating set point dinamico

Pa H35

Determina il valore di temperatura in heating al di sotto del quale si ha un offset del set point pari a zero.

Differenziale temperatura esterna set point dinamico

Pa H36

Permette di impostare il differenziale di temperatura esterna al di sopra del quale si ha l’offset massimo del set point

Polarità valvola di inversione

Pa H37

0=relè ON in cool

1=relè ON in heat

Offset ST1,

Pa H38

Offset ST2,

Pa H39

Offset ST4

Pa H41

Questi parametri permettono di compensare l’errore che si può verificare tra temperatura letta e quella reale.

Offset ST3

Pa H40

Questo parametro permette di compensare l’errore che si può verificare tra la temperatura (o pressione) letta e quella reale.

frequenza di rete

Pa H42

frequenza di rete 50 Hz

frequenza di rete 60 Hz

Indirizzo seriale famiglia,

Pa H43

Indirizzo seriale dispositivo

Pa H44

Permettono di selezionare l’indirizzo seriale. Normalmente entrambi a 0.

Password utente

Pa H45

Permette di inserire la password di accesso dei parametri di secondo livello. Permette,inoltre, di copiare i parametri dello strumento nella copy card

Password scrittura chiave parametri

Pa H46

Rappresenta il valore che deve assumere la password per copiare i parametri nella copy card.

Non modificare

Pa H47

Questo parametro deve essere fissato a 0

### Parametri allarmi

Tempo by-pass pressostato bassa pressione.

Pa A01

Determina il ritardo alla attivazione della diagnostica dell’allarme digitale di bassa pressione a partire dall’attivazione del compressore. Espresso in secondi

Numero eventi ora bassa pressione

Pa A02

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme digitale di bassa pressione superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Bypass flussostato da attivazione pompa

Pa A03

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme digitale flussostato che parte dall’attivazione della pompa acqua. Espresso in secondi

Durata ingresso flussostato attivo

Pa A04

Permette di impostare un tempo durante il quale l’ingresso digitale flussostato deve rimanere attivo, dopo questo tempo l’allarme è attivato. Il conteggio inizia dopo il tempo di by-pass flussostato. Espresso in secondi.

Durata ingresso flussostato non attivo

Pa A05

Permette di impostare un tempo durante il quale l’ingresso digitale flussostato deve rimanere non attivo, dopo questo tempo l’allarme è disattivato. Espresso in secondi.

Numero eventi/ora flussostato

Pa A06

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme digitale flussostato superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale. Con l’allarme a riarmo manuale la pompa dell’acqua viene bloccata

By-pass termica compressore da attivazione compressore

Pa A07

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme termica compressore che parte dall’attivazione del compressore. Espresso in secondi

Numero eventi/ora proteziona compressore

Pa A08

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme di termica compressore superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Numero eventi ora termica ventilatore

Pa A09

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme di termica ventilatore superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale

By-pass allarme antigelo

Pa A10

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme antigelo che parte dall’attivazione della macchina. Espresso in minuti.

Set point attivazione allarme antigelo

Pa A11

Permette di impostare un valore di temperatura al di sotto del quale viene attivato l’allarme antigelo.

Differenziale allarme antigelo

Pa A12

Permette di impostare il differenziale dell’allarme antigelo.

Numero eventi/ora allarme antigelo

Pa A13

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme antigelo superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale

Set attivazione alta pressione ingresso analogico

Pa A14

Permette di impostare un valore di temperatura/pressione di condensazione di sopra del quale viene attivato l’allarme alta pressione.

Isteresi alta pressione ingresso analogico

Pa A15

Permette di impostare il differenziale dell’allarme alta pressione analogico.

Bypass attivazione bassa pressione ingresso analogico

Pa A16

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme analogico di bassa pressione che parte dall’attivazione del compressore . Espresso in secondi

Set attivazione bassa pressione ingresso analogico

Pa A17

Permette di impostare un valore di temperatura/pressione al di sotto del quale è attivo l’allarme di bassa pressione.

Isteresi bassa pressione ingresso analogico

Pa A18

Permette di impostare il differenziale dell’allarme bassa pressione analogico.

Numero eventi/ora bassa pressione ingresso analogico

Pa A19

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme analogico di bassa pressione superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Differenziale macchina scarica

Pa A20

Se la differenza, in valore assoluto, tra il set point e la sonda di regolazione, è superiore a questo parametro viene conteggiato il tempo di macchina scarica.

Bypass macchina scarica

Pa A21

Permette di impostare un tempo, conteggiato dall’accensione del compressore, in cui non viene conteggiato il tempo di macchina scarica. Espresso in minuti.

Durata macchina scarica

Pa A22

Permette di impostare un tempo superato il quale viene attivato l’allarme di macchina scarica.

Attivazione allarme macchina scarica

Pa A23

Abilita l’allarme macchina scarica

Abilita allarme di minima in sbrinamento

Pa A24

Abilita l’allarme di minima in sbrinamento. Se 0 in sbrinamento l’allarme di minima non è abilitato.

### Parametri compressore

Tempo sicurezza OFF-ON

Pa C01

È il tempo minimo di disattivazione del compressore dopo il suo spegnimento. Espresso in decine di secondi

Tempo sicurezza ON-ON

Pa C02

È il tempo minimo tra due accensioni successive. Espresso in decine di secondi.

Isteresi termoregolatore cooling

Pa C03

Permette di selezionare il differenziale di intervento in modalità cooling

Isteresi termoregolatore heating

Pa C04

Permette di selezionare il differenziale di intervento in modalità heating

### Parametri ventilazione

Configurazione uscita ventole

Pa F01

0: uscita TK proporzionale controllo condensazione

1: uscita TK ON-OFF

2: uscita resistenze antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas

3: ON-OFF su chiamata compressore

Tempo spunto ventilatore

Pa F02

Tempo alla massima velocità del ventilatore dopo una partenza. Espresso in S/10.

Sfasamento delle ventole

Pa F03

Permette di adattare l’uscita ai vari tipi di ventilatore.

Durata impulso accensione triac

Pa F04

Permette di variare la lunghezza dell’impulso del triac.

Funzionamento su chiamata del compressore

Pa F05

0: se il compressore è spento il ventilatore è spento

1: Il controllo di condensazione è indipendente dal compressore

Minima velocità in cooling

Pa F06

Valore minimo della regolazione proporzionale delle ventole in cooling. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Velocità silent in cooling

Pa F07

Valore massimo della regolazione proporzionale delle ventole in cooling. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in cooling

Pa F08

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la minima velocità in cooling

Banda proporzionale in cooling

Pa F09

Differenziale di temperatura/pressione a cui corrisponde una variazione dal minimo al massimo della velocità del ventilatore in cooling

Differenziale cut-off

Pa F10

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione in cui il ventilatore rimane alla velocità minima.

Isteresi cut-off .

Pa F11

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione per lo spegnimento del ventilatore.

Tempo  bypass cut-off

Pa F12

Permette di selezionare un ritardo all’attivazione della funzione di cut-off alla partenza delle ventole. Espresso in secondi.

Massima velocità in cooling

Pa F13

Permette di impostare, in cooling, un gradino di velocità in corrispondenza di un determinato valore di temperatura/pressione.

Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in cooling

Pa F14

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la velocità del ventilatore corrispondente al par. F13.

Minima velocità in heating

Pa F15

Valore minimo della regolazione proporzionale delle ventole in heating. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Velocità silent in heating

Pa F16

Valore massimo della regolazione proporzionale delle ventole in heating. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in heating

Pa F17

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la minima velocità in heating.

Banda proporzionale in heating

Pa F18

Differenziale di temperatura/pressione a cui corrisponde una variazione dal minimo al massimo della velocità del ventilatore in heating.

Massima velocità in heating

Pa F19

Permette di impostare, in heating, un gradino di velocità in corrispondenza di un determinato valore di temperatura pressione.

Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in heating

Pa F20

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la velocità del ventilatore corrispondente al par. Pa F19.

Differenziale gradini ventilazione interna

Pa F21

Nella gestione del ventilatore di una unità interna permette di impostare un differenziale di temperatura tra l’inserimento di un gradino di ventilazione e il successivo.

Isteresi gradini ventilazione interna

Pa F22

Permette di impostare un’isteresi sullo spegnimento di ogni singolo gradino di ventilazione.

Set point hot start

Pa F23

Permette di impostare un valore di temperatura sulla sonda ST2 al di sotto del quale la ventilazione interna viene bloccata.

Isteresi hot start

Pa F24

Permette di impostare una isteresi sulla funzione hot start.

Preventilazione in cooling

Pa F25

Permette di impostare un tempo di preventilazione in modalità cooling prima dell’accensione del compressore

### Parametri pompa

Modo operativo pompa

Pa P01

Permette di determinare il modo di funzionamento della pompa

0=funzionamento continuo

1=funzionamento su chiamata del termoregolatore

Ritardo ON pompa ON compressore

Pa P02

Permette di impostare un ritardo tra la partenza della pompa e quella del compressore. Espresso in secondi.

Ritardo OFF compressore OFF pompa

Pa P03

Permette di impostare un ritardo tra lo spegnimento del compressore e quello della pompa. Espresso in secondi.

### Parametri antigelo/boiler

Configurazione resistenze in sbrinamento

Pa r01

Determina il funzionamento delle resistenza quando è attiva lo funzione di sbrinamento

0=accese solo su richiesta termoregolatore

1=sempre accese in sbrinamento

Configurazione resistenze accese in modalità cooling

Pa r02

Determina il funzionamento delle resistenza in modalità cooling

0=spente in cooling

1=accese in cooling (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Configurazione resistenze accese in modalità heating

Pa r03

Determina il funzionamento delle resistenza in modalità heating

0=spente in heating

1=accese in heating (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in heating

Pa r04

Determina la sonda di regolazione delle resistenze nella modalità heating

0=Regola sulla sonda ST1

1=Regola sulla sonda ST2

Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in cooling

Pa r05

Determina la sonda di regolazione delle resistenze nella modalità cooling

0=Regola sulla sonda ST1

1=Regola sulla sonda ST2

Configurazione resistenze in OFF o stand-by

Pa r06

Determina lo stato delle resistenze quando lo strumento è in OFF o stand-by

0=Sempre spente in OFF o stand-by

1=Accese in OFF o stand-by (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Set point resistenze antigelo interne in heating

Pa r07

È il valore di temperatura, in heating, al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo.

Set point resistenze antigelo interne in cooling

Pa r08

È il valore di temperatura, in cooling, al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo.

Limite massimo set point resistenze antigelo

Pa r09

Permette di impostare il limite massimo di impostazione del set point resistenze antigelo.

Limite minimo set point resistenze antigelo

Pa r10

Permette di impostare il limite minimo di impostazione del set point resistenze antigelo.

Isteresi resistenze antigelo

Pa r11

Isteresi regolatore resistenze antigelo.

Set point resistenze antigelo esterne

Pa r12

È il valore di temperatura al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo esterne.

Set temperatura esterna per attivazione del boiler

Pa r13

È il valore di temperatura al di sotto del quale viene attivato il boiler e disabilitata la pompa di calore.

Differenziale per disattivazione del boiler

Pa r14

È il differenziale per la disattivazione del boiler: se la temperatura esterna supera il valore Pa r14+Pa r13, il boiler viene disattivato e la pompa di calore viene riattivata.

### Parametri sbrinamento

Abilitazione sbrinamento

Pa d01

0= funzione sbrinamento non attiva

1= funzione sbrinamento attiva

Temperatura / pressione inizio sbrinamento

Pa d02

È la temperatura / pressione sotto la quale viene avviato il ciclo di sbrinamento.

Intervallo (Tempo chiamata) sbrinamento

Pa d03

È il tempo di permanenza della sonda al di sotto della temperatura/pressione di inizio sbrinamento. Espresso in minuti.

Temperatura / pressione fine sbrinamento

Pa d04

È la temperatura / pressione al di sopra della quale termina lo sbrinamento.

tempo massimo (Time-out) sbrinamento

Pa d05

È il tempo massimo di durata dello sbrinamento. Espresso in minuti.

Tempo attesa compressore-valvola (antisfiatamento)

Pa d06

È il tempo di attesa, all’ingresso del ciclo di sbrinamento, tra lo spegnimento del compressore e l’inversione della valvola 4 vie.

Tempo gocciolamento

Pa d07

È il tempo di attesa alla fine del ciclo di sbrinamento tra lo spegnimento del compressore e l’inversione della valvola 4 vie.

## Tabella dei parametri

La seguente tabella riassume tutti i parametri dell’”Energy 100”

Tabella parametri di configurazione

| PARAMETRI CONFIGURAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Default | Limiti | Unità |
| Pa G01 | Set Point “Cooling” |  |  |  |
| PA G02 | Set Point “Heating” |  |  |  |
| Pa H01 | Limite massimo setpoint “heating” | 60.0 | H02  90.0 | C/10 |
| Pa H02 | Limite minimo setpoint “heating” | 30.0 | -40.0  H01 | C/10 |
| Pa H03 | Limite massimo setpoint “cooling” | 40.0 | H04  90.0 | C/10 |
| Pa H04 | Limite minimo setpoint “cooling” | 0.0 | -40.0  H03 | C/10 |
| Pa H05 | Configurazione ingresso analogico ST1 | 1 | 0  3 | Num |
| Pa H06 | Configurazione ingresso analogico ST2 | 1 | 0  3 | Num |
| Pa H07 | Configurazione ingresso analogico ST3 | 1 | 0  5 | Num |
| Pa H08 | Configurazione ingresso analogico ST4 | 1 | 0  3 | Num |
| Pa H09 | Valore fondo scala pressione | 300 | 0300 | KPa*10 |
| Pa H10 | Polarità ingresso digitale ID1 | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H11 | Polarità ingresso digitale ID2 | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H12 | Polarità ingresso digitale ID3 | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H13 | Polarità ingresso digitale ID4 | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H14 | Polarità ingresso digitale ID5 | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H15 | Polarità ingresso ST1 (se digitale) | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H16 | Polarità ingresso ST2 (se digitale) | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H17 | Polarità ingresso ST4 (se digitale) | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H18 | Configurazione ingresso digitale ID3 | 0 | 0  4 | Num |
| Pa H19 | Configurazione ingresso digitale ID4 | 1 | 0  4 | Num |
| Pa H20 | Configurazione ingresso digitale ID5 | 2 | 0  4 | Num |
| Pa H21 | Configurazione ingresso ST4 (se digitale) | 4 | 0  4 | Num |
| Pa H22 | Configurazione relè RL2 | 0 | 0  1 | flag |
| Pa H23 | Configurazione relè RL3 | 0 | 0  1 | flag |
| Pa H24 | Configurazione relè RL4 | 0 | 0  2 | Num |
| Pa H25 | Configurazione uscita opzionale | 0 | 0  3 | Num |
| Pa H26 | Configurazione uscita tastiera | 0 | 0  1 | Num |
| Pa H27 | Selezione modo di funzionamento | 0 | 0  2 | Num |
| Pa H28 | Presenza pompa di calore | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H29 | Setpoint AUTOMODE | 10 | 0  255 | C |
| Pa H30 | Differenziale AUTOMODE | 15.0 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa H31 | Abilitazione set dinamico | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H32 | Banda proporzionale set dinamico “cooling” | 5.0 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa H33 | Banda proporzionale set dinamico “heating” | 5.0 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa H34 | Set T. ext. In cooling setpoint dinamico | 13 | 0  255 | C |
| Pa H35 | Set T. ext. In heating setpoint dinamico | 22 | 0  255 | C |
| Pa H36 | Differenziale T. ext. setpoint dinamico | 5.0 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa H37 | Polarità valvola di inversione | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa H38 | Offset ST1 | 0.0 | -12.7  12.7 | C/10 |
| Pa H39 | Offset ST2 | 0.0 | -12.7  12.7 | C/10 |
| Pa H40 | Offset ST3 | 0 | -127  127 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa H41 | Offset ST4 | 0.0 | -12.7  12.7 | C/10 |
| Pa H42 | Frequenza 50/60 Hz | 0 | 0  1 | Flag |
| Pa H43 | Indirizzo seriale famiglia | 0 | 0  14 | Num. |
| Pa H44 | Indirizzo seriale dispositivo | 0 | 0  14 | Num. |
| Pa H45 | Password utente | 1 | 0  255 | Num |
| Pa H46 | Password chiave parametri | 2 | 0  255 | Num |
| Pa H47 | Non modificare | 0 | 0  1 | Num |

*	Se vengono modificati i parametri di questa categoria, per garantire il corretto funzionamento, il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica.

Tabella parametri di Allarme

| PARAMETRI ALLARME |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa A01 | Tempo by-pass pressostato bassa pressione da compressore | 20 | 0  255 | Secondi |
| Pa A02 | Numero eventi ora bassa pressione | 4 | 0  255 | Num |
| Pa A03 | Tempo by-pass flussostato da attivazione pompa | 10 | 0  255 | Secondi |
| Pa A04 | Durata ingresso flussostato attivo | 15 | 0  255 | Secondi |
| Pa A05 | Durata ingresso flussostato non attivo | 15 | 0  255 | Secondi |
| Pa A06 | Numero eventi ora flussostato | 5 | 0  255 | Num |
| Pa A07 | Tempo by-pass termica compressore da attivazione compressore | 5 | 0  255 | Secondi |
| Pa A08 | Numero eventi ora termica compressore | 2 | 0  255 | Num |
| Pa A09 | Numero eventi ora termica ventilatore | 2 | 0  255 | Num |
| Pa A10 | Tempo by-pass allarme antigelo da ON-OFF | 5 | 0  255 | Minuti |
| Pa A11 | Set attivazione allarme antigelo | 2 | -127  127 | C |
| Pa A12 | Isteresi allarme antigelo | 1.0 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa A13 | Numero eventi ora allarme antigelo | 2 | 0  255 | Num |
| Pa A14 | Set allarme alta pressione analogico | 600 | 0  900 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa A15 | Isteresi alta pressione ingresso analogico | 10 | 0  255 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa A16 | Tempo by-pass allarme bassa pressione analogico | 10 | 0  255 | Secondi |
| Pa A17 | Set allarme bassa pressione analogico | -30 | -500  800 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa A18 | Isteresi allarme bassa pressione analogico | 10 | 0  255 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa A19 | Numero eventi ora bassa pressione analogico | 2 | 0  255 | Num |
| Pa A20 | Differenziale macchina scarica | 30 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa A21 | Tempo by-pass allarme macchina scarica | 30 | 0  255 | Minuti |
| Pa A22 | Durata macchina scarica | 120 | 0  255 | Minuti |
| Pa A23 | Attivazione allarme macchina scarica | 0 | 0  1 | Flag |
| Pa A24 | Abilita allarme di minima in sbrinamento | 0 | 0  1 | Flag |

Tabella parametri compressore

| PARAMETRI COMPRESSORE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa C01 | Tempo sicurezza accensione spegnimento | 3 | 0  255 | Secondi*10 |
| Pa C02 | Tempo sicurezza accensione accensione | 3 | 0  255 | Secondi*10 |
| Pa C03 | Isteresi termoregolatore cooling | 1.5 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa C04 | Isteresi termoregolatore heating | 1.5 | 0  25.5 | C/10 |

Tabella parametri di ventilazione

| PARAMETRI VENTILAZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore |  | Limiti |  | Unità |
| Pa F01 | Modo uscita ventole | 0 |  | 0  3 |  | Num. |
| Pa F02 | Tempo spunto ventilatore | 50 |  | 0  255 |  | Secondi/10 |
| Pa F03 | Sfasamento delle ventole | 5 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F04 | Durata impulso accensione triak | 30 |  | 0  255 |  | uS*10 |
| Pa F05 | Funzionamento su chiamata del compressore | 1 |  | 0  1 |  | Flag |
| Pa F06 | Minima velocità in cool | 22 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F07 | Massima velocità silent in cool | 70 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F08 | Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in cool | 400 |  | -500  800 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F09 | Banda prop. in cool | 100 |  | 0  255 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F10 | Differenziale cut-off | 30 |  | 0  255 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F11 | Isteresi cut-off . | 10 |  | 0  255 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F12 | Tempo bypass cut-off | 20 |  | 0  255 |  | Secondi |
| Pa F13 | Max velocità in cool | 89 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F14 | Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in COOL | 700 |  | -500  800 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F15 | Minima velocità in heat | 30 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F16 | Massima velocità silent in heat | 70 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F17 | Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in heat | 100 |  | -500  800 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F18 | Banda prop. in heat | 50 |  | 0  255 |  | C/10 - Kpa*10 |
| Pa F19 | Massima velocità in heat | 90 |  | 0  100 |  | % |
| Pa F20 | Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in heat | 50 | -500  800 |  | C/10 - Kpa*10 |  |
| Pa F21 | Differenziale gradini ventilazione interna | 20 |  | 0  25.5 |  | C/10 |
| Pa F22 | Isteresi gradini ventilazione interna | 10 |  | 0  25.5 |  | C/10 |
| Pa F23 | Setpoint hot start | 50 |  | 0  255 |  | C |
| Pa F24 | Isteresi hot start | 10 |  | 0  25.5 |  | C/10 |
| Pa F25 | Preventilazione in cool | 0 |  | 0  255 |  | Secondi |

Tabella parametri pompa

| PARAMETRI POMPA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa P01 | Modo operativo pompa | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa P02 | Ritardo ON pompa ON compressore | 200 | 0  255 | Secondi |
| Pa P03 | Ritardo OFF compressore OFF pompa | 230 | 0  255 | Secondi |

Tabella parametri antigelo/boiler

| PARAMETRI ANTIGELO/BOILER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa r01 | Configurazione resistenze in sbrinamento | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r02 | Configurazione resistenze accese in modalità cooling | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r03 | Configurazione resistenze accese in modalità heating | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r04 | Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in heating | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r05 | Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in cooling | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r06 | Configurazione resistenze in OFF o STAND-BY | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r07 | Setpoint resistenze antigelo interne in heating | 2 | Pa r10  Pa r09 | C |
| Pa r08 | Setpoint resistenze antigelo interne in cooling | 1 | Pa r10  Pa r09 | C |
| Pa r09 | Set max. resistenze antigelo | 90 | Pa r10  127 | C |
| Pa r10 | Set min. resistenze antigelo | -10 | -127  Pa r09 | C |
| Pa r11 | isteresi resistenze antigelo | 1.0 | 0  25.5 | C/10 |
| Pa r12 | Setpoint resistenze antigelo esterne | 5 | Pa r10  Pa r09 | C |
| Pa r13 | Set T. ext. per attivazione del boiler | 10 | -127  127 | C |
| Pa r14 | Differenziale T. ext. per disattivazione del boiler | 20 | 0  25.5 | C/10 |

Tabella parametri sbrinamento

| PARAMETRI SBRINAMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa d01 | Abilitazione sbrinamento | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa d02 | Temperatura / pressione inizio sbrinamento | -20 | -500  800 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa d03 | Tempo chiamata sbrinamento | 20 | 0  255 | Minuti |
| Pa d04 | Temperatura / pressione fine sbrinamento | 300 | -500  800 | C/10 - Kpa*10 |
| Pa d05 | Time-out sbrinamento | 30 | 0  255 | Minuti |
| Pa d06 | Tempo antisfiatamento | 30 | 0  255 | Secondi |
| Pa d07 | Tempo gocciolamento | 30 | 0  255 | Secondi |

# Diagnostica

x

“Energy 100” è in grado di eseguire una completa diagnostica dell’impianto segnalando una serie di allarmi.

Allarmi

Le modalità di attivazione e riarmo vengono impostate mediante i parametri Pa A01 – Pa A24.

Per alcuni allarmi è prevista l’esclusione della segnalazione per una durata prefissata da parametro.

Per alcuni allarmi è previsto il conteggio degli interventi: se, nell’ultima ora, hanno superato una soglia determinata da parametro, l’allarme passa da riarmo automatico a manuale.

Numero di interventi ora

Il campionamento degli allarmi  avviene ogni 225 secondi;

esempio: se viene impostato un numero di eventi ora pari a 3,  affinchè l’allarme passi da riarmo automatico a manuale, deve avere una durata compresa tra 2*225 secondi e 3*225 secondi.

Tempo

225 s

225 s

225 s

225 s

1

2

3

Conteggio

Allarme

Riarmo Automatico

Riarmo Manuale

Campionamento  allarmi

Se un allarme si attiva più volte in un periodo di campionamento (225 secondi), esso viene conteggiato una sola volta.

<IMG INFO>

36

24

1

2

70

-12

-1

Il reset degli allarmi a riarmo manuale avviene premendo e rilasciando il tasto ON-OFF

Il riarmo manuale comporta il blocco delle utenze relative e l’intervento dell’uomo sull’impianto (riarmo dell’allarme tramite tasto ON-OFF);

<IMG INFO>

28

29

1

2

79

-14

-1

per questo, il tipo di allarme a riarmo maunale si utilizza in modo preventivo per la segnalazione dei problemi che possono danneggiare l’impianto stesso;

## Lista degli allarmi

L’attivazione di un allarme comporta due effetti:

- Blocco delle utenze interessate

- Segnalazione su display della tastiera

La segnalazione è composta di un codice del tipo “Enn” (nn indica un numero a 2 cifre che identifica il tipo di allarme, es: E00, E25, E39….).

La seguente tabella riassume tutti gli allarmi possibili, i loro codici e il blocco delle utenze relative:

Tabella Allarmi

| CODICE | SEGNALAZIONE | DESCRIZIONE | BLOCCO UTENZE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMP. | VENT. EST. | VENT. INT | POMPA | RES | BOILER |
| E00 | Off Remoto | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “ON-OFF remoto” (vedi ingressi digitali) | SI | SI | SI | SI | SI (se Pa r06=0) | SI |
| E01 | Alta pressione (digitale) | - Comporta lo spegnimento del compressore; - E’ attivato dall’ingresso digitale ID1 (vedi ingressi digitali) - E’ sempre a riarmo manuale | SI |  |  |  |  |  |
| E02 | Bassa pressione (digitale) | - Comporta lo spegnimento del compressore e delle ventole - E’ attivato dall’ingresso digitale ID2 (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A02 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A01 dall’accensione di un compressore o dall’inversione della valvola 4 vie (valvola di inversione) . - In sbrinamento se Pa 24=0 l’allarme non è attivo | SI | SI | SI |  |  |  |
| E03 | Protezione termica compressore | - Comporta lo spegnimento del compressore; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A07 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A08 dall’accensione del compressore. | SI |  |  |  |  |  |
| E04 | Protezione termica ventole condensatore | - Comporta lo spegnimento delle ventole e del compressore; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica ventilatore” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A09 nel qual caso diventa manuale; | SI | SI | SI |  |  |  |
| E05 | Antigelo | - Comporta lo spegnimento delle ventole esterne e del compressore; - E’ attivo se la sonda analogica ST2 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda antigelo (Pa H06 = 1); - E’ attivato quando la sonda ST2 rileva un valore inferiore a Pa A11; - Si disattiva se la sonda ST2 rileva un valore superiore a Pa A11 + Pa A12; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A10 dall’accensione dell’Energy 100 mediante tasto On-OFF (vedi tastiera) o da ingresso digitale ON-OFF (vedi ingressi digitali) o dall’attivazione della modalità heating. | SI | SI |  |  |  |  |
| E06 | Guasto sonda ST2 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST2, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E07 | Guasto sonda ST3 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST3, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E11 | Alta pressione / alta temperatura (analogico) | - Comporta lo spegnimento del compressore; - E’ attivo se almeno una sonda è configurata come controllo condensazione (vedi ingressi analogici) - E’ attivato quando la sonda di condensazione rileva un valore che supera quello di Pa A14 - La disattivazione avviene se la temperatura/pressione è inferiore di Pa A14 – Pa A15. - Il riarmo è sempre manuale | SI |  |  |  |  |  |
| E12 | Bassa pressione / Bassa temperatura (analogico) | - Comporta lo spegnimento del compressore e delle ventole; - E’ attivo se almeno una sonda è configurata come controllo condensazione (vedi ingressi analogici) - E’ attivato quando la sonda di condensazione rileva un valore inferiore a quello di Pa A17 - La disattivazione avviene se la temperatura/pressione è superiore a Pa A17 + Pa A18. - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A19 nel qual caso diventa manuale; - L’allarme non è attivo per un tempo Pa A16 dall’accensione del compressore o dall’inversione della valvola a 4 vie (valvola di inversione) | SI | SI | SI |  |  |  |
| E40 | Guasto sonda ST1 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST1, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E41 | Flussostato (consensi esterni) | - Comporta lo spegnimento del compressore, delle ventole esterne e della pompa (*) se a riarmo manuale; - Viene attivato se l’ingresso digitale configurato come “Flussostato” (vedi ingressi digitali) rimane attivo per un tempo pari a Pa A04; - Si disattiva se l’ingresso digitale configurato come “Flussostato” (vedi ingressi digitali) rimane disattivo per un tempo pari a Pa A05; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A06 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A03 dall’attivazione della pompa (pompa idraulica) | SI | SI |  | SI (*) |  |  |
| E42 | Guasto sonda ST4 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST4, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E43 | Allarme antigelo circuiti del secondario (macchine acqua - acqua ad inversione del gas - pompa di calore) | - Comporta lo spegnimento del compressore; - E’ attivo se la sonda ST3 è configurata come sonda antigelo per macchine acqua – acqua ad inversione del gas (vedi ingressi analogici) - E’ attivato quando la sonda ST3 rileva un valore inferiore a quello di Pa A11 - La disattivazione avviene se la temperatura rilevata da ST3 è superiore a Pa A11 + Pa A12. - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A10 dall’accensione dell’Energy 100 mediante tasto On-OFF (vedi tastiera) o da ingresso digitale ON-OFF (vedi ingressi digitali) o dall’attivazione della modalità heating. | SI |  |  |  |  |  |
| E44 | Macchina scarica | - Comporta lo spegnimento del compressore e delle ventole; - In tutti i modi di funzionamento, esclusa la condizione con boiler attivo o in sbrinamento, viene eseguito un controllo sulla funzionalità della macchina per rilevare eventuali perdite nel circuito del gas o la rottura della valvola di inversione (funzionamento in pompa di calore). - In heating viene attivato se ST2-ST1(o ST3) < Pa A20 per un tempo continuativo maggiore di Pa A21 In cooling viene attivato se ST1(o ST3)-ST2 < Pa A20 per un tempo continuativo maggiore di Pa A21 - Il riarmo è sempre manuale - Il conteggio del tempo viene resettato ad ogni cambio di modo di funzionamento con compressore spento - Non è attivo per la durata del parametro Pa A22 dall’accensione del compressore. | SI | SI | SI |  |  |  |
| E45 | Errore di Configurazione | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - Nel caso ST1 sia configurato come ingresso digitale richiesta caldo e ST2 come richiesta freddo (vedi ingressi analogici), l’allarme è attivo quando entrambi gli ingressi sono attivi. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

Le successive tabelle riassumono gli allarmi raggruppati per tipologia (digitale o analogico).

TABELLA ALLARMI DIGITALI:

Allarmi digitali

| Nome allarme | Evento attivazione bypass | Tempo Bypass | Durata attivazione | Durata disattivazione | N° interventi ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allarme alta pressione compressore 1 | Nessuno | non presente | non presente | non presente | Riarmo manuale |
| Allarme alta pressione | Nessuno | non presente | non presente | non presente | Riarmo manuale |
| Allarme bassa pressione | Accensione di un compressore del circuito o inversione valvola 4 vie | Pa A01 | non presente | non presente | Pa A02 |
| Allarme flussostato | Attivazione pompa | Pa A03 | Pa A04 | Pa A05 | Pa A06 |
| Termica compressore 1 | Accensione di un compressore | Pa A07 | non presente | non presente | Pa A08 |

TABELLA ALLARMI ANALOGICI:

Allarmi analogici

| Nome allarme | Evento | Tempo. Bypass | SET attivazione | Isteresi | N° interventi ora | Sonda di regolazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allarme antigelo | On Off, ingresso in modo heat, on off remoto | Pa A10 | Pa A11 | Pa A12 positiva | Pa A13 | ST2 se il parametro configurazione Pa H06 = 1, altrimenti allarme non attivo |
| Allarme bassa pressione/bassa temperatura condensazione | Accensione di un compressore o inversione valvola 4 vie | Par A16 | Pa A17 | Pa A18 positiva | Pa A19 | Sonda configurata come controllo condensazione |
| Allarme alta pressione/temperatura condensazione | Nessuno | non presente | Pa A14 | Pa A15 negativa | Riarmo manuale | Sonda configurata come controllo condensazione |
| Allarme over temperature | Nessuno | La Durata di attivazione deve superare Pa A26 | Pa A25 |  | Riarmo automatico | ST1 |

# Caratteristiche tecniche

x

## Dati tecnici

|  | Tipica | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione alimentazione | 12V~ | 10V~ | 14V~ |
| Frequenza alimentazione | 50Hz/60Hz | --- | --- |
| Potenza | 3.5VA | --- | --- |
| Classe di isolamento | 1 | --- | --- |
| Grado di protezione | Frontale IP65 | --- | --- |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | 0°C | 60°C |
| Umidità ambiente di funzionamento (non condensante) | 30% | 10% | 90% |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -20°C | 85°C |
| Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante) | 30% | 10% | 90% |

## Caratteristiche elettromeccaniche

| Uscite digitali 115/230 V | - n° 4 relè 2A - 1 TRIAC 2 A |
| --- | --- |
| Uscite 24 V~ | - 1 uscita TRIAC non optoisolata 500 mA max. |
| Ingressi analogici | - 3 sensori temperatura, campo di lettura -30C  90C; - 1 ingresso configurabile: trasduttore 4...20 mA o sensore temperatura, campo di lettura -30C  90C; |
| Ingressi digitali | - n 5 Ingressi digitali liberi da tensione |
| Morsetti e connettori | - 1 Connettore 9 vie innesto rapido alta tensione AWG 16-28 - 1 Connettore 16 vie innesto rapido bassa tensione passo 4,2, AWG 16-28 - 1 Connettore p2,5 5 vie controllo remoto e programmazione chiave esterna, AWG 24-30 - 1 Connettore p 2 3 vie tastiera remota o relè opzionale, AWG 22-30; |
| Display e led | - 3 digit +segno; - 5 led rossi |
| Tasti | - 2 tasti |
| Seriali | - n° 1 seriale 9600 |

Lo strumento deve essere alimentato con adeguato trasformatore con le seguenti caratteristiche:

trasformatore

- Tensione primario:		230V~-15%¸+6%; 110V~±10%

- Tensione secondario:		12V~

- Frequenza alimentazione:		50Hz; 60Hz

- Potenza:			5VA;

## Dimensioni

Dimensioni:	Frontale 76x34, profondità 58mm

Contenitore: 	Resina plastica PC+ABS con grado di estinguenza V0

Montaggio: 	A pannello su foro 71x29mm

dimensioni

<IMG INFO>

170

95

0

2

127

14

-1

## Normative

Il prodotto risponde alle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Direttiva del consiglio 73/23/CEE e successiva modifiche

- Direttiva del consiglio 89/336/CEE e successive modifiche

e risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate

- LOW VOLTAGE: EN60730

- EMISSION: EN50081-1 (EN55022)

- IMMUNITY: EN50082-2 (IEC 801-2,3,4,8)

# Uso del dispositivo

x

## Uso Consentito

Questo prodotto viene impiegato per il controllo di chiller e pompe di calore a 1 circuito.

Ai fini della sicurezza, il dispositivo di comando dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali,non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere protetto dall’acqua e dalla polvere in ordine alla applicazione, e dovrà altresì essere accessibile solo con l’uso di un utensile. Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell’ambito del condizionamento.

In ordine alle norme di riferimento, esso è classificato:

- Secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da incorporare a montaggio indipendente oppure da integrare;

- Secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 in relazione alle tolleranze di fabbricazione ed alle derive;

- Come dispositivo di classe 2 in relazione alla protezione contro le scosse elettriche;

- Come dispositivo di classe A in relazione alla classe ed alla struttura del software

## Uso Non Consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

Si fa presente  che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto, (in quanto gestiti da una parte elettronica possono andare in corto o restare aperti) eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere quindi realizzati al di fuori dello strumento.

# Responsabilità e rischi residui

x

La Microtech non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diverso da quelli previsti e, in particolare, difforme dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti e/o date con la presente;

- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;

- uso su apparecchi che permettono l’accesso a parti pericolose senza l’ausilio di utensili;

- installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative e disposizioni vigenti.

# Glossario

x

Avere più ingressi in relazione OR tra di loro equivale ad avere un unico ingresso che assume il seguente stato:

OR logico

Attivo se almeno un ingresso è attivo

Non attivo se nessun ingresso è attivo

Fare lo "Scroll up" di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dal basso verso l'alto (Pa08 -> Pa 09 -> Pa 10 ....)

Scroll up

Significa che lo strumento è in stato di attesa; tutte le funzioni sono sospese

Stand-by

Significa azzerare.

Resettare

Riarmare un allarme significa resettarlo e renderlo attivo per nuove segnalazioni

Riarmo

Un allarme a riarmo manuale può venire resettato solo con intervento sulla tastiera.

Riarmo manuale

Fare lo "Scroll up" di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dall' alto verso il basso (Pa10 -> Pa 09 -> Pa 08 ....)

Scroll down

Significa lampeggiare; in genere viene riferito ai led

BLINK

La media viene calcolata come il rapporto tra la somma delle ore dei compressori disponibili e il numero dei compressori del circuito

Media delle ore

Si intendono i vari dispositivi dell'impianto come i compressori, i ventilatori, la pompa idraulica, le resistenze antigelo ...

Utenze

E' un valore di riferimento (impostabile dall'utente) che definisce lo stato di funzionamento dell'impianto; un esempio è dato dal termostato che regola la temperatura di casa: se vogliamo mantanere una temperatura di 20 °C impostiamo il setpoint a 20°C (l'impianto di riscaldamento si attiverà se la temperatura dell'ambiente rilevata è inferiore a 20°C, si disattiverà altrimenti.

SetPoint

Si intende un intervallo di valori; esempio il Range 1...100 specifica tutti i valori compresi tra 1 e 100

Range

Generalmente viene definita un'isteresi attorno ad un setpoint per evitare oscillazioni frequenti di cambio di stato dell'utenza controllata;

Isteresi

Esempio: supponiamo di definire un setpoint a 20 °C su una sonda che rileva la temperatura ambiente superato il quale si attiva un compressore;

Quando la temperatura dell'ambiente assume valori prossimi al setpoint (20 °C) ci sarà una fase di instabilità in cui il relè, che attiva il compressore, commuterà frequentemente tra lo stato ON e OFF; un tale comportamento può danneggiare gravemente il funzionamento dell'impianto.

Per evitare il probleme si definisce un'isteresi come un intervallo di tolleranza all'interno del quale non vi è cambio di stato; nel nostro caso supponendo di definire l'isteresi di 1 °C si avrà l'attivazione del compressore a 21 °C (setpoint  + isteresi) e la disattivazione a 19 °C (setpoint - isteresi)

E' una memoria che mantiene i dati anche con il dispositivo spento (si differenzia dalla memoria volatile che perde i dati allo spegnimento)

Memoria non volatile

E' il cambio di modo di funzionamento (es: da Cooling ad heating)

Change over

# Indice Analitico

A

Allarmi	35

Allarmi analogici	39

Allarmi digitali	39

B

BLINK	42

Boiler	16

C

Caratteristiche elettromeccaniche	40

CARATTERISTICHE TECNICHE	40

Change over	42

Collegamento con sonda STE configurata come ingresso 4-20 mA	7

Collegamento con sonda STE configurata come NTC	7

Commutazione da ingresso digitale	19

Componenti	6

Compressore	14

Configurazione del ventilatore	14

CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO	14

Configurazione ingressi analogici	7

Configurazione ingressi Digitali	8

Configurazione uscite	8

Controllo dei compressori – termoregolatore	19

Schema in cooling	19

Schema in heating	20

Controllo del boiler	23

Controllo della valvola d’inversione	22

Controllo della Ventilazione di condensazione	20

modalità cool	20

Modalità heat	21

Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione	22

schema	23

Controllo delle Utenze	19

Controllo pompa idraulica	22

Controllo resistenze antigelo esterne	23

Controllo ventilatore interno	23

Cooling	17

Copy Card	6

D

Dati tecnici	40

Descrizione Parametri	28

DIAGNOSTICA	35

Dimensioni	40

Display	10

Dispositivo Copy Card	9

Dispositivo spento (Off)	17

Durata impulso	15

F

Funzione Hot Start	26

schema	26

FUNZIONI	25

FUNZIONI DI TERMOREGOLAZIONE	17

G

GLOSSARIO	42

H

Heating	17

I

I richiami	5

Icone di evidenziazione:	5

Impostazione dei Setpoint	18

Ingressi analogici	7

tabella di configurazione	7

Ingressi digitali	8

polarità	8

tabella di configurazione	8

Ingresso in Sbrinamento	25

schema	25

INSTALLAZIONE	7

INTERFACCIA UTENTE	10

INTRODUZIONE	6

Isteresi	42

L

Label	13

Led	10

Lista degli allarmi	35

M

Mancanza di tensione	27

Media delle ore	42

Memoria non volatile	42

Modalità di conteggio	26

Modi di funzionamento	17

tabella di configurazione	17

Moduli Ventole	6

Modulo Base	6

Modulo di interfaccia	6

N

Normative	40

Numero di interventi ora	35

O

OR logico	42

P

Param Manager	6

PARAMETRI	28

Parametri allarmi	29

Parametri antigelo/boiler	31

Parametri compressore	30

Parametri di configurazione	28

Parametri pompa	31

Parametri sbrinamento	32

Parametri ventilazione	30

Pompa idraulica	15

Funzionamento continuo	15

Funzionamento su chiamata	15

Preventilazione	21

Programmazione parametri - Livelli dei menù	11

R

Range	42

Registrazione ore funzionamento	25

Relè	8

tabella di configurazione	8

Resettare	42

Resistenze antigelo esterne	15

Resistenze interne antigelo/integrazione	15

configurazione	15

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI	41

Riarmo	42

Riarmo manuale	42

Riferimenti incrociati	5

S

Sbrinamento	25

Schemi di collegamento	7

Scroll down	42

Scroll up	42

Segnalazione di macchina scarica	26

Selezione modo di funzionamento da ingresso analogico	17

Schema	18

SetPoint	42

Setpoint Dinamico	18

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente in cooling	19

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente in heating	19

Modifica in funzione della temperatura esterna in cooling	19

Modifica in funzione della temperatura esterna in heating	19

parametri di regolazione	18

Sfasamento	14

SOMMARIO	3

Spunto	14

Stand-by	17; 42

Struttura dei menù	12

T

Tabella Allarmi	36

Tabella dei parametri	32

Tabella parametri antigelo/boiler	34

Tabella parametri compressore	33

Tabella parametri di Allarme	33

Tabella parametri di configurazione	32

Tabella parametri di ventilazione	33

Tabella parametri pompa	34

Tabella parametri sbrinamento	34

Tasti	10

Combinazione mode – onoff	10

Mode	10

On-off – Reset allarmi	10

Tastiera	10

Tastiera remota	11

Tastiera Remota	11

Tastiere	6

Temporizzazioni compressore	14

schema off-on e on-on  comp	14

Temporizzazione  off-on	14

Temporizzazione on-on	14

Temporizzazioni di sicurezza	14

Termoregolatore in modalità cool	19

Termoregolatore in modalità heat	19

trasformatore	40

Triac	8

U

Unità di misura	9

Uscita dallo sbrinamento	26

schema	26

Uscita per tastiera addizionale	9

Uscita pilotaggio moduli ventole	9

Uscita TK

tabella di configurazione	9

Uscite	8

Uscite seriali	9

Uso Consentito	41

USO DEL DISPOSITIVO	41

USO DEL MANUALE	5

Uso Non Consentito	41

Utenze	42

V

Valvola di inversione	15

Polarità	15

velocità silent	20

Ventilatore di condensazione	14

Ventilatore interno	16

1 gradino di ventilazione	16

2 gradini gradino di ventilazione	16

3 gradini gradino di ventilazione	16

Ventilazione in cool

schema	21

Ventilazione in heat

schema	21

Visibilità dei parametri e dei sottomenù	13

Visualizzazioni	10