## Sheet1
INDEX | LABEL | DESCRIPTION | LOW_LIM | HIGH_LIM | SCALE | FORMAT | VALUE | COMPLEMENTED | Tipo lettura (L, F, E, D) | Address/Area/Riga | Ind./N°B/rec. | Filter | Indice Word | Bin filter | E2 PM model | Custom PM model | VM model | Protection Param | Protection type
0 | G01 | Set-point freddo | P5 | P4 | °C | -1 | 120 | TRUE | L | 1 | 0 | XB(X&HFFFF) | 17 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
1 | G02 | Set-point caldo | P3 | P2 | °C | -1 | 400 | TRUE | L | 1 | 1 | XB(X&HFFFF) | 18 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
2 | H01 | Limite massimo set-point caldo | P3 | 900 | °C | -1 | 600 | TRUE | L | 1 | 2 | XB(X&HFFFF) | 19 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
3 | H02 | Limite minimo set-point caldo | -400 | P2 | °C | -1 | 300 | TRUE | L | 1 | 3 | XB(X&HFFFF) | 20 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
4 | H03 | Limite massimo set-point freddo | P5 | 900 | °C | -1 | 300 | TRUE | L | 1 | 4 | XB(X&HFFFF) | 21 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
5 | H04 | Limite minimo set-point freddo | -400 | P4 | °C | -1 | -22 | TRUE | L | 1 | 5 | XB(X&HFFFF) | 22 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
6 | H05 | Numero circuiti della macchina | 0 | 2 | Num |  | 1 |  | L | 1 | 6 | XB(X&HFFFF) | 86 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
7 | H06 | Numero compressori per circuito | 0 | 4 | Num |  | 2 |  | L | 1 | 7 | XB(X&HFFFF) | 86 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
8 | H07 | Numero parzializzazioni per compressore | 0 | 3 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 8 | XB(X&HFFFF) | 86 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
9 | H08 | Sequenza accensione dei compressori | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 9 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0001) | TRUE | TRUE
10 | H09 | Bilanciamento dei circuiti | 0 | 1 | Flag |  | 1 |  | L | 1 | 10 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0002) | TRUE | TRUE
11 | H10 | presenza pompa di calore | 0 | 1 | Flag |  | 1 |  | L | 1 | 11 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0004) | TRUE | TRUE
12 | H11 | Configurazione ST1 | 0 | 4 | Num |  | 1 |  | L | 1 | 12 | XB(X&HFFFF) | 86 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
13 | H12 | Configurazione ST2 | 0 | 2 | Num |  | 1 |  | L | 1 | 13 | XB(X&HFFFF) | 87 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
14 | H13 | Configurazione ST3 | 0 | 5 | Num |  | 2 |  | L | 1 | 14 | XB(X&HFFFF) | 87 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
15 | H14 | Configurazione ST4 | 0 | 3 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 15 | XB(X&HFFFF) | 87 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
16 | H15 | Configurazione ST5 | 0 | 1 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 16 | XB(X&HFFFF) | 87 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
17 | H16 | Configurazione ST6 | 0 | 4 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 17 | XB(X&HFFFF) | 88 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
18 | H17 | Valore fondo scala pressione | 0 | 350 | KPa*10 |  | 300 |  | L | 1 | 18 | XB(X&HFFFF) | 30 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
19 | H18 | Polarità ID1 ID2 ID3 ID4 | 0 | 15 | Num |  | 15 |  | L | 1 | 19 | XB(X&HFFFF) | 88 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
20 | H19 | Polarità ID5 ID6 ID7 ID8 | 0 | 15 | Num |  | 15 |  | L | 1 | 20 | XB(X&HFFFF) | 88 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
21 | H20 | Polarità ID9 ID10 ID11 ST4 | 0 | 15 | Num |  | 12 |  | L | 1 | 21 | XB(X&HFFFF) | 88 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
22 | H21 | Polarità ST1 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 22 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0008) | TRUE | TRUE
23 | H22 | Polarità ST2 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 23 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0010) | TRUE | TRUE
24 | H23 | Configurazione ID1 | 0 | 22 | Num |  | 1 |  | L | 1 | 24 | XB(X&HFFFF) | 38 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
25 | H24 | Configurazione ID2 | 0 | 22 | Num |  | 2 |  | L | 1 | 25 | XB(X&HFFFF) | 38 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
26 | H25 | Configurazione ID3 | 0 | 22 | Num |  | 3 |  | L | 1 | 26 | XB(X&HFFFF) | 39 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
27 | H26 | Configurazione ID4 | 0 | 22 | Num |  | 4 |  | L | 1 | 27 | XB(X&HFFFF) | 39 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
28 | H27 | Configurazione ID5 | 0 | 22 | Num |  | 5 |  | L | 1 | 28 | XB(X&HFFFF) | 40 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
29 | H28 | Configurazione ID6 | 0 | 22 | Num |  | 12 |  | L | 1 | 29 | XB(X&HFFFF) | 40 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
30 | H29 | Configurazione ID7 | 0 | 22 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 30 | XB(X&HFFFF) | 41 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
31 | H30 | Configurazione ID8 | 0 | 22 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 31 | XB(X&HFFFF) | 41 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
32 | H31 | Configurazione ID9 | 0 | 22 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 32 | XB(X&HFFFF) | 42 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
33 | H32 | Configurazione ID10 | 0 | 22 | Num |  | 10 |  | L | 1 | 33 | XB(X&HFFFF) | 42 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
34 | H33 | Configurazione ID11 | 0 | 22 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 34 | XB(X&HFFFF) | 43 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
35 | H34 | Configurazione ST4 se ingresso digitale | 0 | 22 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 35 | XB(X&HFFFF) | 43 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
36 | H35 | Configurazione Relè 2 | 0 | 11 | Num |  | 9 |  | L | 1 | 36 | XB(X&HFFFF) | 89 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
37 | H36 | Configurazione Relè 3 | 0 | 11 | Num |  | 1 |  | L | 1 | 37 | XB(X&HFFFF) | 89 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
38 | H37 | Configurazione Relè 4 | 0 | 11 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 38 | XB(X&HFFFF) | 89 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
39 | H38 | Configurazione Relè 5 | 0 | 11 | Num |  | 5 |  | L | 1 | 39 | XB(X&HFFFF) | 89 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
40 | H39 | Configurazione Relè 6 | 0 | 11 | Num |  | 3 |  | L | 1 | 40 | XB(X&HFFFF) | 90 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
41 | H40 | Configurazione Relè 7 | 0 | 11 | Num |  | 7 |  | L | 1 | 41 | XB(X&HFFFF) | 90 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
42 | H41 | Polarità Relè 2 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 42 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0020) | TRUE | TRUE
43 | H42 | Polarità Relè 3 | 0 | 1 | Flag |  | 1 |  | L | 1 | 43 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0040) | TRUE | TRUE
44 | H43 | Polarità Relè 4 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 44 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&H0080) | TRUE | TRUE
45 | H44 | Polarità Relè 5 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 45 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0100) | TRUE | TRUE
46 | H45 | Polarità Relè allarme | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 46 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0200) | TRUE | TRUE
47 | H46 | Configurazione uscita ventola 1 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 47 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0400) | TRUE | TRUE
48 | H47 | Configurazione uscita ventola 2 | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 48 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0800) | TRUE | TRUE
49 | H48 | Free | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 49 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H1000) | TRUE | TRUE
50 | H49 | Selezione modo di funzionamento | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 50 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H2000) | TRUE | TRUE
51 | H50 | Abilita set-point dinamico | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 51 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H4000) | TRUE | TRUE
52 | H51 | Offset in freddo set-point dinamico | -500 | 800 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 52 | XB(X&HFFFF) | 23 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
53 | H52 | Offset in caldo set-point dinamico | -500 | 800 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 53 | XB(X&HFFFF) | 24 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
54 | H53 | Set T. ext. in freddo set-point dinamico | -127 | 127 | °C |  | 0 | TRUE | L | 1 | 54 | XB(X&HFFFF) | 46 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
55 | H54 | Set T. ext. In caldo set-point dinamico | -127 | 127 | °C |  | 0 | TRUE | L | 1 | 55 | XB(X&HFFFF) | 46 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
56 | H55 | Delta T. ext. set-point dinamico freddo | -500 | 800 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 56 | XB(X&HFFFF) | 25 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
57 | H56 | Delta T. ext. set-point dinamico caldo | -500 | 800 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 57 | XB(X&HFFFF) | 26 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
58 | H57 | Offset sonda ST1 | -127 | 127 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 58 | XB(X&HFFFF) | 47 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
59 | H58 | Offset sonda ST2 | -127 | 127 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 59 | XB(X&HFFFF) | 47 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
60 | H59 | Offset sonda ST3 | -127 | 127 | °C/10-Kpa*10 |  | 0 | TRUE | L | 1 | 60 | XB(X&HFFFF) | 48 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
61 | H60 | Offset sonda ST4 | -127 | 127 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 61 | XB(X&HFFFF) | 48 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
62 | H61 | Offset sonda ST5 | -127 | 127 | °C | -1 | 0 | TRUE | L | 1 | 62 | XB(X&HFFFF) | 49 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
63 | H62 | Offset sonda ST6 | -127 | 127 | °C/10-Kpa*10 |  | 0 | TRUE | L | 1 | 63 | XB(X&HFFFF) | 49 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
64 | H63 | Frequenza di rete | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 64 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H8000) | TRUE | TRUE
65 | H64 | Celsius/F | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 65 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0001) | TRUE | TRUE
66 | H65 | Indirizzo seriale famiglia | 0 | 14 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 66 | XB(X&HFFFF) | 90 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
67 | H66 | Indirizzo seriale dispositivo | 0 | 14 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 67 | XB(X&HFFFF) | 90 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
68 | H67 | Password utente | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 68 | XB(X&HFFFF) | 50 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
69 | H68 | Password chiave parametri | 0 | 255 | Num |  | 1 |  | L | 1 | 69 | XB(X&HFFFF) | 50 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
70 | H69 | Presenza tastiera | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 70 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0002) | TRUE | TRUE
71 | A01 | By-pass pressostato bassa pressione da compr. | 0 | 255 | s |  | 120 |  | L | 1 | 71 | XB(X&HFFFF) | 51 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
72 | A02 | Numero interventi ora bassa pressione | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 72 | XB(X&HFFFF) | 51 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
73 | A03 | By-pass flussostato da attivazione pompa | 0 | 255 | s |  | 10 |  | L | 1 | 73 | XB(X&HFFFF) | 52 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
74 | A04 | Durata ingresso flussostato attivo | 0 | 255 | s |  | 15 |  | L | 1 | 74 | XB(X&HFFFF) | 52 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
75 | A05 | Durata ingresso flussostato non attivo | 0 | 255 | s |  | 15 |  | L | 1 | 75 | XB(X&HFFFF) | 53 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
76 | A06 | Numero interventi ora flussostato | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 76 | XB(X&HFFFF) | 53 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
77 | A07 | By-pass termica da attivazione compressore | 0 | 255 | s |  | 5 |  | L | 1 | 77 | XB(X&HFFFF) | 54 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
78 | A08 | Numero interventi ora termiche compr. 1 e 2 | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 78 | XB(X&HFFFF) | 54 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
79 | A09 | Numero interventi ora termica ventilatore | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 79 | XB(X&HFFFF) | 55 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
80 | A10 | By-pass allarme antigelo da ON-OFF | 0 | 255 | Min |  | 4 |  | L | 1 | 80 | XB(X&HFFFF) | 55 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
81 | A11 | Set attivazione allarme antigelo | -127 | 127 | °C |  | 3 | TRUE | L | 1 | 81 | XB(X&HFFFF) | 56 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
82 | A12 | Isteresi allarme antigelo | 0 | 2550 | °C | -1 | 20 |  | L | 1 | 82 | XB(X&HFFFF) | 56 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
83 | A13 | Numero interventi ora allarme antigelo | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 83 | XB(X&HFFFF) | 57 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
84 | A14 | Set attivazione alta pressione ingresso analogico | 0 | 900 | °C/10-Kpa*10 |  | 900 |  | L | 1 | 84 | XB(X&HFFFF) | 31 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
85 | A15 | Isteresi alta pressione ingresso analogico | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 0 |  | L | 1 | 85 | XB(X&HFFFF) | 57 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
86 | A16 | By-pass attivazione bassa pressione ingresso analogico | 0 | 255 | s |  | 255 |  | L | 1 | 86 | XB(X&HFFFF) | 58 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
87 | A17 | Set attivazione bassa pressione ingresso analogico | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | -500 | TRUE | L | 1 | 87 | XB(X&HFFFF) | 32 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
88 | A18 | Isteresi bassa pressione ingresso analogico | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 0 |  | L | 1 | 88 | XB(X&HFFFF) | 58 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
89 | A19 | Numero interventi ora bassa press. Ingresso analogico | 0 | 255 | Num |  | 255 |  | L | 1 | 89 | XB(X&HFFFF) | 59 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
90 | A20 | Delta macchina scarica | 0 | 255 | °C |  | 0 |  | L | 1 | 90 | XB(X&HFFFF) | 59 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
91 | A21 | By-pass macchina scarica | 0 | 255 | Min |  | 255 |  | L | 1 | 91 | XB(X&HFFFF) | 60 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
92 | A22 | Durata macchina scarica | 0 | 255 | Min |  | 255 |  | L | 1 | 92 | XB(X&HFFFF) | 60 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
93 | A23 | Attivazione allarme macchina scarica | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 93 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H1000) | TRUE | TRUE
94 | A24 | Abilita allarme di minima in sbrinamento | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 94 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H2000) | TRUE | TRUE
95 | A25 | Set over-temperature | 0 | 255 | °C |  | 100 |  | L | 1 | 95 | XB(X&HFFFF) | 61 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
96 | A26 | Durata on over-temperature | 0 | 255 | s*10 |  | 255 |  | L | 1 | 96 | XB(X&HFFFF) | 61 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
97 | C01 | Tempo sicurezza ON-OFF compressore | 0 | 255 | s*10 |  | 18 |  | L | 1 | 97 | XB(X&HFFFF) | 62 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
98 | C02 | Tempo sicurezza ON-ON compressore | 0 | 255 | s*10 |  | 36 |  | L | 1 | 98 | XB(X&HFFFF) | 62 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
99 | C03 | Isteresi termoregolatore in freddo | 0 | 2550 | °C | -1 | 10 |  | L | 1 | 99 | XB(X&HFFFF) | 63 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
100 | C04 | Isteresi termoregolatore in caldo | 0 | 2550 | °C | -1 | 10 |  | L | 1 | 100 | XB(X&HFFFF) | 63 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
101 | C05 | Delta intervento gradini di regolazione | 0 | 2550 | °C | -1 | 10 |  | L | 1 | 101 | XB(X&HFFFF) | 64 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
102 | C06 | Intervallo intervento compressore-compressore | 0 | 255 | s*10 |  | 10 |  | L | 1 | 102 | XB(X&HFFFF) | 64 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
103 | C07 | Intervallo spegnimento compressore-compressore | 0 | 255 | s*10 |  | 1 |  | L | 1 | 103 | XB(X&HFFFF) | 65 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
104 | C08 | Intervallo intervento parzializzazioni | 0 | 255 | s*10 |  | 0 |  | L | 1 | 104 | XB(X&HFFFF) | 65 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
105 | F01 | Configurazione uscita ventole | 0 | 2 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 105 | XB(X&HFFFF) | 91 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
106 | F02 | Tempo spunto ventilatore | 0 | 255 | s/10 |  | 30 |  | L | 1 | 106 | XB(X&HFFFF) | 66 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
107 | F03 | Sfasamento delle ventole | 0 | 100 | % |  | 8 |  | L | 1 | 107 | XB(X&HFFFF) | 66 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
108 | F04 | Durata impulso accensione triak | 0 | 255 | uS*100 |  | 30 |  | L | 1 | 108 | XB(X&HFFFF) | 67 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
109 | F05 | Funzionamento su chiamata del compressore | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 109 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0004) | TRUE | TRUE
110 | F06 | Minima velocità in freddo | 0 | 100 | % |  | 30 |  | L | 1 | 110 | XB(X&HFFFF) | 67 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
111 | F07 | Massima velocità in freddo | 0 | 100 | % |  | 100 |  | L | 1 | 111 | XB(X&HFFFF) | 68 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
112 | F08 | Set temp./press. minima velocità ventil. in freddo | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | 130 | TRUE | L | 1 | 112 | XB(X&HFFFF) | 33 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
113 | F09 | Banda prop. in freddo | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 40 |  | L | 1 | 113 | XB(X&HFFFF) | 68 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
114 | F10 | Delta cut-off | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 20 |  | L | 1 | 114 | XB(X&HFFFF) | 69 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
115 | F11 | Isteresi cut-off | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 5 |  | L | 1 | 115 | XB(X&HFFFF) | 69 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
116 | F12 | Tempo by-pass cut-off | 0 | 255 | s |  | 10 |  | L | 1 | 116 | XB(X&HFFFF) | 70 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
117 | F13 | Massima velocità in freddo | 0 | 100 | % |  | 100 |  | L | 1 | 117 | XB(X&HFFFF) | 70 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
118 | F14 | Set temp./press. massima velocità ventil. in freddo | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | 170 | TRUE | L | 1 | 118 | XB(X&HFFFF) | 34 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
119 | F15 | Minima velocità in caldo | 0 | 100 | % |  | 30 |  | L | 1 | 119 | XB(X&HFFFF) | 71 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
120 | F16 | Massima velocità silent in caldo | 0 | 100 | % |  | 100 |  | L | 1 | 120 | XB(X&HFFFF) | 71 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
121 | F17 | Set temp./press. minima velocità ventil. in caldo | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | 70 | TRUE | L | 1 | 121 | XB(X&HFFFF) | 36 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
122 | F18 | Banda prop. in caldo | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 20 |  | L | 1 | 122 | XB(X&HFFFF) | 72 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
123 | F19 | Massima velocità in caldo | 0 | 100 | % |  | 100 |  | L | 1 | 123 | XB(X&HFFFF) | 72 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
124 | F20 | Set temp./press. massima velocità ventil. in caldo | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | 50 | TRUE | L | 1 | 124 | XB(X&HFFFF) | 27 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
125 | F21 | Preventilazione in modo freddo | 0 | 255 | s |  | 0 |  | L | 1 | 125 | XB(X&HFFFF) | 73 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
126 | F22 | Ventilazione unica o separata | 0 | 1 | Flag |  | 1 |  | L | 1 | 126 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0008) | TRUE | TRUE
127 | F23 | Set temp./press. attivazione ventil. in sbrinamento | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | 800 | TRUE | L | 1 | 127 | XB(X&HFFFF) | 35 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
128 | F24 | Isteresi attivazione ventole in sbrinamento | 0 | 255 | °C/10-Kpa*10 |  | 0 |  | L | 1 | 128 | XB(X&HFFFF) | 73 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
129 | F25 | Tempo ventole post sbrinamento | 0 | 255 | s |  | 0 |  | L | 1 | 129 | XB(X&HFFFF) | 74 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
130 | P01 | Modo operativo pompa | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 130 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0010) | TRUE | TRUE
131 | P02 | Ritardo ON pompa ON compressore | 0 | 255 | s |  | 15 |  | L | 1 | 131 | XB(X&HFFFF) | 74 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
132 | P03 | Ritardo OFF compressore OFF pompa | 0 | 255 | s |  | 15 |  | L | 1 | 132 | XB(X&HFFFF) | 75 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
133 | r01 | Configurazione resistenze in sbrinamento | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 133 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0020) | TRUE | TRUE
134 | r02 | Configurazione resistenze in freddo | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 134 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0040) | TRUE | TRUE
135 | r03 | Configurazione resistenze in caldo | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 135 | XB(X&HFFFF) | 94 | XB(X&H0080) | TRUE | TRUE
136 | r04 | Configurazione sonda di regolazione resistenza 1 | 0 | 3 | Num |  | 2 |  | L | 1 | 136 | XB(X&HFFFF) | 91 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
137 | r05 | Configurazione sonda di regolazione resistenza 2 | 0 | 3 | Num |  | 2 |  | L | 1 | 137 | XB(X&HFFFF) | 91 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
138 | r06 | Configurazione resistenze in OFF o STAND-BY | 0 | 1 | Flag |  | 1 |  | L | 1 | 138 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H0100) | TRUE | TRUE
139 | r07 | Set-point resistenza 1 in caldo | P142 | P141 | °C |  | 4 | TRUE | L | 1 | 139 | XB(X&HFFFF) | 75 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
140 | r08 | Set-point resistenza 1 in freddo | P142 | P141 | °C |  | 4 | TRUE | L | 1 | 140 | XB(X&HFFFF) | 76 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
141 | r09 | Set max. resistenze antigelo | P142 | 127 | °C |  | 10 | TRUE | L | 1 | 141 | XB(X&HFFFF) | 76 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
142 | r10 | Set min. resistenze antigelo | -127 | P141 | °C |  | -10 | TRUE | L | 1 | 142 | XB(X&HFFFF) | 77 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
143 | r11 | Isteresi resistenze antigelo | 0 | 255 | °C |  | 10 |  | L | 1 | 143 | XB(X&HFFFF) | 77 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
144 | r12 | Abilita resistenze in parallelo | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 144 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H0200) | TRUE | TRUE
145 | r13 | Set-point resistenza 2 in caldo | P142 | P141 | °C |  | 4 | TRUE | L | 1 | 145 | XB(X&HFFFF) | 78 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
146 | r14 | Set-point resistenza 2 in freddo | P142 | P141 | °C |  | 4 | TRUE | L | 1 | 146 | XB(X&HFFFF) | 78 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
147 | r15 | Abilita resistenze in integrazione | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 147 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H0400) | TRUE | TRUE
148 | r16 | Delta attivazione resistenza integrazione 1 | 0 | 2550 | °C | -1 | 0 |  | L | 1 | 148 | XB(X&HFFFF) | 79 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
149 | r17 | Delta attivazione resistenza integrazione 2 | 0 | 2550 | °C | -1 | 0 |  | L | 1 | 149 | XB(X&HFFFF) | 79 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
150 | d01 | Abilita lo sbrinamento | 0 | 1 | Flag |  | 0 |  | L | 1 | 150 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H0800) | TRUE | TRUE
151 | d02 | Temperatura/pressione inizio sbrinamento | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | -20 | TRUE | L | 1 | 151 | XB(X&HFFFF) | 28 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
152 | d03 | Intervallo sbrinamento | 0 | 255 | Min |  | 2 |  | L | 1 | 152 | XB(X&HFFFF) | 80 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
153 | d04 | Temperatura/pressione fine sbrinamento | -500 | 800 | °C/10-Kpa*10 |  | 100 | TRUE | L | 1 | 153 | XB(X&HFFFF) | 29 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
154 | d05 | Tempo massimo sbrinamento | 0 | 255 | Min |  | 10 |  | L | 1 | 154 | XB(X&HFFFF) | 80 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
155 | d06 | Tempo attesa compressore-valvola inversione | 0 | 255 | s |  | 5 |  | L | 1 | 155 | XB(X&HFFFF) | 81 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
156 | d07 | Tempo gocciolamento | 0 | 255 | s |  | 5 |  | L | 1 | 156 | XB(X&HFFFF) | 81 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
157 | d08 | Ritardo tra sbrinamenti dei circuiti | 0 | 255 | s * 10 |  | 30 |  | L | 1 | 157 | XB(X&HFFFF) | 82 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
158 | d09 | Sonda uscita sbrinamento circuito 1 | 0 | 3 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 158 | XB(X&HFFFF) | 91 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
159 | d10 | Sonda uscita sbrinamento circuito 2 | 0 | 3 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 159 | XB(X&HFFFF) | 92 | XB(X&H0F00) | TRUE | TRUE
160 | d11 | Ritardo accensione compressori in sbrinamento | 0 | 255 | s |  | 0 |  | L | 1 | 160 | XB(X&HFFFF) | 82 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
161 | N01 | Polarità ID12 ID13 ID14 ID15 | 0 | 15 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 161 | XB(X&HFFFF) | 92 | XB(X&H00F0) | TRUE | TRUE
162 | N02 | Configurazione ID12 | 0 | 22 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 162 | XB(X&HFFFF) | 44 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
163 | N03 | Configurazione ID13 | 0 | 22 | Num |  | 19 |  | L | 1 | 163 | XB(X&HFFFF) | 44 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
164 | N04 | Configurazione ID14 | 0 | 22 | Num |  | 6 |  | L | 1 | 164 | XB(X&HFFFF) | 45 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
165 | N05 | Configurazione ID15 | 0 | 22 | Num |  | 7 |  | L | 1 | 165 | XB(X&HFFFF) | 45 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
166 | N06 | Configurazione Relè 9 | 0 | 11 | Num |  | 10 |  | L | 1 | 166 | XB(X&HFFFF) | 92 | XB(X&HF000) | TRUE | TRUE
167 | N07 | Configurazione Relè 10 | 0 | 11 | Num |  | 11 |  | L | 1 | 167 | XB(X&HFFFF) | 92 | XB(X&H000F) | TRUE | TRUE
168 | L01 | Abilita free cooling | 0 | 3 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 168 | XB(X&HFFFF) | 93 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE
169 | L02 | Delta ingresso free colling | -10 | 10 | °C |  | -2 | TRUE | L | 1 | 169 | XB(X&HFFFF) | 83 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
170 | L03 | Iseresi uscita free cooling | 0 | 10 | °C |  | 2 |  | L | 1 | 170 | XB(X&HFFFF) | 83 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
171 | L04 | Pre-soglia antigelo | -10 | 10 | °C |  | 2 | TRUE | L | 1 | 171 | XB(X&HFFFF) | 84 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
172 | L05 | Banda proporzionale free cooling | 0 | 10 | °C |  | 1 |  | L | 1 | 172 | XB(X&HFFFF) | 84 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
173 | L06 | Temperatura minima free cooling | -10 | 10 | °C |  | -1 | TRUE | L | 1 | 173 | XB(X&HFFFF) | 85 | XB(X&HFF00) | TRUE | TRUE
174 | L07 | Delta temperatura cut-off free cooling | -10 | 10 | °C |  | -1 | TRUE | L | 1 | 174 | XB(X&HFFFF) | 85 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE
175 | L08 | Tempo scansione pre-soglia antigelo | 0 | 900 | Sec |  | 180 |  | L | 1 | 175 | XB(X&HFFFF) | 37 | XB(X&HFFFF) | TRUE | TRUE
176 | LABEL | SeT | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 176 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
177 | LABEL | TP | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 177 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
178 | LABEL | ERR | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 178 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
179 | LABEL | ID | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 179 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
180 | LABEL | PAr | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 180 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
181 | LABEL | PSS | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 181 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
182 | LABEL | OHr | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 182 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
183 | LABEL | COO | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 183 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
184 | LABEL | HEA | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 184 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
185 | LABEL | CnF | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 185 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
186 | LABEL | CP | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 186 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
187 | LABEL | FAN | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 187 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
188 | LABEL | ALL | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 188 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
189 | LABEL | PUP | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 189 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
190 | LABEL | Fro | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 190 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
191 | LABEL | dFr | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 191 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
192 | LABEL | ESP | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 192 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
193 | LABEL | SPL | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 193 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
194 | LABEL | OH1 | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 194 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
195 | LABEL | OH2 | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 195 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
196 | LABEL | OH3 | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 196 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
197 | LABEL | OH4 | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 197 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
198 | LABEL | OHP | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | L | 1 | 198 | XB(X&HFFFF) |  |  | TRUE | TRUE
199 | G01 | Set-point freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 0 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 0 | 0
200 | G02 | Set-point caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 1 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 1 | 0
201 | H01 | Limite massimo set-point caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 2 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 2 | 0
202 | H02 | Limite minimo set-point caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 3 | XB(X&HFFFF) | 95 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 3 | 0
203 | H03 | Limite massimo set-point freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 4 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 4 | 0
204 | H04 | Limite minimo set-point freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 5 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 5 | 0
205 | H05 | Numero circuiti della macchina | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 6 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 6 | 0
206 | H06 | Numero compressori per circuito | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 7 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 7 | 0
207 | H07 | Numero parzializzazioni per compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 8 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 8 | 0
208 | H08 | Sequenza accensione dei compressori | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 9 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 9 | 0
209 | H09 | Bilanciamento dei circuiti | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 10 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 10 | 0
210 | H10 | presenza pompa di calore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 11 | XB(X&HFFFF) | 96 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 11 | 0
211 | H11 | Configurazione ST1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 12 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 12 | 0
212 | H12 | Configurazione ST2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 13 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 13 | 0
213 | H13 | Configurazione ST3 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 14 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 14 | 0
214 | H14 | Configurazione ST4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 15 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 15 | 0
215 | H15 | Configurazione ST5 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 16 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 16 | 0
216 | H16 | Configurazione ST6 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 17 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 17 | 0
217 | H17 | Valore fondo scala pressione | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 18 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 18 | 0
218 | H18 | Polarità ID1 ID2 ID3 ID4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 19 | XB(X&HFFFF) | 97 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 19 | 0
219 | H19 | Polarità ID5 ID6 ID7 ID8 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 20 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 20 | 0
220 | H20 | Polarità ID9 ID10 ID11 ST4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 21 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 21 | 0
221 | H21 | Polarità ST1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 22 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 22 | 0
222 | H22 | Polarità ST2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 23 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 23 | 0
223 | H23 | Configurazione ID1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 24 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 24 | 0
224 | H24 | Configurazione ID2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 25 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 25 | 0
225 | H25 | Configurazione ID3 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 26 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 26 | 0
226 | H26 | Configurazione ID4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 27 | XB(X&HFFFF) | 98 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 27 | 0
227 | H27 | Configurazione ID5 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 28 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 28 | 0
228 | H28 | Configurazione ID6 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 29 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 29 | 0
229 | H29 | Configurazione ID7 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 30 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 30 | 0
230 | H30 | Configurazione ID8 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 31 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 31 | 0
231 | H31 | Configurazione ID9 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 32 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 32 | 0
232 | H32 | Configurazione ID10 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 33 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 33 | 0
233 | H33 | Configurazione ID11 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 34 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 34 | 0
234 | H34 | Configurazione ST4 se ingresso digitale | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 35 | XB(X&HFFFF) | 99 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 35 | 0
235 | H35 | Configurazione Relè 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 36 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 36 | 0
236 | H36 | Configurazione Relè 3 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 37 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 37 | 0
237 | H37 | Configurazione Relè 4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 38 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 38 | 0
238 | H38 | Configurazione Relè 5 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 39 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 39 | 0
239 | H39 | Configurazione Relè 6 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 40 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 40 | 0
240 | H40 | Configurazione Relè 7 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 41 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 41 | 0
241 | H41 | Polarità Relè 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 42 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 42 | 0
242 | H42 | Polarità Relè 3 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 43 | XB(X&HFFFF) | 100 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 43 | 0
243 | H43 | Polarità Relè 4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 44 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 44 | 0
244 | H44 | Polarità Relè 5 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 45 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 45 | 0
245 | H45 | Polarità Relè allarme | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 46 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 46 | 0
246 | H46 | Configurazione uscita ventola 1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 47 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 47 | 0
247 | H47 | Configurazione uscita ventola 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 48 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 48 | 0
248 | H48 | Free | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 49 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 49 | 0
249 | H49 | Selezione modo di funzionamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 50 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 50 | 0
250 | H50 | Abilita set-point dinamico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 51 | XB(X&HFFFF) | 101 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 51 | 0
251 | H51 | Offset in freddo set-point dinamico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 52 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 52 | 0
252 | H52 | Offset in caldo set-point dinamico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 53 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 53 | 0
253 | H53 | Set T. ext. in freddo set-point dinamico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 54 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 54 | 0
254 | H54 | Set T. ext. In caldo set-point dinamico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 55 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 55 | 0
255 | H55 | Delta T. ext. set-point dinamico freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 56 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 56 | 0
256 | H56 | Delta T. ext. set-point dinamico caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 57 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 57 | 0
257 | H57 | Offset sonda ST1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 58 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 58 | 0
258 | H58 | Offset sonda ST2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 59 | XB(X&HFFFF) | 102 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 59 | 0
259 | H59 | Offset sonda ST3 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 60 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 60 | 0
260 | H60 | Offset sonda ST4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 61 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 61 | 0
261 | H61 | Offset sonda ST5 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 62 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 62 | 0
262 | H62 | Offset sonda ST6 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 63 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 63 | 0
263 | H63 | Frequenza di rete | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 64 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 64 | 0
264 | H64 | Celsius/F | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 65 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 65 | 0
265 | H65 | Indirizzo seriale famiglia | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 66 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 66 | 0
266 | H66 | Indirizzo seriale dispositivo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 67 | XB(X&HFFFF) | 103 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 67 | 0
267 | H67 | Password utente | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 68 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 68 | 0
268 | H68 | Password chiave parametri | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 69 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 69 | 0
269 | H69 | Presenza tastiera | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 70 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 70 | 0
270 | A01 | By-pass pressostato bassa pressione da compr. | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 71 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 71 | 0
271 | A02 | Numero interventi ora bassa pressione | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 72 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 72 | 0
272 | A03 | By-pass flussostato da attivazione pompa | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 73 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 73 | 0
273 | A04 | Durata ingresso flussostato attivo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 74 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 74 | 0
274 | A05 | Durata ingresso flussostato non attivo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 75 | XB(X&HFFFF) | 104 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 75 | 0
275 | A06 | Numero interventi ora flussostato | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 76 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 76 | 0
276 | A07 | By-pass termica da attivazione compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 77 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 77 | 0
277 | A08 | Numero interventi ora termiche compr. 1 e 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 78 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 78 | 0
278 | A09 | Numero interventi ora termica ventilatore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 79 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 79 | 0
279 | A10 | By-pass allarme antigelo da ON-OFF | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 80 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 80 | 0
280 | A11 | Set attivazione allarme antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 81 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 81 | 0
281 | A12 | Isteresi allarme antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 82 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 82 | 0
282 | A13 | Numero interventi ora allarme antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 83 | XB(X&HFFFF) | 105 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 83 | 0
283 | A14 | Set attivazione alta pressione ingresso analogico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 84 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 84 | 0
284 | A15 | Isteresi alta pressione ingresso analogico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 85 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 85 | 0
285 | A16 | By-pass attivazione bassa pressione ingresso analogico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 86 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 86 | 0
286 | A17 | Set attivazione bassa pressione ingresso analogico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 87 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 87 | 0
287 | A18 | Isteresi bassa pressione ingresso analogico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 88 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 88 | 0
288 | A19 | Numero interventi ora bassa press. Ingresso analogico | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 89 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 89 | 0
289 | A20 | Delta macchina scarica | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 90 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 90 | 0
290 | A21 | By-pass macchina scarica | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 91 | XB(X&HFFFF) | 106 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 91 | 0
291 | A22 | Durata macchina scarica | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 92 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 92 | 0
292 | A23 | Attivazione allarme macchina scarica | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 93 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 93 | 0
293 | A24 | Abilita allarme di minima in sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 94 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 94 | 0
294 | A25 | Set over-temperature | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 95 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 95 | 0
295 | A26 | Durata on over-temperature | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 96 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 96 | 0
296 | C01 | Tempo sicurezza ON-OFF compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 97 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 97 | 0
297 | C02 | Tempo sicurezza ON-ON compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 98 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 98 | 0
298 | C03 | Isteresi termoregolatore in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 99 | XB(X&HFFFF) | 107 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 99 | 0
299 | C04 | Isteresi termoregolatore in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 100 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 100 | 0
300 | C05 | Delta intervento gradini di regolazione | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 101 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 101 | 0
301 | C06 | Intervallo intervento compressore-compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 102 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 102 | 0
302 | C07 | Intervallo spegnimento compressore-compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 103 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 103 | 0
303 | C08 | Intervallo intervento parzializzazioni | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 104 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 104 | 0
304 | F01 | Configurazione uscita ventole | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 105 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 105 | 0
305 | F02 | Tempo spunto ventilatore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 106 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 106 | 0
306 | F03 | Sfasamento delle ventole | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 107 | XB(X&HFFFF) | 108 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 107 | 0
307 | F04 | Durata impulso accensione triak | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 108 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 108 | 0
308 | F05 | Funzionamento su chiamata del compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 109 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 109 | 0
309 | F06 | Minima velocità in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 110 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 110 | 0
310 | F07 | Massima velocità in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 111 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 111 | 0
311 | F08 | Set temp./press. minima velocità ventil. in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 112 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 112 | 0
312 | F09 | Banda prop. in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 113 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 113 | 0
313 | F10 | Delta cut-off | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 114 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 114 | 0
314 | F11 | Isteresi cut-off | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 115 | XB(X&HFFFF) | 109 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 115 | 0
315 | F12 | Tempo by-pass cut-off | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 116 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 116 | 0
316 | F13 | Massima velocità in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 117 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 117 | 0
317 | F14 | Set temp./press. massima velocità ventil. in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 118 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 118 | 0
318 | F15 | Minima velocità in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 119 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 119 | 0
319 | F16 | Massima velocità silent in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 120 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 120 | 0
320 | F17 | Set temp./press. minima velocità ventil. in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 121 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 121 | 0
321 | F18 | Banda prop. in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 122 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 122 | 0
322 | F19 | Massima velocità in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 123 | XB(X&HFFFF) | 110 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 123 | 0
323 | F20 | Set temp./press. massima velocità ventil. in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 124 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 124 | 0
324 | F21 | Preventilazione in modo freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 125 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 125 | 0
325 | F22 | Ventilazione unica o separata | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 126 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 126 | 0
326 | F23 | Set temp./press. attivazione ventil. in sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 127 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 127 | 0
327 | F24 | Isteresi attivazione ventole in sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 128 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 128 | 0
328 | F25 | Tempo ventole post sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 129 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 129 | 0
329 | P01 | Modo operativo pompa | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 130 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 130 | 0
330 | P02 | Ritardo ON pompa ON compressore | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 131 | XB(X&HFFFF) | 111 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 131 | 0
331 | P03 | Ritardo OFF compressore OFF pompa | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 132 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 132 | 0
332 | r01 | Configurazione resistenze in sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 133 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 133 | 0
333 | r02 | Configurazione resistenze in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 134 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 134 | 0
334 | r03 | Configurazione resistenze in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 135 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 135 | 0
335 | r04 | Configurazione sonda di regolazione resistenza 1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 136 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 136 | 0
336 | r05 | Configurazione sonda di regolazione resistenza 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 137 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 137 | 0
337 | r06 | Configurazione resistenze in OFF o STAND-BY | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 138 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 138 | 0
338 | r07 | Set-point resistenza 1 in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 139 | XB(X&HFFFF) | 112 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 139 | 0
339 | r08 | Set-point resistenza 1 in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 140 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 140 | 0
340 | r09 | Set max. resistenze antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 141 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 141 | 0
341 | r10 | Set min. resistenze antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 142 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 142 | 0
342 | r11 | Isteresi resistenze antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 143 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 143 | 0
343 | r12 | Set-point resistenze antigelo esterne | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 144 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 144 | 0
344 | r13 | Set-point resistenza 2 in caldo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 145 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 145 | 0
345 | r14 | Set-point resistenza 2 in freddo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 146 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 146 | 0
346 | r15 | Abilita resistenze in integrazione | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 147 | XB(X&HFFFF) | 113 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 147 | 0
347 | r16 | Delta attivazione resistenza integrazione 1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 148 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 148 | 0
348 | r17 | Delta attivazione resistenza integrazione 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 149 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 149 | 0
349 | d01 | Abilita lo sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 150 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 150 | 0
350 | d02 | Temperatura/pressione inizio sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 151 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 151 | 0
351 | d03 | Intervallo sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 152 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 152 | 0
352 | d04 | Temperatura/pressione fine sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 153 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 153 | 0
353 | d05 | Tempo massimo sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 154 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 154 | 0
354 | d06 | Tempo attesa compressore-valvola inversione | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 155 | XB(X&HFFFF) | 114 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 155 | 0
355 | d07 | Tempo gocciolamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 156 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 156 | 0
356 | d08 | Ritardo tra sbrinamenti dei circuiti | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 157 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 157 | 0
357 | d09 | Sonda uscita sbrinamento circuito 1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 158 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 158 | 0
358 | d10 | Sonda uscita sbrinamento circuito 2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 159 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 159 | 0
359 | d11 | Ritardo accensione compressori in sbrinamento | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 160 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 160 | 0
360 | N01 | Polarità ID12 ID13 ID14 ID15 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 161 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 161 | 0
361 | N02 | Configurazione ID12 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 162 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 162 | 0
362 | N03 | Configurazione ID13 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 163 | XB(X&HFFFF) | 115 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 163 | 0
363 | N04 | Configurazione ID14 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 164 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 164 | 0
364 | N05 | Configurazione ID15 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 165 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 165 | 0
365 | N06 | Configurazione Relè 9 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 166 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 166 | 0
366 | N07 | Configurazione Relè 10 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 167 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 167 | 0
367 | L01 | Abilita free cooling | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 168 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 168 | 0
368 | L02 | Delta ingresso free colling | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 169 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 169 | 0
369 | L03 | Iseresi uscita free cooling | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 170 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 170 | 0
370 | L04 | Pre-soglia antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 171 | XB(X&HFFFF) | 116 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 171 | 0
371 | L05 | Banda proporzionale free cooling | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 172 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 172 | 0
372 | L06 | Temperatura minima free cooling | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 173 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 173 | 0
373 | L07 | Delta temperatura cut-off free cooling | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 174 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 174 | 0
374 | L08 | Tempo scansione pre-soglia antigelo | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 175 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 175 | 0
375 | LABEL | SeT | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 176 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 176 | 0
376 | LABEL | TP | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 177 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 177 | 0
377 | LABEL | ERR | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 178 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 178 | 0
378 | LABEL | ID | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 179 | XB(X&HFFFF) | 117 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 179 | 0
379 | LABEL | PAr | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 180 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 180 | 0
380 | LABEL | PSS | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 181 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 181 | 0
381 | LABEL | OHr | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 182 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 182 | 0
382 | LABEL | COO | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 183 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 183 | 0
383 | LABEL | HEA | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 184 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 184 | 0
384 | LABEL | CnF | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 185 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 185 | 0
385 | LABEL | CP | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 186 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 186 | 0
386 | LABEL | FAN | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 187 | XB(X&HFFFF) | 118 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 187 | 0
387 | LABEL | ALL | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 188 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 188 | 0
388 | LABEL | PUP | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 189 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 189 | 0
389 | LABEL | Fro | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 190 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 190 | 0
390 | LABEL | dFr | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 191 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&HC000) | TRUE | TRUE |  | 191 | 0
391 | LABEL | ESP | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 192 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H0003) | TRUE | TRUE |  | 192 | 0
392 | LABEL | SPL | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 193 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H000C) | TRUE | TRUE |  | 193 | 0
393 | LABEL | OH1 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 194 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H0030) | TRUE | TRUE |  | 194 | 0
394 | LABEL | OH2 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 195 | XB(X&HFFFF) | 119 | XB(X&H00C0) | TRUE | TRUE |  | 195 | 0
395 | LABEL | OH3 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 196 | XB(X&HFFFF) | 120 | XB(X&H0300) | TRUE | TRUE |  | 196 | 0
396 | LABEL | OH4 | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 197 | XB(X&HFFFF) | 120 | XB(X&H0C00) | TRUE | TRUE |  | 197 | 0
397 | LABEL | OHP | 0 | 770 | Num |  | 3 |  | L | 17 | 198 | XB(X&HFFFF) | 120 | XB(X&H3000) | TRUE | TRUE |  | 198 | 0
398 | ST | Stato macchina READ | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | F | HFBEE | 1 | XB(X&HFF) | 0 | XB(X&HFF00) |  | TRUE | TRUE
399 | ORE | Funzionamento compressore 1 READ | 0 | 65535 | Num |  | 0 |  | F | HFBF0 | 2 | XB(X&HFFFF) | 1 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
400 | ORE | Funzionamento compressore 2 READ | 0 | 65535 | Num |  | 0 |  | F | HFBF2 | 2 | XB(X&HFFFF) | 2 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
401 | ORE | Funzionamento compressore 3 READ | 0 | 65535 | Num |  | 0 |  | F | HFBF4 | 2 | XB(X&HFFFF) | 3 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
402 | ORE | Funzionamento compressore 4 READ | 0 | 65535 | Num |  | 0 |  | F | HFBF6 | 2 | XB(X&HFFFF) | 4 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
403 | ORE | Funzionamento pompa READ | 0 | 65535 | Num |  | 0 |  | F | HFBF8 | 2 | XB(X&HFFFF) | 5 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
404 | GA | Gain taratura corrente ST3 | -32768 | 32767 | Num |  | 0 | TRUE | F | HFBFA | 2 | XB(X&HFFFF) | 6 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
405 | GA | Gain taratura corrente ST6 | -32768 | 32767 | Num |  | 0 | TRUE | F | HFBFC | 2 | XB(X&HFFFF) | 7 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
406 | OF | Offset taratura corrente ST3 | -32768 | 32767 | Num |  | 0 | TRUE | F | HFC02 | 2 | XB(X&HFFFF) | 10 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
407 | OF | Offset taratura corrente ST6 | -32768 | 32767 | Num |  | 0 | TRUE | F | HFC04 | 2 | XB(X&HFFFF) | 11 | XB(X&HFFFF) |  | TRUE | TRUE
408 | GA | Gain uscita 4-20mA1 | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | F | HFC0A | 1 | XB(X&HFF) | 14 | XB(X&HFF00) |  | TRUE | TRUE
409 | GA | Gain uscita 4-20mA2 | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | F | HFC0B | 1 | XB(X&HFF) | 14 | XB(X&H00FF) |  | TRUE | TRUE
410 | OF | Offset uscita 4-20mA1 | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | F | HFC0D | 1 | XB(X&HFF) | 15 | XB(X&H00FF) |  | TRUE | TRUE
411 | OF | Offset uscita 4-20mA2 | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | F | HFC0E | 1 | XB(X&HFF) | 16 | XB(X&HFF00) |  | TRUE | TRUE
412 | CLI | Configurazione Clivet | 0 | 255 | Num |  | 0 |  | F | HFC0F | 1 | XB(X&HFF) | 16 | XB(X&H00FF) | TRUE | TRUE | TRUE