ENERGY 200

Controllo elettronico per Chiller mono e bi-compressore

Manuale d'uso

# Sommario

1	Sommario	3

2	Introduzione	5

2.1	Componenti	5

2.1.1	Modulo Base	5

2.1.2	Tastiere	5

2.1.3	Modulo di interfaccia	5

2.2	Copy Card	5

2.2.1	Moduli Ventole	5

2.2.2	Param Manager	5

3	Installazione	6

3.1	Schemi di collegamento	6

3.2	Configurazione ingressi analogici	7

3.3	Configurazione ingressi Digitali	7

3.4	Configurazione uscite	8

3.4.1	Relè	8

3.4.2	Triac/(Relè 5 ; Energy 215B)	8

3.4.3	Uscita pilotaggio moduli ventole	9

3.4.4	Uscita opzionale	9

3.4.5	Uscita per tastiera addizionale	9

3.5	Grandezze fisiche ed unità di misura	9

3.5.1	Funzionamento riferito a pressione o temperatura	9

3.5.2	Unità di misura	10

3.6	Uscite seriali	10

3.6.1	Dispositivo Copy Card	10

4	Interfaccia utente	11

4.1	Tasti	11

4.2	Visualizzazioni	11

4.2.1	Display	11

4.2.2	Visualizzazione SET per macchine aria-aria (solo per modelli Energy 2xxB)	11

4.2.3	Led	11

4.3	Tastiera remota	12

4.4	Programmazione parametri - Livelli dei menù	12

4.4.1	Visibilità dei parametri e dei sottomenù	14

5	Configurazione dell'impianto	15

5.1	Compressori	15

5.1.1	Configurazione dei compressori	15

5.1.2	Sequenza di accensione/spegnimento dei compressori	15

5.1.3	Temporizzazioni compressore	15

5.2	Ventilatore di condensazione	16

5.2.1	Configurazione del ventilatore	16

5.3	Valvola di inversione	17

5.4	Pompa idraulica	17

5.5	Resistenze interne antigelo/integrazione	18

5.5.1	Resistenze in Integrazione	18

5.6	Resistenze antigelo esterne	18

5.7	Boiler	18

5.8	Ventilatore interno	19

6	Funzioni di termoregolazione	20

6.1	Selezione modo di funzionamento da ingresso analogico	20

6.2	Impostazione dei Setpoint	21

6.3	Setpoint Dinamico	21

6.4	Termoregolazione differenziale	23

6.5	Commutazione da ingresso digitale	23

6.6	Controllo delle Utenze	23

6.6.1	Controllo dei compressori – termoregolatore	23

6.6.2	Controllo della Ventilazione di condensazione	24

6.6.3	Controllo della valvola d’inversione	25

6.6.4	Controllo pompa idraulica	26

6.6.5	Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione	26

6.6.6	Controllo resistenze antigelo esterne	26

6.6.7	Regolatore resistenze integrazione	26

6.6.8	Controllo del boiler	26

6.6.9	Controllo ventilatore interno	27

7	Funzioni	29

7.1	Registrazione ore funzionamento	29

7.2	Sbrinamento	29

7.2.1	Ingresso in Sbrinamento	29

7.2.2	Uscita dallo sbrinamento	30

7.2.3	Modalità di conteggio	30

7.2.4	Compensazione temperatura start sbrinamento (Solo per modelli E2xxB)	30

7.3	Funzione Hot Start	31

7.4	Segnalazione di macchina scarica	31

7.5	Mancanza di tensione	31

8	Parametri	32

8.1	Descrizione Parametri	32

8.1.1	Parametri di configurazione	32

8.1.2	Parametri allarmi	34

8.1.3	Parametri compressore	35

8.1.4	Parametri ventilazione	35

8.1.5	Parametri pompa	36

8.1.6	Parametri antigelo/boiler	36

8.1.7	Parametri sbrinamento	37

8.2	Tabella dei parametri	37

9	Diagnostica	41

9.1	Lista degli allarmi	41

10	Caratteristiche tecniche	46

10.1	Dati tecnici	46

10.2	Caratteristiche elettromeccaniche	46

10.3	Dimensioni	46

10.4	Normative	46

11	Uso del dispositivo	47

11.1	Uso Consentito	47

11.2	Uso Non Consentito	47

12	Responsabilità e rischi residui	47

13	Glossario	48

# Introduzione

x

Energy 200 è un dispositivo compatto che permette di controllare unità per il condizionamento del tipo:

- aria-aria

- aria-acqua

- acqua-acqua

- motecondensanti

a singolo circuito, con 1 o 2 compressori (gradini).

È possibile controllare in maniera proporzionale la velocità del ventilatore di condensazione per correnti fino ad 2 A senza l’utilizzo di dispositivi esterni

Principali caratteristiche:

- Termoregolazione sulla sonda in ingresso o in uscita secondo configurazione e tipologia di macchina prevista

- Controllo condensazione

- Ingresso configurabile per sonda di temperatura NTC o per segnale 4...20 mA (tramite parametro)

- Change over automatico

- Controllo di boiler o resistenze di integrazione per il riscaldamento

- Controllo ventilazione interna fino a 3 gradini nell’applicazione aria-aria

- Set point dinamico

- Impostazione parametri da tastiera oppure tramite personal computer

- Copy card per scaricare o caricare mappe di parametri.

- Tastiera remota (fino a 100 m) collegabile direttamente senza interfacce seriali.

- Uscita 4-20 mA o 0-10 V (scheda interna opzionale)

- Interfaccia utente a menù con 2 diversi livelli di accessibilità tramite password.

- Menù di interfaccia totalmente configurabile tramite PC.

- Solo per dispositivi Energy 2xxB è di disponibile il controllo dello strumento tramite protocollo modbus

## Componenti

Di seguito vengono illustrati tutti i componenti di base ed accessori ed i relativi collegamenti

### Modulo Base

Il modulo base si presenta come un dispositivo compatto da connettere come specificato nel capitolo schemi di collegamento

### Tastiere

Sono disponibili due tipi di tastiera:

- TS/W Tastiera remota per montaggio a muro

- TS/WS Tastiera remota per montaggio a muro con sensore a bordo

- TS/W Tastiera remota per montaggio a muro senza display

### Modulo di interfaccia

E’ un dispositivo che permette l’interfacciamento del controllore con il Personal Computer

Esso va collegato nel modo indicato in figura:

<IMG INFO>

339,85

117,45

0

2

42,55

14,15

-1

Le connessioni tra il PC ed il modulo, e tra il modulo ed il dispositivo, devono avvenire in assenza di tensione su ciascuno dei dispositivi, e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Vanno inoltre evitati gli shock elettrostatici, specie sulle parti metalliche a vista di ciascun apparato. Verificare, in tal senso, che le correnti elettrostatiche possano fluire a terra mediante opportuni accorgimenti.

<IMG INFO>

31,1

25,65

1

2

76,55

-12,8

-1

## Copy Card

E’ un dispositivo che permette di caricare e scaricare la mappa dei parametri dell’Energy 200.

### Moduli Ventole

Permettono il collegamento delle ventole alle uscite bassa tensione dell’Energy 200

### Param Manager

Disponendo di adeguato Personal Computer con sistema operativo Windows 95 o superiori, del software Param Manager,  di adeguato modulo di interfaccia e di adeguati cablaggi, è possibile avere pieno controllo di tutti i parametri dell’Energy 200 via Personal Computer.

La programmabilità dello strumento, guidata da una serie di interfaccie che permettono un approccio logico e controllato, risulta molto facilitata, veloce e gradevole.

# Installazione

x

Prima di procedere con qualsiasi operazione assicurarsi di aver alimentato il dispositivo con adeguato trasformatore esterno. Nel collegamento delle schede tra di loro e alla applicazione devono essere seguite le seguenti regole: Non si devono applicare alle uscite carichi maggiori di quelli dichiarati in questa specifica; Nel collegare i carichi osservare attentamente gli schemi di collegamento; Per evitare accoppiamenti elettrici cablare le utenze in bassa tensione in modo separato dalle utenze in alta tensione;

<IMG INFO>

31,1

25,65

1

2

76,55

-12,8

-1

## Schemi di collegamento

Esistono 7 modelli di Energy 200:

- Energy 210: chiller 2 gradini

- Energy 211B:  2 gradini pompa di calore + fan proporzionale ext. +  modbus

- Energy 215B: 2 gradini pompa di calore + fan on/off con relay int +  modbus

- Energy 210A: uscita analogica opzionale

- Energy 210B: 2 gradini cool + fan prop. int. + modbus

- Energy 211: 2 gradini pompa di calore

- Energy 210BA: uscita analogica + modbus

Collegamento con sonda ST3 configurata come NTC

<IMG INFO>

282,8

205,15

0

2

70,9

14,15

-1

Collegamento con sonda ST3 configurata come 4..20mA

<IMG INFO>

282,8

202,85

0

2

70,9

14,15

-1

| Legenda | Descrizione | Legenda | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Uscita allarme | E | Relè 1 |
| B | EMI Filter | F | Relè 2 |
| C | CF control | G | Relè 3 |
| D | TK / Relè 5 (solo per 215B) | H | Relè 4 |

La configurazione dello strumento è determinata dai valori che assumono i parametri associati agli ingressi e alle uscite.

## Configurazione ingressi analogici

Gli ingressi analogici sono 4:

Ingressi analogici

- 3 sonde di temperatura, sonda di tipo NTC,

- 1 ingresso configurabile per sonda NTC o per segnale 4...20 mA.

Gli ingressi, nel seguito identificati come ST1…ST4, sono configurabili in funzione della seguente tabella.

Ingressi analogici: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pa H05 | Configurazione ingresso analogico ST1 | Sonda assente | Ingresso NTC Acqua/aria in ingresso | Ingresso digitale richiesta caldo | Ingresso digitale richiesta termoregolatore | Ingresso NTC differenziale | (*) Su tastiera remota |
| Pa H06 | Configurazione ingresso analogico ST2 | Sonda assente | Ingresso NTC acqua/aria in uscita, Antigelo | Ingresso digitale richiesta freddo | Ingresso digitale allarme antigelo | Non permesso | Non permesso |
| Pa H07 | Configurazione ingresso analogico ST3 | Sonda assente | Ingresso NTC condensazione | Ingresso 4...20 mA per condensazione | Ingresso 4...20 mA per set point dinamico | Ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione automatica (interna) del gas frigorigeno | Sonda NTC termoregolatore in heating per macchine acqua-acqua ad inversione manuale lato acqua |
| Pa H08 | Configurazione ingresso analogico ST4 | Sonda assente | Ingresso NTC condensazione | Ingresso digitale multifunzione | Ingresso NTC temperatura esterna | (*) Ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione automatica (interna) del gas frigorigeno | Non permesso |

(*) Per Energy 2xxB

Se l’ingresso ST3 è definito come ingresso 4...20 mA, è significativo anche il parametro di valore fondo scala ingresso pressione: Pa H09, valore massimo ingresso, permette di impostare il valore corrispondente a una corrente di 20 mA

## Configurazione ingressi Digitali

Gli ingressi digitali, liberi da tensione, sono 5 e vengono identificati nel seguito come ID1…ID5.

Ingressi digitali

Ad essi possono aggiungersi ST1, ST2 e ST4, nel caso che questi siano configurati come ingressi digitali (tramite i parametri Pa H05, Pa H06, Pa H08).

Pertanto sono complessivamente disponibili 8 ingressi digitali.

La polarità degli ingressi digitali è definita da appositi parametri come di seguito elencato:

Ingressi digitali: polarità

| Parametro | Descrizione | Valore |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |
| Pa H10 | Polarità ingresso digitale ID1 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H11 | Polarità ingresso digitale ID2 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H12 | Polarità ingresso digitale ID3 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H13 | Polarità ingresso digitale ID4 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H14 | Polarità ingresso digitale ID5 | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H15 | Polarità ingresso ST1 (configurato digitale) | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H16 | Polarità ingresso ST2 (configurato digitale) | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |
| Pa H17 | Polarità ingresso ST4 (configurato digitale) | Attivo se chiuso | Attivo se aperto |

Gli ingressi ID1 e ID2 non sono configurabili e assolvono alle seguenti funzioni:

ID1 : Ingresso alta pressione

ID2 : Ingresso bassa pressione

Gli altri ingressi hanno funzioni configurabili da parametro:

ST1, ST2: (vedi Ingressi analogici: tabella di configurazione)

ID3, ID4, ID5 e ST4: come descritto nella seguente tabella

Ingressi digitali: tabella di configurazione

| Par. configurazione input digitali | Indice Parametro | Valore |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Parametro configurazione ID3 | Pa H18 | Termica compressore 1 | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto | Termica compressore 2 | Richiesta 2° gradino |
| Parametro configurazione ID4 | Pa H19 | Termica compressore 1 | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto | Termica compressore 2 | Richiesta 2° gradino |
| Parametro configurazione ID5 | Pa H20 | Termica compressore 1 | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto | Termica compressore 2 | Richiesta 2° gradino |
| Parametro configurazione ST4 | Pa H21 | Termica compressore 1 | Termica ventilatore | flussostato | Heat cool remoto | On-off remoto | Termica compressore 2 | Richiesta 2° gradino |

Nel caso in cui più parametri di tabella 3 siano configurati con lo stesso valore, la funzione è attuata quando almeno uno degli ingressi è comandato.

## Configurazione uscite

Le uscite dello strumento sono:

Uscite

- 4 contatti su relè (5 per Energy 215B)

- uscite triac (per tutti i modelli tranne 215B)

- uscita opzionale.

- 1 uscita per tastiera.

- Uscita pilotaggio moduli ventole

### Relè

- RL1 - compressore, 2 A resistivi 250V~ (¼ HP a 240V~ , 1/8 HP 120V~ ).

- RL2 - configurabile, 2 A resistivi 250V~ (¼ HP a 240V~ , 1/8 HP 120V~ ).

- RL3 - configurabile, 2 A resistivi 250V~ (¼ HP a 240V~ , 1/8 HP 120V~ ).

- RL4 - configurabile, 2 A resistivi 250V~ (¼ HP a 240V~ , 1/8 HP 120V~ ).

- RL5 - on-off ventilatore, 2 A resistivi 250V~ (¼ HP a 240V~ , 1/8 HP 120V~ ). (solo per Energy 215B)

Le uscite RL2, RL3, RL4 sono configurabili in base alla seguente tabella:

Relè: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pa H22 | Configurazione relè RL2 | Pompa | Ventola Interna Vel. 1 | Non permesso | Non permesso |
| Pa H23 | Configurazione relè RL3 | Valvola di inversione | Ventola Interna Vel. 3 | Secondo compressore o stadio di parzializzazione | Non permesso |
| Pa H24 | Configurazione relè RL4 | Resistenze antigelo | Ventola Interna Vel. 2 | Boiler | Non permesso |

Se più uscite vengono configurate per gestire la stessa risorsa, le uscite saranno attivate in parallelo.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

### Triac/(Relè 5 ; Energy 215B)

- TK – Controllo del ventilatore di condensazione o delle resistenze antigelo di integrazione, corrente massima 2 A 250V~

L’uscita TK è configurabile come di seguito descritto:

Uscita TK: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pa F01 | Configurazione uscita TK | Regolazione proporzionale del ventilatore di condensazione | Regolazione ON-OFF del ventilatore in temperatura | Resistenze antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas | Controllo ON-OFF del ventilatore legato al compressore |

- ALL - Uscita 12-24 V~  per allarme, 500 mA corrente massima.

Per  i modelli Energy 2xxB sono disponibili i parametri:

- Pa H56 =  permette di definire la polarità dell’uscita allarme:

- 0 = l’uscita è attiva (contatto chiuso) quando è attivo un allarme e quando la macchina è in off.

- 1 = nelle medesime condizioni, il contatto è aperto

- Pa H57 = permette di stabilire se l’allarme è attivo con macchina in off da tastiera, con off remoto e in stand-by

- 0 = uscita allarme non attivata in OFF o stand-by

- 1 = uscita allarme attiva in OFF o stand-by.

L’alimentazione dell’uscita allarme deve essere isolata dall’alimentazione del controllore.

<IMG INFO>

33,9

27,7

1

2

73,7

-13,85

-1

### Uscita pilotaggio moduli ventole

- TK TTL - Uscita in bassa tensione per pilotaggio dei moduli esterni per il controllo dei ventilatori.

### Uscita opzionale

OPZ – uscita opzionale interna con uscita configurabile.

Per l’Energy 200 sono disponibili 2 diversi tipi di uscita opzionale, corrispondenti a due versioni distinte:

uscita open collector per pilotare il relè del secondo compressore

Uscita open collector

<IMG INFO>

169,9

71,6

0

2

127,6

14,15

-1

uscita 4-20 mA più 0-10 V: si può utilizzare in alternativa l’uscita 4-20 o 0-10 tramite parametro H25

<IMG INFO>

169,85

81,9

0

2

127,6

14,15

-1

In funzione della versione, si rende necessario configurare il parametro H25 in maniera opportuna secondo la seguente tabella:

Uscita opzionale: tabella di configurazione

| Pa. | Descrizione | Valore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| Pa H25 | Parametro configurazione uscita opzionale | Uscita Open Collector per secondo compressore | Regolazione proporzionale del ventilatore di condensazione, 4-20 mA | Regolazione proporzionale del ventilatore di condensazione, 0-10 V |

Il valore per uscita di tipo analogico è funzione lineare del regolatore del ventilatore esterno. Per esempio:

se il regolatore ventole esterne ha un valore di uscita pari al 50%, allora

- con Pa H25= 1, l’uscita 4...20 mA avrà un valore pari a 12 mA (50% calcolato sull’intervallo 4…20), mentre l’uscita 0-10 V assume un valore non significativo

- con Pa H25= 2, l’uscita 0-10 V avrà un valore pari a 5 V (50% calcolato sull’intervallo 0…10), mentre l’uscita 4...20 mA assume un valore non significativo.

### Uscita per tastiera addizionale

L’uscita della tastiera gestisce la tastiera addizionale.

Si osservi il seguente schema di connessione:

<IMG INFO>

141,5

152,5

0

2

141,75

14,15

-1

## Grandezze fisiche ed unità di misura

### Funzionamento riferito a pressione o temperatura

Tramite il parametro Pa H49 è possibile selezionare 2 tipi diversi di macchina: per funzionamento in temperatura o in pressione.

- Se Pa H49= 0, vengono forzati i parametri Pa H07=0 (sonda ST3 assente), Pa F01 = 3 (funzionamento su chiamata del compressore) .

se Pa H49= 1 (funzionamento in temperatura),  vengono forzati i parametri Pa H07, F01 ai valori: H07= 1 (sonda ST3 in temperatura), F01= 3 (funzionamento su chiamata del compressore). Pertanto in sbrinamento vengono utilizzati i parametri Pa d08 come temperatura inizio sbrinamento e Pa d09 come temperatura fine sbrinamento.

Funzionamento in temperatura

se Pa H49= 2 (funzionamento in pressione), vengono forzati i parametri Pa H07, F01 ai valori: H07= 2 (sonda ST3 in pressione), F01= 0 (funzionamento proporzionale). Pertanto in sbrinamento vengono utilizzati i parametri: Pa d02 come pressione inizio sbrinamento e Pa d04 come pressione fine sbrinamento.

Funzionamento in pressione

- Se Pa H49= 3, non viene imposto nessun vincolo ai parametri.

Funzionamento in temperatura o pressione: Tabella di configurazione

| Pa H49 | Pa H07 | Pa F01 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 sonda ST3 assente | 3 funzionamento su chiamata del compressore |
| 1 | 1 sonda ST3 in temperatura | 3 funzionamento su chiamata del compressore |
| 2 | 2 sonda ST3 in pressione | 0 funzionamento proporzionale |
| 3 | Nessun vincolo | Nessun vincolo |

### Unità di misura

E’ ammessa la visualizzazione della temperatura di regolazione in:

- gradi °C, con punto decimale

- gradi °F senza punto decimale.

L’impostazione dell’unità di misura avviene tramite parametro H52:

| Pa H52 | Unità di Misura |
| --- | --- |
| 0 | Gradi °C |
| 1 | Gradi °F |

## Uscite seriali

Sul controllo sono presenti 2 seriali di tipo asincrono:

- canale per la comunicazione seriale con un personal computer tramite un modulo di interfaccia Microtech

- canale per comunicazione seriale con tastiera standard Microtech. Alimentazione 12 VDC (2400,e,8,1).

### Dispositivo Copy Card

Sullo stesso connettore utilizzato per il collegamento seriale, è possibile collegare il dispositivo copy card per leggere o scrivere mappe di parametri.

- Copia della mappa parametri dalla chiave alla memoria interna: alimentare lo strumento con la chiave di programmazione inserita.

- Scarico della mappa parametri dalla memoria interna alla chiave: connettere la chiave allo strumento, ponendo la password pari al parametro Pa H47. Durante lo scarico dei dati lo strumento visualizzerà a display la label Occ. Una volta completata l’operazione è necessario scollegare la chiave.

# Interfaccia utente

x

L’interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all’uso dello strumento ed in particolare di:

- Impostare il modo di funzionamento

- Gestire le situazioni di allarme

- Verificare lo stato delle risorse

Frontale dello strumento

Tastiera

<IMG INFO>

226,45

110,3

0

2

99,25

14,15

-1

## Tasti

Seleziona il modo di funzionamento:

Mode

se è abilitata la modalità heat ad ogni pressione del tasto si ha la  seguente sequenza

Stand-by - cooling  heating  stand-by

<IMG INFO>

36,8

29,3

1

2

70,85

-14,65

-1

se la modalità heat non è abilitata:

Stand-by   cooling  stand-by

Nella modalità menù diventa il tasto SCROLL UP o UP valore (incremento del valore).

Attua il reset degli allarmi, nonché l’accensione e lo spegnimento dello strumento.

On-off – Reset allarmi

Una pressione singola resetta tutti gli allarmi a riarmo manuale non attivi;

Tenendo premuto il tasto per 2 secondi lo strumento passa da on (acceso) a off (spento) o da off a on. In off rimane acceso solo il punto decimale del display Nella modalità menù diventa il tasto SCROLL DOWN o DOWN valore decremento del valore)

<IMG INFO>

36,8

28,85

1

2

70,85

-14,45

-1

Combinazione mode – onoff

Tasti “mode” e “on-off” premuti contemporaneamente.

Premendo e rilasciando entrambi i tasti entro 2 secondi si scende di un livello nel menù di visualizzazione.

Tenendo premuto entrambi i tasti per più di 2 secondi si sale di un livello.

Se si sta visualizzando  l’ultimo livello di un menù la pressione e il rilascio entro due secondi fa salire in ogni caso di un livello.

<IMG INFO>

50,85

52,05

1

2

56,7

-26

-1

## Visualizzazioni

Il dispositivo è in grado di comunicare qualsiasi tipo di informazione inerente il suo status, la sua configurazione, gli allarmi attraverso un display  e dei led presenti nel frontale.

### Display

In visualizzazione normale vengono rappresentati:

- la temperatura di regolazione, in decimi di gradi celsius con punto decimale o farenaith senza punto decimale

- il codice di allarme se almeno uno è attivo. Nel caso di più allarmi attivi viene visualizzato il primo secondo la Tabella Allarmi.

Se la termoregolazione non è basata su ingressi analogici e dipende dallo stato di un ingresso digitale (ST1 o ST2 configurati come ingressi digitali) viene visualizzata la label “On” o “Off” in funzione dello stato del termoregolatore (attivo - non attivo).

<IMG INFO>

56,5

27,05

1

2

51

-13,5

-1

- Nella modalità menù la visualizzazione è funzione della posizione in cui ci si trova.  Per aiutare l’utilizzatore ad identificare la funzione impostata sono utilizzate delle label (etichette)  e dei codici.

- Punto decimale: nella visualizzazione delle ore di funzionamento indica che il valore deve essere moltiplicato x 100

### Visualizzazione SET per macchine aria-aria (solo per modelli Energy 2xxB)

Per facilitare l’interfaccia utente nelle versioni aria-aria, ponendo il parametro Pa H53 = 1 viene visualizzato normalmente il set relativo alla modalità selezionata; una pressione dei tasti UP e DOWN, della tastiera remota, modifica direttamente il set della modalità impostata. Nella tastiera locale non è possibile modificare direttamente il set.

### Led

Led 1 compressore 1.

ON se il compressore 1 è attivo

<IMG INFO>

42,45

38,35

1

2

65,2

-19,15

-1

- OFF se il compressore  1 spento

- BLINK se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

Led  compressore 2 (o stadio di parzializzazione)

ON se il compressore (parzializzazione) è attivo

<IMG INFO>

42,45

38,35

1

2

65,2

-19,15

-1

- OFF se il compressore (parzializzazione) è spento

- BLINK  se sono in corso temporizzazioni di sicurezza

Led defrost

ON se sbrinamento attivo

<IMG INFO>

31,1

29,3

1

2

76,55

-14,65

-1

- OFF se sbrinamento disabilitato o terminato

- BLINK se è in corso il conteggio del tempo (intervallo di sbrinamento)

Led resistenza/boiler

ON se la resistenza antigelo interna o il boiler sono attivi

<IMG INFO>

28,3

30,45

1

2

79,35

-15,25

-1

- OFF se la resistenza antigelo interna o il boiler sono spenti

Led heating

ON se il dispositivo è in modalità heating.

<IMG INFO>

28,3

28

1

2

79,35

-14

-1

Led cooling

ON se controllore in modalità cooling

<IMG INFO>

28,3

27,35

1

2

79,35

-13,7

-1

Se non sono accesi né il led HEAT né il led COOL il controllore è in modalità STAND-BY

## Tastiera remota

La tastiera remota a display è una copia fedele della visualizzazione delle informazioni sullo strumento e dispone degli stessi led;

Tastiera Remota

Tastiera Remota

<IMG INFO>

254,85

106,65

0

2

85,05

14,15

-1

Le funzionalità sono identiche a quelle elencate nella sezione tasti e visualizzazioni.

L’unica differenza è rappresentata dall’utilizzo dei tasti UP e DOWN (incremento e decremento del valore)  separati dai tasti MODE e ON/OFF.

Il collegamento al dispositivo è illustrato di seguito:

Collegamento

<IMG INFO>

141,7

174,15

0

2

141,75

14,15

-1

## Programmazione parametri - Livelli dei menù

La modifica dei parametri del dispositivo può avvenire tramite Personal Computer (disponendo dell’apposito software e del modulo d’interfaccia e cavi adeguati), o tramite tastiera;

In quest’ultimo caso l’accesso ai vari parametri è organizzato in sottolivelli a cui si può accedere premendo contemporaneamente i tasti “mode” ed “on-off” (vedi sopra).

Ogni livello di menù è identificato da un codice mnemonico visualizzato sul display.

La struttura è organizzata come descritto nel seguente schema:

Struttura dei menù

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 0

Sonda regolazione

Allarme attivo

Set  point SEt

Ingressi analogici TP

Allarmi Err

Ingressi digitali Id

Parametri PAr

Password Pss

Ore funzion. OHr

.

Label set  cooling Coo

Label set heating HEA

Codice ingr. t01…t04

.

Codice all. attivi E00

Codice ingr. 01…05

Par. configuraz. CnF

.

Par. compressore CP

Par. ventilazione FAn

Par. allarmi ALL

Par. pompa PUP

Par. antigelo Fro

Par. sbrinamento dFr

Valore password

Ore compress. 1 OH1

Ore pompa OHP

Valore set cooling

Valore set heating

Valore ingr. analogico

Stato ingr. digitale

Indice par. H01…

Indice par. C01…

Indice par. F01…

Indice par. A01…

Indice par. P01…

Indice par. r01…

Indice par. d01…

Num. Ore parametro

Num. Ore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Valore parametro

Ore compress. 2 OH2

Num. Ore parametro

### Visibilità dei parametri e dei sottomenù

Disponendo di Personal computer, chiave d’interfaccia, cavi adeguati e software “Param Manager”, è possibile limitare la visualizzazione e la modificabilità dei parametri e di interi sottomenù.

Ad ogni parametro è possibile assegnare un “valore di visibilità” come di seguito descritto:

Label

| Valore | Significato |
| --- | --- |
| 0003 | Il parametro o la label è sempre visibile |
| 0258 | Il parametro o label è visibile se inserita correttamente la password utente (password = Pa H46) |
| 0770 | Il parametro o label è visibile se inserita correttamente la password utente (password = Pa H46). Il parametro non è modificabile. |
| 0768 | Il parametro è visibile solo tramite un PC |

Alcune visibilità sono già preimpostate dalla casa.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni di “Param Manager”.

# Configurazione dell'impianto

x

In questo capitolo si delinea come configurare i parametri relativi alle varie utenze in base al tipo di impianto da controllare

## Compressori

Il dispositivo Energy 200 è in grado di controllare impianti con un  circuito frigorifero con 1 o 2 compressori

L’eventuale parzializzazione viene considerata come un compressore.

I compressori vengono pilotati dai relè del dispositivo.

I Compressori verranno accesi o spenti in base allo stato delle temperature rilevate e alle funzioni di termoregolazione impostate (vedi capitolo Controllo dei Compressori – Termoregolatore)

### Configurazione dei compressori

Il primo compressore va necessariamente collegato all’uscita RL1;

Step di Potenza

Il secondo compressore, se disponibile, va collegato all’uscita RL3 impostando i seguenti parametri:

- Pa H48=2 (due compressori per circuito)

- Pa H23=2 (uscita RL3 configurata come compressore/parzializzazione) oppure Pa H25=0 (uscita open collector per secondo compressore/parzializzazione).

Nel caso si utilizzi l’uscita open collector è necessario utilizzare un relè esterno per la gestione del compressore

Se RL3 è configurato come uscita secondo compressore/parzializzazione è possibile  selezionarne la polarità tramite parametro

Pa H51, Polarità uscita compressore 2/ parzializzazione (solo su relè 3).

Polarità RL3

- 0= relè ON se compressore2/ parzializzazione ON,

- 1= relè ON se compressore2/ parzializzazione OFF.

La polarità di RL1 è fissata:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- relè ON se compressore1/ parzializzazione ON

### Sequenza di accensione/spegnimento dei compressori

L’ordine di inserimento dei compressori può essere modificato in funzione del Pa H50, sequenza accensione dei compressori:

- Pa H50=0  i compressori vengono accesi in funzione delle ore di funzionamento (bilanciamento delle durate)

- Pa H50 = 1 viene inserito prima il compressore 1 poi compressore (o parzializzazione) 2 (sequenza fissa).

Se Pa H50= 0, viene acceso il compressore con il numero minore di ore di funzionamento, nel caso in cui tale compressore non sia soggetto a:

Bilanciamento delle durate

allarme attivo di blocco compressore (vedi tabella allarmi)

temporizzazione di sicurezza in corso.

Se Pa H50= 0, viene spento per primo il compressore con il numero maggiore di ore di funzionamento.

Nel caso Pa H50= 1:

Sequenza fissa

il compressore 2 (parzializzazione) viene acceso solo se il compressore 1 è già acceso.

il compressore 1 viene spento solo se il compressore 2 (parzializzazione) è già spento. In caso di allarme di blocco del compresso 1 lo spegnimento del compressore 2 è immediato.

### Temporizzazioni compressore

Le operazioni di accensione-spegnimento dei compressori devono rispettare dei tempi di sicurezza impostabili dall’utente tramite gli appositi parametri come di seguito descritto:

Temporizzazioni di sicurezza

Tra uno spegnimento e un’accensione dello stesso compressore deve essere rispettato un tempo di sicurezza (tempo sicurezza  del compressore accensione...spegnimento) regolato dal parametro Pa C01;

Temporizzazione  off-on

Tale tempo viene atteso anche all’accensione del dispositivo “Energy 200”.

Temporizzazione on-on

Tra un’accensione e la successiva deve essere rispettato un tempo di sicurezza (tempo sicurezza  del compressore accensione...accensione) regolato dal parametro Pa C02;

schema off-on e on-on  comp

Compressore

ON

OFF

Tempo sicurezza spegnimento accensione Pa C01

Secondi*10

Tempo sicurezza accensione -  accensione

Pa C02

Temporizzazione

on-on off-off 2 comp

Se l’impianto ha 2 compressori (o parzializzazione) sono rispettati anche il tempo di intervento tra 2 compressori (Pa C06) e il tempo spegnimento tra 2 compressori (Pa C07). Tra l’accensione di un compressore e una parzializzazione viene rispettato il tempo determinato dal parametro Pa D11 (ritardo accensione compressori in sbrinamento).

Il tempo di spegnimento tra compressori non viene rispettato nel caso di allarme blocco compressore, in questo caso la fermata è immediata.

Comp.1

ON

OFF

Intervallo spegnimento  compressori Pa C07

Secondi

Intervallo intervento accensione  compressori Pa C05

Comp.2

ON

OFF

Secondi

Ventilatore di condensazione

schema on-on e off-off 2 comp

Al dispositivo “Energy 200” possono essere collegati vari tipi di moduli di pilotaggio ventilatori in base ai vari modelli disponibili

Si osservi la seguente tabella:

|  | TK | TK-TTL | 4-20mA | 0-10V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy 210 | * | * |  |  |
| Energy 210A |  |  | * | * |
| Energy 211 | * | * |  |  |

Legenda:

- TK:			comando 230Vac/2A

- TK-TTL:		segnale di controllo per moduli CF (500w,1500w,2200w)

- 4-20mA o 0-10V:	comando standard per regolazione ventole tramite modulo esterno (inverter).

Sul modello Energy210 è possibile controllare il vantilatore con uscita proporzionale con carico max 2A.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- Sul modello Energy 211/210A è disponibile solo il comando ON/OFF per il pilotaggio di teleruttore esterno (500 mA max)

### Configurazione del ventilatore

Si fa riferimento al gruppo di ventilazione collocato all’esterno presso lo scambiatore di calore che normalmente funge da condensatore. È evidente che in caso di funzionamento in pompa di calore, tale scambiatore opera come evaporatore.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Innanzittutto è necessario collegare correttamente il ventilatore all’apposita uscita (vedi schemi di collegamento).

L’uscita ventilatore può essere configurata per funzionare in maniera proporzionale o in ON-OFF.

Pa F01 - Selezione modo di uscita triac (TK e TK TTL):

- 0= uscita ventole proporzionale (TK)

- 1= uscita ventole ON-OFF; in questa modalità il ventilatore è spento nel caso in cui il regolatore proporzionale abbia un’uscita pari a 0 , altrimenti è acceso alla massima velocità (nessuna parzializzazione) se l’uscita del regolatore è maggiore di 0.

- 2= comando della resistenza antigelo esterna, per macchine acqua-acqua ad inversione del gas

- 3= comando ventole per funzionamento ON-OFF su chiamata del compressore. In questa modalità il ventilatore è spento e acceso in funzione dello stato del compressore

Il ventilatore può essere controllato anche dall’uscita associata alla scheda opzionale:

Pa H25 - configurazione scheda opzionale:

- 0= uscita Open Collector per secondo compressore

- 1= uscita velocità ventilatore 4...20 mA

- 2= uscita velocità ventilatore 0-10 V

Nel caso l’uscita sia configurata come TK proporzionale hanno significato i parametri di SPUNTO, SFASAMENTO, DURATA IMPULSO.

Ad ogni partenza del ventilatore esterno la ventola dello scambiatore viene alimentata alla massima tensione, quindi la ventola alla massima velocità, per un tempo pari al Pa F02 conteggiato in secondi, scaduto tale tempo la ventola prosegue alla velocità impostata dal regolatore.

Spunto

Pa F02 = Tempo di spunto del ventilatore (secondi)

Definisce un ritardo mediante il quale è possibile compensare le diverse caratteristiche elettriche dei motori di trascinamento delle ventole:

Sfasamento

Pa F03 = durata, in microsecondi * 200, dello sfasamento ventola.

Definisce la durata, in microsecondi * 200, dell’impulso di pilotaggio dell’uscita  TK

Durata impulso

Pa F04= durata impulso pilotaggio triac

## Valvola di inversione

La valvola d’inversione riguarda solo il funzionamento in “pompa di calore”.

Essa è attiva se:

- parametro di configurazione del relè 3 Pa H23= 0.

- è abilitata la pompa di calore,  Pa H28= 1.

La valvola di inversione è spenta se lo strumento è in OFF o in stand-by.

La polarità può essere configurata tramite parametro:

Polarità

Pa H38= Polarità valvola d'inversione

- 0: relè attivo in cool

- 1: relè attivo in heat

In modalità cooling la valvola di inversione non è mai attiva.

## Pompa idraulica

La pompa idraulica va collegata all’uscita relè RL2 (vedi schemi di collegamento).

E’ attiva solo se Il relativo parametro Pa H22 va impostato a 0.

La pompa può essere configurata per funzionare in tre modalità diverse mediante il parametro Pa P01:

- Pa P01 = 0 : funzionamento continuo

- Pa P01 = 1 : funzionamento su chiamata del termoregolatore (compressore)

- Pa P01 = 2 : funzionamento ciclico

FUNZIONAMENTO CONTINUO:

Funzionamento continuo

La pompa è sempre attiva.

FUNZIONAMENTO SU CHIAMATA:

Funzionamento su chiamata

- La pompa viene accesa su richiesta del termoregolatore

- Il compressore viene attivato con un ritardo (Pa P02) dall’accensione della pompa

- La pompa viene spenta con un ritardo (Pa P03) dallo stato OFF del termoregolatore.

- In sbrinamento, nei periodi in cui il compressore è in OFF, la pompa rimane accesa.

Termoregolatore

Compressore

ON

OFF

Pompa

ON

OFF

Tempo

ON

OFF

Stato

Ritardo spegnimento compressore – pompa Pa P03

Ritardo accensione pompa  - compressore Pa P02

FUNZIONAMENTO CICLICO:

Funzionamento ciclico

La pompa viene attivata e disattivata indipendentemente dal termoregolatore. Il funzionamento avviene per intervalli costanti che si susseguono come descritto:

- la pompa resta accesa per un periodo pari a Pa P02 (secondi*10),

- dopo di che viene spenta e rimane in OFF per un periodo pari a Pa P03 (secondi*10).

Le pompa è spenta se:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- è presente un allarme che comporti il blocco pompa, tra cui allarme flussostato in riarmo manuale

- lo strumento è in stand-by od OFF

Con allarme flussostato attivo in riarmo automatico (vedi tabella allarmi) la pompa è comunque accesa anche se il compressore è in OFF a causa dell’allarme.

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Per modelli Energy 2xxB valgono le seguenti regole:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- con allarme antigelo attivo la pompa è attiva

- con resistenze attive, la pompa è attiva

- con resistenze antigelo spente (nel caso di off) la pompa è attiva

## Resistenze interne antigelo/integrazione

Le resistenze antigelo/integrazione vanno collegate all’usita relè RL4 (vedi schemi di collegamento).

Sono attive solo se Il relativo parametro Pa H24 va impostato a 0

L’uscita così configurata comanderà quindi l’accensione o lo spegnimento delle resistenze, a seconda dei parametri di configurazione delle resistenze, r01…r06, come descritto nella seguente tabella:

configurazione

| Pa. | Descrizione |  | Valore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | 1 |
| Pa r01 |  | Configurazione in sbrinamento | accese solo su richiesta regolatore | Sempre accese in sbrinamento |  |
| Pa r02 |  | Configurazione in modalità cooling | spente in cooling | Accese in cooling (in funzione del regolatore resistenze antigelo) |  |
| Pa r03 |  | Configurazione in modalità heating | spente in heating | Accese in heating (in funzione del regolatore resistenze antigelo) |  |
| Pa r04 |  | Configurazione sonda di regolazione resistenze in heating | regolazione su ST1 (vedi schemi di collegamento) se Pa H05 (config. ST1)= 1 altrimenti spente | Regolazione su ST2 (vedi schemi di collegamento) se Pa H06 (config. ST2)= 1 altrimenti spente |  |
| Pa r05 |  | Configurazione sonda di regolazione in cooling | regolazione su ST1 (vedi schemi di collegamento) se Pa H05 (config. ST1)= 1 altrimenti spente | Regolazione su ST2 (vedi schemi di collegamento) se Pa H06 (config. ST2)= 1 Altrimenti spente |  |
| Pa r06 |  | Configurazione in OFF o stand-by | spente con strumento in OFF e stand-by | Accese con strumento in OFF e stand-by |  |

### Resistenze in Integrazione

Se Pa r15 =1 le resistenze assumono la duplice funzione di resistenze antigelo e resistenze in integrazione.

Il loro funzionamento è descritto nel paragrafo Regolatore Resistenze Integrazione

## Resistenze antigelo esterne

Le resistenze antigelo esterne sono utilizzate nelle macchine acqua-acqua ad inversione del gas.

Esse vanno collegate all’uscita triac TK (vedi schemi di collegamento) e la regolazione avviene sulla sonda ST3 (vedi ingressi analogici) .

Sono attive solo se:

- l’uscita TK è configurata per resistenze antigelo, macchine acqua-acqua ad inversione del gas (Pa F01= 2)

- ST3 è configurata come ingresso NTC antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas (Pa H07= 4)

## Boiler

L’uscita preposta al controllo del boiler è costituita dal relè RL4 (vedi schemi di collegamento) opportunamente configurata.

L’uscita boiler ha due diverse modalità di funzionamento:

- in integrazione ad altra risorsa di riscaldamento

- riscaldamento con solo boiler.

BOILER IN INTEGRAZIONE:

L’uscita è attiva se:

- parametro di configurazione del relè 4, Pa H24= 2.

- La pompa di calore è dichiarata presente, Pa H28= 1.

- ST4 è configurata come sonda esterna, Pa H08= 3.

BOILER IN RISCALDAMENTO:

L’uscita è attiva se:

parametro di configurazione del relè 4, Pa H24= 2.

La pompa di calore è dichiarata non presente (H28= 0)

Il boiler è spento se:

- dispositivo in modalità cooling

- dispositivo in modalità stand-by od OFF

- sono presenti allarmi di blocco boiler (vedi tabella allarmi)

## Ventilatore interno

Le uscite utilizzabili per il ventilatore interno sono RL2, RL3, RL4 (vedi schemi di collegamento) in base ai “gradini di ventilazione” che si vogliono utilizzare.

L’uscita per il ventilatore interno è attiva solo se:

1 gradino di ventilazione

- parametro di configurazione del relè 2, Pa H22= 1.

Sono attivi 2 gradini di ventilazione se:

2 gradini gradino di ventilazione

parametro di configurazione del relè RL2 Pa H22= 1

parametro di configurazione del relè RL4 Pa H24= 1

Sono attivi 3 gradini di ventilazione se:

3 gradini gradino di ventilazione

parametro di configurazione del relè RL2 Pa H22= 1

parametro di configurazione del relè RL4 Pa H24= 1

parametro di configurazione del relè RL3 Pa H23= 1

# Funzioni di termoregolazione

x

Una volta configurato l’impianto l’Energy 200 è pronto a controllare le utenze in base alle condizioni di temperatura e pressione rilevate dalle sonde e alle funzioni di termoregolazione definibili tramite appositi parametri.

Sono possibili 4 modi di funzionamento:

Modi di funzionamento

- cooling

- heating

- stand-by

- off

Cooling: è la modalità di funzionamento “estivo”; la macchina è configurata per fare il freddo.

Cooling

Heating: è la modalità di funzionamento “invernale”; la macchina è configurata per fare il caldo.

Heating

Stand-by: la macchina non regola alcuna funzione di termoregolazione; rimangono attive le segnalazioni degli allarmi

Stand-by

Off: la macchina è spenta.

Dispositivo spento (Off)

La selezione del modo è funzione sia delle impostazioni della tastiera, sia dei seguenti

Parametri:

- Parametro selezione modo funzionamento (Pa  H27)

- Parametro presenza pompa di calore (Pa H28)

- Parametro configurazione ST1  (Pa  H05) ( vedi Ingressi  analogici: tabella di configurazione)

- Parametro configurazione ST2  (Pa  H06) ( vedi Ingressi  analogici: tabella di configurazione)

Parametro selezione modo (Pa  H27)

0= Selezione da tastiera

1= Selezione da ingresso digitale (vedi ingressi digitali)

2= Selezione da ingresso analogico (sonda ST4)

Parametro presenza pompa di calore (Pa H10)

0 = Pompa di calore non presente

1= Pompa di calore presente

La modalità heating è permessa solo se:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- pompa di calore presente (Pa H28= 1) oppure

- relè RL4 configurato come uscita boiler (Pa H24= 2).

Le combinazioni tra i diversi parametri genera le seguenti regole:

Modi di funzionamento: tabella di configurazione

| Modo di funzionamento | Parametro selezione modo Pa H27 | Parametro configurazione ST1 Pa H05 | Parametro configurazione ST2 Pa H06 |
| --- | --- | --- | --- |
| La selezione del modo avviene da tastiera | 0 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| La selezione del modo avviene da ingresso digitale. | 1 | Diverso da 2 | Diverso da 2 |
| Se l’ingresso ST1 è attivo il modo di funzionamento è heating altrimenti stand-by | Qualsiasi | 2 | Diverso da 2 |
| Se l’ingresso ST2 è attivo il modo di funzionamento è cooling altrimenti stand-by | Qualsisasi | Diverso da 2 | 2 |
| Se l’ingresso ST1 è attivo il modo di funzionamento è heating, se ST2 è attivo il modo di funzionamento è cooling, se ST1 e ST2 sono entrambi attivi il controllo è in errore, se nessuno è attivo stand-by | Qualsiasi | 2 | 2 |

## Selezione modo di funzionamento da ingresso analogico

Il regolatore permette di selezionare il modo di funzionamento in base alla misura di temperatura data da ingresso ST4 (vedi ingressi analogici).

Ciò è ammesso se simultaneamente:

- la sonda ST4 è configurata come sonda temperatura esterna (Pa H08= 3)

- parametro selezione modo Pa H27= 2

- In tal caso il modo è selezionato automaticamente, in base ai seguenti parametri del regolatore:

- Set modo heating Pa H29

- Differenziale selezione modo Pa H30.

Il funzionamento viene esemplificato nel seguente schema:

Schema

Per temperature comprese nel differenziale di selezione modo (dato da parametro H30), è permesso il cambio di modo tramite tastiera.

Altrimenti:

- Se temperatura esterna è minore di H29, lo strumento impone il funzionamento in heating,

- Se temperatura esterna è maggiore di H29+H30, lo strumento impone il funzionamento in cooling.

## Impostazione dei Setpoint

L’attivazione o disattivazione delle utenze dipenderà dinamicamente dalle funzioni di termoregolazione impostate, dai valori di temperatura/pressione rilevate dalle sonde e dai setpoint impostati:

Sono definiti due valori di setpoint:

SetPoint Cooling : è il setpoint di riferimento quando il dispositivo regola in modalità cool (freddo)

SetPoint Heating : è il setpoint di riferimento quando il dispositivo regola in modalità heat (caldo)

I setpoint sono modificabili da tastiera accedendo al sottomenù “SET” (vedi struttura dei menù)

Essi possono assumenre valori compresi in un range determinato dai parametri Pa H02 – Pa H01 (Heating) e Pa H04 – Pa H03 (Cooling)

## Setpoint Dinamico

Il regolatore permette di modificare il set-point in modo automatico in base alle condizioni estrne.

Tale modificazione è ottenuta sommando al setpoint un valore positivo o negativo (offset) dipendente da:

- ingresso analogico 4-20 mA (proporzionale a un segnale imposto dall’utente)

oppure

- temperatura della sonda esterna.

Lo scopo di tale funzione è duplice: o risparmiare energia, o far funzionare la macchina con temperature esterne particolarmente gravose.

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Il setpoint dinamico è ativo se:

- Il parametro di attivazione Pa H31 = 1

- la sonda ST3 (ingressi analogici) è configurata come ingresso in corrente per set-point dinamico (Pa H07 = 3) oppure la sonda ST4 (ingressi analogici) è configurata come sonda esterna (Pa H08 = 3)

Parametri di regolazione del setpoint dinamico:

parametri di regolazione

- Pa H32= offset max in cooling.

- Pa H33= offset max in heating

- Pa H34= Set temperatura esterna in cooling

- Pa H35= Set temperatura esterna in heating

- Pa H36= Delta temperatura cooling

- Pa H37= Delta temperatura heating

L’interazione dei precedenti parametri è descritta nei seguenti grafici:

Offset Positivo (H32>0 o  H33>0)

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset positivo

Offset

Set-point

Corrente

20 mA

4 mA

Max

offset

Offset Negativo (H32<0 o H33<0)

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset negativo

Corrente

20 mA

4 mA

Max

offset

Offset Positivo

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset positivo

Temp.

Delta <0

Set temp. ext. (H34 o H35)

Delta >0

Offset Negativo

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset negativo

Temp.

Delta <0

Set temp. ext. (H34 o H35)

Delta >0

## Termoregolazione differenziale

Questa funzione permette di regolare la temperatura in funzione sia di ST1 che di ST4. La funzione è attiva se:

- ST1 è configurata come ingresso NTC differenziale (Pa H05= 4) (vedi ingressi analogici)

- ST4 è configurata come ingresso temperatura esterna (Pa H08= 3) (vedi ingressi analogici)

Il controllore, anziché regolare su ST1, si basa sulla differenza ST1-ST4.

Se il parametro di configurazione di ST3 Pa H07 = 5 (regolazione in heating per macchine acqua-acqua ad inversione dell’acqua, la regolazione avviene in ogni caso su ST3.

Con questo tipo di regolazione si può, per esempio, termostatare un fluido, sia in raffreddamento che in riscaldamento, a una temperatura pari alla temperatura dell’ambiente esterno più un differenziale costante (positivo o negativo) impostato dall’utente.

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

## Commutazione da ingresso digitale

Gli ingressi digitali ID3, ID4, ID5 nonché ST4 (ingressi analogici), previa configurazione, possono assumere la funzione di comando ON-OFF. Qualora questo tipo di ingresso sia attivato, lo strumento spegne tutte le utenze e mostra a display “E00”.

## Controllo delle Utenze

Nei capitoli seguenti viene descritto come impostare i parametri per il controllo delle utenze in base alle condizioni di temperatura/pressione rilevate dalle sonde

### Controllo dei compressori – termoregolatore

Il termoregolatore si occupa di calcolare il carico da erogare tramite i compressori sia per il caldo che per il freddo.

TERMOREGOLATORE IN MODALITÀ COOL

Termoregolatore in modalità cool

Se la sonda ST2 (ingressi analogici) non è configurata come ingresso digitale richiesta freddo (Pa H06=2) o la sonda ST1(ingressi analogici)  come ingresso digitale richiesta termoregolatore (Pa H05=3), la gestione del compressore e` funzione della temperatura ambiente e di un SET POINT programmabile da tastiera.

ST1 = temperatura acqua in ingresso o aria di ripresa

SET COOL= Set-point cooling impostabile da tastiera.

Pa C03 = isteresi termostato cooling

Pa C05 = differenziale intervento gradini di potenza

Potenza

1° gradino

Pa C03

Pa C03

2° gradino

Pa C05

Temperatura da ST1

SET POINT

Schema in cooling

Nel caso Pa H05= 3, il compressore viene spento e acceso in funzione dello stato dell’ingresso ST1.

Nel caso Pa H06= 2, il compressore viene spento e acceso in funzione dello stato dell’ingresso ST2.

Se un ingresso digitale è configurato come richiesta per il secondo gradino (H18 o H19 o H20 o H21= 6), la relativa chiamata è funzione di tale ingresso. Questa funzione è attiva solo se Pa H05= 3 oppure Pa H06= 2.

TERMOREGOLATORE IN MODALITÀ HEAT

Termoregolatore in modalità heat

Se la sonda ST1(ingressi analogici) non è configurata come ingresso digitale richiesta caldo (Pa H05=2) o come ingresso digitale richiesta termoregolatore (Pa H05=3) la gestione del compressore e` funzione

- della temperatura ST3 (ingressi analogici), se il parametro di configurazione ST3 Pa H07= 5 (per macchine acqua-acqua ad inversione dell’acqua)

- altrimenti della temperatura ST1(ingressi analogici)

- di un SET POINT HEATING impostabile da tastiera

ST1/ST3 =Temperatura ingresso acqua o aria di ripresa

SET HEATING= Set point heating impostato da tastiera

Pa C04 = isteresi termostato heating

Pa C05 = delta intervento gradini

Potenza

1° gradino

2° gradino

Pa C05

Pa C03

Pa C03

Temperatura da ST1/ST3

SET POINT

Schema in heating

Nel caso Pa H05= 2 oppure 3, il compressore viene spento e acceso in funzione dello stato dell’ingresso ST1.

Se un ingresso digitale è configurato come richiesta secondo gradino (Pa H18 o Pa H19 o Pa H20 o Pa H21= 6), la relativa chiamata è funzione di tale ingresso. Questa funzione è attiva solo se Pa H05= 2 oppure 3.

Un compressore è comunque spento se:

Non vi è alcun relè associato (uscite di potenza)

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

- E’ presente un blocco compressore (vedi tabella allarmi)

- Sono in corso le temporizzazioni di sicurezza

- Il boiler è attivo

- È in corso la temporizzazione tra pompa on e compressore on (temporizzazioni di sicurezza)

- È in corso la preventilazione in cooling

- Energy 200 è in stato di stand-by o off

- Il parametro che configura la sonda ST1 Pa H05 = 0 (sonda assente)

### Controllo della Ventilazione di condensazione

Il controllo della condensazione è funzione della temperatura o della pressione di condensazione.

Il regolatore è attivo se

- almeno una sonda per circuito è configurata come sonda di condensazione (pressione o temperatura) altrimenti il ventilatore relativo al circuito funziona in ON OFF su chiamata dei compressori del circuito.

La regolazione della ventilazione può avvenire in maniera indipendente dal compressore o su chiamata del compressore;

Il modo di funzionamento viene impostato con il parametro Pa F05:

|  | Valore |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| Pa F05: modo uscita ventole | se il compressore è spento il ventilatore è spento | Il controllo di condensazione è indipendente dal compressore |

Alla partenza del compressore, se il regolatore proporzionale richiede lo spegnimento del ventilatore (cut-off), è possibile escludere tale spegnimento per un tempo pari a Pa F12 a partire dall’accensione del compressore. Durante questo periodo, se il regolatore richiede il cut-off, il ventilatore va alla velocità minima.

Se il parametro Pa F05 viene posto a 1, il controllo della condensazione è funzione della temperatura o della pressione di condensazione in base a quanto impostato dai seguenti parametri:

Per il gruppo di ventilazione, è possibile fissare una velocità minima, una massima e una “silent” (corrispondente a una condizione di funzionamento silenziato, esempio per le ore notturne), nonché una banda proporzionale entro detti valori.

velocità silent

Il ventilatore è comunque spento se:

è presente un allarme blocco ventilatore condensazione (vedi tabella allarmi)

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

- Energy 200 è in stato di stand-by o off

VENTILAZIONE DI CONDENSAZIONE IN MODALITA’ COOL

modalità cool

Pa F06 = Minima velocità ventilatore in COOLING;

Pa F07 = Massima velocità silent ventilatore in COOLING;

Pa F08 = Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in COOLING;

Pa F09 = Banda prop. Ventilatore in COOLING;

Pa F10 = Delta cut-off ventilatore

Pa F11 = Isteresi cut-off .

Pa F13 = Massima velocità ventilatore in COOLING;

Pa F14 = Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in COOLING;

L’interazione dei parametri viene esemplificata nel seguente grafico:

Ventilazione in cool : schema

Ventilazione in cool

<IMG INFO>

282,8

222,2

0

2

70,9

14,15

-1

VENTILAZIONE DI CONDENSAZIONE IN MODALITA’ HEATING

Modalità heat

Pa F15 = Minima velocità ventilatore in HEATING;

Pa F16 = Massima velocità silent ventilatore in HEATING

Pa F17 = Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in HEATING

Pa F18 = Banda prop. Ventilatore in HEATING

Pa F10 = Delta cut-off ventilatore

Pa F11 = Isteresi cut-off .

Pa F19 = Massima velocità ventilatore in HEATING

Pa F20 = Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in HEATING

L’interazione dei parametri viene esemplificata nel seguente grafico:

Ventilazione in heat : schema

Ventilazione in heat

<IMG INFO>

282,8

226,3

0

2

70,9

14,15

-1

Il regolatore non è attivo se:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- è in corso un ciclo di sbrinamento

- è attivo il boiler

Per modelli Energy 2xxB, durante la fase di gocciolamento, i ventilatori vanno alla massima potenza

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

### Controllo della valvola d’inversione

Vedi capitolo Valvola d’inversione

### Controllo pompa idraulica

Vedi capitolo Pompa idraulica

### Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione

Il regolatore delle resistenze funziona con due set point separati, uno per modalità heating e uno per cooling:

- Pa r07: set point resistenze 1 in heating

- Pa r08: set point resistenze 1 in cooling

I due set-point delle resistenze antigelo sono compresi tra un valore massimo e un valore minimo impostabile dall’utente mediante i parametri:

- Pa r09: set-point massimo resistenze antigelo

- Pa r10:  set-point minimo resistenze antigelo

In off e stand-by la regolazione avviene sul set cooling e con le stessa sonda di regolazione del modo heating

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Il parametro Pa R11 definisce l’isteresi attorno ai setpoint delle resistenze antigelo/integrazione

Il funzionamento viene esemplificato nel seguente schema:

schema

Schema regolatore resistenze antigelo/integrazione

<IMG INFO>

282,8

241,05

0

2

70,9

14,15

-1

### Controllo resistenze antigelo esterne

La regolazione avviene sulla sonda ST3 con un set point impostabile tramite il parametro Pa r12 e un’isteresi Pa r11. Il regolatore è analogo a quelle delle resistenze interne.

### Regolatore resistenze integrazione

Se Pa r15=1 in  modalità heating, le resistenze, oltre ad attivarsi sul proprio regolatore, si attivano anche se ST1 < (SET Heating Pa r14).

L’isteresi del regolatore è Pa C04 (isteresi regolatore heating).

### Controllo del boiler

BOILER IN INTEGRAZIONE:

Il boiler viene attivato in heating se la temperatura esterna scende a valori inferiori di Pa r13.

In questo caso il compressore ed il ventilatore vengono spenti e il riscaldamento avviene solo tramite il boiler.

La pompa di calore viene riattivata se la temperatura esterna supera il valore Pa r14+Pa r13.

Se il boiler è attivo la termoregolazione avviene tramite l’uscita boiler stesso; la regolazione è analoga a quella del compressore in heatING.

BOILER IN RISCALDAMENTO:.

La termoregolazione in heating avviene tramite l’uscita boiler stesso; la regolazione è analoga a quella del compressore in heat.ing;

Compressore e ventola esterna sono spenti.

Il boiler è spento se:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

- è in cooling

- è in stand-by od OFF

- sono presenti allarmi di blocco boiler (vedi tabella allarmi)

### Controllo ventilatore interno

VENTILATORE INTERNO IN COOLING:

Il ventilatore interno è spento se:

- parametro configurazione sonda ST1, Pa H05  1

- è presente un allarme blocco circuito

- strumento in OFF o stand-by.

Viene acceso a una velocità che è funzione della differenza tra la temperatura ST1 e il SET COOLING. Parametri:

Pa F21= Differenziale gradini ventilazione

Pa F22= isteresi gradini di ventilazione

Schema regolatore ventole interne in cooling

<IMG INFO>

282,8

234,75

0

2

70,9

14,15

-1

VENTILATORE INTERNO IN HEATING:

Il ventilatore interno è spento se:

- è presente blocco hot start

- non è presente la pompa di calore (Pa H28= 0)

altrimenti è acceso a una velocità che è funzione della differenza tra la temperatura ST1 e il SET HEATING. Parametri:

Pa F20= Differenziale gradini ventilazione

Pa F21= isteresi gradini di ventilazione

Schema regolatore ventole interne in cooling

<IMG INFO>

282,8

229,65

0

2

70,9

14,15

-1

Per modelli Energy 2xxB, con allarme antigelo attivo, il ventilatore interno è attivo

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Per modelli Energy 2xxB, con resistenze attive, il ventilatore interno è attivo

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Per modelli Energy 2xxB è utilizzabile anche il parametro Pa P01 con i seguenti significati:

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

0= il ventilatore non si spegne mai

1= il ventilatore si spegne con il compressore

2= ventilatore sempre attivo in cool su chiamata in heat

3 = ventilatore sempre attivo in cool su chiamata in heat

4 = ventilatore sempre attivo in heat su chiamata cool

# Funzioni

x

## Registrazione ore funzionamento

Il dispositivo registra nella memoria non volatile le ore di funzionamento di:

- pompa idraulica

- compressori.

La risoluzione interna è in minuti.

La visualizzazione avviene entrando nell’apposito menù  con etichetta Ohr (vedi struttura dei menù).

Per valori inferiori a 999 ore viene visualizzato il valore intero, per valori superiori vengono visualizzate le ore/100 e viene acceso il punto decimale

Es. 1234 ore vengono segnalate nel seguente modo:

<IMG INFO>

84,75

37,4

0

2

170,1

14,15

-1

L’azzeramento delle ore avviene premendo per 2 secondi il tasto DOWN (vedi tasti) mentre sono visualizzate le ore di funzionamento

MEMORIA

35.48

MEMORIA

35

Mancanza di tensione

Nel caso manchi la tensione viene posta a 0 l’ultima frazione di ora registrata, pertanto la durata viene arrotondata per difetto:

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

## Sbrinamento

Lo sbrinamento è una funzione attiva solo in modalità heating.

Viene utilizzato per impedire la formazione di ghiaccio sulla superficie dello scambiatore esterno.

La formazione di ghiaccio sullo scambiatore esterno si presenta più frequentemente per aria esterna avente temperatura bassa ed elevata umidità

Esso riduce notevolmente il rendimento termodinamico della macchina e comportai il rischio di danneggiamenti della macchina stessa.

Lo sbrinamento è abilitato se:

- è abilitato tramite parametro (Pa d01= 1)

- è presente una sonda di condensazione (Pa H07, per ingresso ST3= 1 oppure 2, o Pa H08, per ingresso ST4= 1)

- è presente la valvola di inversione

La regolazione avviene in base a temperatura o a pressione, a seconda della configurazione macchina eseguita tramite parametro Pa H49.

L’ingresso e l’uscita dallo sbrinamento è funzione dei valori delle sonde di condensazione e dell’impostazione dei parametri di seguito descritti;

### Ingresso in Sbrinamento

- Se la temperatura/ pressione di condensazione scende sotto il Pa d02 (Temperatura inizio sbrinamento) e il compressore è ON, parte il conteggio della chiamata  (Pa d03, tempo chiamata sbrinamento).

- Al raggiungimento della durata Pa d03, lo strumento inizia il processo di sbrinamento.

- A questo punto se Pa d06 (tempo di ritardo compressore…valvola ) = 0, allora il compressore rimane acceso, altrimenti viene eseguita la regolazione descritta nel seguente schema:

schema

<IMG INFO>

282,8

133

0

2

70,9

14,15

-1

Questo ritardo evita eventuali ritorni di liquido nel compressore.

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

Nel caso di macchina configurata con 2 compressori, durante la fase di sbrinamento, i compressori (gradini) sono entrambi accesi.

Ciò non si verifica se uno dei compressori è in allarme di termica.

Durante questo ciclo vengono ignorati i tempi di sicurezza compressore.

I valori di pressione (o temperatura) che corrispondono alle condizioni di inizio e fine sbrinamento sono dati da:

- start sbrinamento: parametro Pa d02

- stop sbrinamento: parametri e Pa d04

ciò vale solo se Pa H49= 3 oppure 2.

Nel caso Pa H49= 1 (funzionamento in temperatura), i valori di temperatura sono dati da:

- Pa d08, start sbrinamento

- Pa d09, stop sbrinamento.

Nel caso Pa H49= 0, non è ammesso lo sbrinamento (sonda ST3 assente).

### Uscita dallo sbrinamento

L’uscita dall’operazione di sbrinamento avviene se:

- la temperatura/pressione sale al di sopra del Pa d04 (Temperatura/pressione fine sbrinamento).

- la durata dello sbrinamento raggiunge Pa d05 (max tempo di sbrinamento)

al termine dello sbrinamento, se il tempo di gocciolamento Pa d07= 0, allora il compressore rimane acceso, altrimenti viene eseguita la regolazione schematizzata in figura:

schema

<IMG INFO>

282,8

129,25

0

2

70,9

14,15

-1

### Modalità di conteggio

- Il conteggio dell’intervallo di sbrinamento si interrompe quando la temperatura/ pressione sale al di sopra del Pa d02 (Temperatura/pressione inizio sbrinamento) oppure con compressore spento.

- Il conteggio viene azzerato dopo uno dei seguenti eventi: effettuazione del ciclo di sbrinamento, assenza di tensione, cambiamento di modo di funzionamento.

- Il conteggio viene azzerato anche quando la temperatura/ pressione sale al di sopra del Pa d04 (Temperatura/pressione fine sbrinamento).

### Compensazione temperatura start sbrinamento (Solo per modelli E2xxB)

In climi perticolarmente secchi e freddi, la temperatura di start sbrinamento non coincide con la reale temperatura in cui la batteria esterna ghiaccia. Il seguente regolatore permette di compensare linearmente la temperatura/pressione di start sbrinamento aggiungendo valori negativi o positivi in funzione della temperatura esterna.

Il regolatore è attivo se:

- Il parametro di attivazione Pa d10 = 1

- La sonda ST4 è configurata come sonda esterna (Pa H08 = 3)

Parametri del regolatore:

- Pa d11 = offset compensazione temperatura/pressione sbrinamento

- Pa d12 = set compensazione temperatura/pressione sbrinamento

- Pa d13 = delta compensazione temperatura/pressione sbrinamento

Delta d13<0

Delta d13>0

Set T Ext. (d12)

Offset d11<0

T

Delta d13<0

Delta d13>0

Set T Ext. (d12)

Offset d11>0

T

Staratura setpoint start sbrin. In funzione di T ext

## Funzione Hot Start

Questa funzione è prevista per il solo modo HEATING e permette la ventilazione, tramite ventilatore interno, solo se lo scambiatore interno e` sufficientemente caldo. Si evitano sgradevoli flussi di aria fredda.

La funzione è attiva se:

- è attiva la ventilazione interna

- parametro configurazione ST2 Pa H06= 1 (sonda NTC acqua/aria in uscita)

- modalità heating

Si osservi il seguente schema esplicativo:

Regolatore

ST2= sonda temperatura acqua /aria

Pa F23= Set HOT START;

Pa F24= Isteresi HOT START

schema

<IMG INFO>

211,95

180,75

0

2

106,35

14,15

-1

## Segnalazione di macchina scarica

In tutti i modi di funzionamento, escluse le condizioni di boiler attivo o sbrinamento, viene eseguito un controllo sulla funzionalità della macchina, per rilevare eventuali perdite nel circuito frigorifero oppure la rottura della valvola di inversione (nel caso di funzionamento in pompa di calore).

La segnalazione è compiuta con codice E44 (vedi tabella allarmi).

Il regolatore è abilitato da Pa A23= 1; inoltre ST2 (ingressi analogici) deve essere configurata come ingresso acqua in uscita (Pa H06= 1).

L’allarme diventa attivo se per un tempo continuativo maggiore di Pa A22 si verifica:

- heating: la differenza di temperatura ST2-ST1 (ingressi analogici)  è minore di Pa A20

- cooling: la differenza di temperatura ST1-ST2  (ingressi analogici)  è minore di Pa A20

L’allarme di macchina scarica è sempre a riarmo manuale.

Il conteggio del tempo sopra citato viene azzerato ad ogni cambio di modo e a compressore spento. Inoltre il conteggio viene escluso per una durata, a partire dall’accensione del compressore, che può essere impostata tramite Pa A21.

## Mancanza di tensione

In caso di mancanza di tensione, al successivo ripristino il controllo si riporta nella stato precedente alla mancanza di tensione.

Se è in corso uno sbrinamento la procedura viene annullata. Vengono annullate e reinizializzate tutte le temporizzazioni in corso.

# Parametri

x

L’impostazione dei parametri permettono la piena configurabilità dell’”Energy 200”;

Essi sono modificabili tramite:

- tastiera dello strumento

- memory card

- Personal computer (disponendo di apposito collegamento e software “Param manager”)

## Descrizione Parametri

Nei seguenti capitoli si analizzano nel dettaglio tutti i parametri divisi per categorie.

### Parametri di configurazione

Determinano le caratteristiche della macchina. Se vengono modificati uno o più parametri di questa categoria, per garantire successivamente il corretto funzionamento il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica

I valori contrassegnati con (*) valgono solo per Energy 2xxB

Set point “cooling”

Pa G01

Permette di impostare il set point in modalità “cooling”.

Set point “heating”

Pa G02

Permette di impostare il set point in modalità “heating”

Set point massimo in “heating”

Pa H01

Limite massimo del set point in modalità “heating”

Set point minimo in “heating”

Pa H02

Limite minimo del set point in modalità “heating”

Set point massimo in “cooling”

Pa H03

Limite massimo del set point in modalità “cooling”

Set point minimo in cool

Pa H04

Limite minimo del set point in modalità “cooling”

Configurazione ST1

Pa H05

Permette di configurare l’ingresso analogico ST1

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua/aria in ingresso

2= Input digitale richiesta caldo

3= Input digitale richiesta termoregolatore

4= Ingresso NTC differenziale

5= Su tastiera remota (*)

Configurazione ST2

Pa H06

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico acqua in uscita/antigelo/ aria ripresa

2= Input digitale richiesta freddo

3= Input digitale allarme antigelo

Configurazione ST3

Pa H07

0= Sonda assente

1= Ingresso analogico controllo condensazione

2= Ingresso 4...20 mA condensazione

3= Ingresso 4...20 mA set point dinamico

4= Ingresso analogico antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas

5= Ingresso analogico termoregolatore in “heating” per macchine acqua-acqua ad inversionedell’acqua

Configurazione ST4

Pa H08

0= Sonda assente

1= Ingresso NTC controllo condensazione

2= Ingresso digitale multifunzione

3= Ingresso NTC temperatura esterna

4= Ingresso analogico antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas (*)

Valore fondo scala pressione

Pa H09

Valore massimo ingresso; imposta il valore corrispondente a una corrente di 20 mA

Polarità ingresso digitale ID1

Pa H10

Polarità ingresso digitale ID2

Pa H11

Polarità ingresso digitale ID3

Pa H12

Polarità ingresso digitale ID4

Pa H13

Polarità ingresso digitale ID5

Pa H14

0= Attivo per contatto chiuso

1= Attivo per contatto aperto

Polarità ingresso analogico ST1

Pa H15

Polarità ingresso analogico ST2

Pa H16

Polarità ingresso analogico ST4

Pa H17

Se configurati come ingressi digitali:

0= Attivo per contatto chiuso

1= Attivo per contatto aperto

Configurazione ingresso digitale ID3

Pa H18

Configurazione ingresso digitale ID4

Pa H19

Configurazione ingresso digitale ID5

Pa H20

0= Termica compressore 1

1= Termica ventilatore

2= Flussostato

3= Heat/Cool remoto

4= ON-OFF remoto

5= Termica compressore 2

6= Richiesta secondo compressore (gradino)

Configurazione ST4 se configurato come ingresso digitale (Pa H08=2)

Pa H21

0= Termica compressore

1= Termica ventilatore

2= Flussostato

3= Heat/Cool remoto

4= ON-OFF remoto

5= Termica compressore 2

6= Richiesta secondo compressore (gradino)

Configurazione uscita RL2

Pa H22

0= Pompa

1= Primo gradino ventilatore interno

Configurazione relè uscita RL3

Pa H23

0= Inversione

1= Terzo gradino ventilatore interno

2= secondo compressore (gradino)

Configurazione relè uscita RL4

Pa H24

0= Resistenze antigelo

1= Secondo gradino ventilatore interno

2= Boiler

Configurazione uscita analogica opzionale

Pa H25

0= uscita open collector per secondo compressore

1= uscita velocità ventilatore 4-20 mA

2= uscita velocità ventilatore 0-10 V

Configurazione protocollo seriale (non gestito)

Pa H26

0= Standard

1= Microtech

Selezione modo di funzionamento

Pa H27

Permette di selezionare quale ingresso determina il modo di funzionamento Heating/Cooling

0= Selezione da tastiera

1= Selezione da ingresso digitale

2= Selezione da ingresso analogico (sonda ST4)

Presenza pompa di calore

Pa H28

0= Pompa di calore assente

1= Pompa di calore presente

Set modo heating

Pa H29

Se è abilitata la selezione del modo da ingresso analogico, rappresenta il valore di ST4 al di sotto del quale il controllo entra in modalità “heating”

Differenziale selezione modo

Pa H30

Se è abilitata la selezione del modo da ingresso analogico, rappresenta il differenziale di temperatura per l’ingresso in modalità “cooling”

Abilitazione set point dinamico

Pa H31

Abilita la funzione di

0= Set point dinamico disabilitato

1= Set point dinamico abilitato

Offset in cooling set point dinamico

Pa H32

Determina il valore massimo da sommare al set in modalità “cooling”

Offset in heating set point dinamico

Pa H33

Determina il valore massimo da sommare al set in modalità “heating”

Temperatura esterna in cooling set point dinamico

Pa H34

Determina il valore di temperatura in cooling al di sopra del quale si ha un offset del set point pari a zero.

Temperatura esterna in heating set point dinamico

Pa H35

Determina il valore di temperatura in heating al di sotto del quale si ha un offset del set point pari a zero.

Differenziale temperatura esterna set point dinamico cooling

Pa H36

Permette di impostare il differenziale di temperatura esterna al di sotto del quale si ha l’offset massimo del set point

Differenziale temperatura esterna set point dinamico heating

Pa H37

Permette di impostare il differenziale di temperatura esterna al di sopra del quale si ha l’offset massimo del set point

Polarità valvola di inversione

Pa H38

relè ON in cool

relè ON in heat

Offset ST1,

Pa H39

Offset ST2,

Pa H40

Offset ST4

Pa H42

Questi parametri permettono di compensare l’errore che si può verificare tra temperatura letta e quella reale.

Offset ST3

Pa H41

Questo parametro permette di compensare l’errore che si può verificare tra la temperatura (o pressione) letta e quella reale.

frequenza di rete

Pa H43

0= frequenza di rete 50 Hz

1= frequenza di rete 60 Hz

Indirizzo seriale famiglia,

Pa H44

Indirizzo seriale dispositivo

Pa H45

Permettono di selezionare l’indirizzo seriale. Normalmente entrambi a 0.

Password utente

Pa H46

Permette di inserire la password di accesso dei parametri di secondo livello.

Password scrittura chiave parametri

Pa H47

Rappresenta il valore che deve assumere la password per copiare i parametri nella chiave.

Numero compressori per circuito

Pa H48

1= 1 compressore

2= 2 compressori (o 2 gradini)

Abilita il funzionamento in pressione/ temperatura

Pa H49

0= vengono forzati i parametri Pa H07=0 (sonda ST3 assente), Pa F01 = 3 (funzionamento su chiamata del compressore) .

1= funzionamento in temperatura,  vengono forzati i parametri Pa H07,Pa F01 ai valori: Pa H07= 1 (sonda ST3 in temperatura),

Pa F01= 3 (funzionamento su chiamata del compressore).

2= funzionamento in pressione, vengono forzati i parametri Pa H07, Pa F01 ai valori: Pa H07= 2 (sonda ST3 in pressione), F01= 0 (funzionamento proporzionale).

3=  non viene imposto nessun vincolo ai parametri

Sequenza accensione dei compressori

Pa H50

0= i compressori vengono accesi in funzione delle ore di funzionamento (bilanciamento delle durate)

1= viene inserito prima il compressore 1 poi compressore (o parzializzazione) 2 (sequenza fissa).

Polarità relè compressore 2 o parzializzazione

Pa H51

0= relè ON se compressore2/ parzializzazione ON

1= relè ON se compressore2/ parzializzazione OFF

selezione °C o °F

Pa H52

0= gradi °C

1= gradi °F

Solo per modelli Energy 2xxB:

Visualizzazione SET macchine aria/aria

Pa H53

Per facilitare l’interfaccia utente nelle versioni aria-aria, ponendo il parametro Pa H53 = 1 viene visualizzato normalmente il set relativo alla modalità selezionata

Codice Cliente 1

Pa H54

E’ un numero tra 0 e 999 che l’utente può assegnare per uso interno

Codice Cliente 2

Pa H55

E’ un numero tra 0 e 999 che l’utente può assegnare per uso interno

Polarità relè allarme

Pa H56

- 0 = l’uscita è attiva (contatto chiuso) quando è attivo un allarme e quando la macchina è in off.

- 1 = nelle medesime condizioni, il contatto è aperto

Abilita relè allarme in off

Pa H57

- 0 = uscita allarme non attivata in OFF o stand-by

- 1 = uscita allarme attiva in OFF o stand-by.

### Parametri allarmi

Tempo by-pass pressostato bassa pressione.

Pa A01

Determina il ritardo alla attivazione della diagnostica dell’allarme digitale di bassa pressione a partire dall’attivazione del compressore. Espresso in secondi

Numero eventi ora bassa pressione

Pa A02

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme digitale di bassa pressione superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Bypass flussostato da attivazione pompa

Pa A03

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme digitale flussostato che parte dall’attivazione della pompa acqua. Espresso in secondi

Durata ingresso flussostato attivo

Pa A04

Permette di impostare un tempo durante il quale l’ingresso digitale flussostato deve rimanere attivo, dopo questo tempo l’allarme è attivato. Il conteggio inizia dopo il tempo di by-pass flussostato. Espresso in secondi.

Durata ingresso flussostato non attivo

Pa A05

Permette di impostare un tempo durante il quale l’ingresso digitale flussostato deve rimanere non attivo, dopo questo tempo l’allarme è disattivato. Espresso in secondi.

Numero eventi/ora flussostato

Pa A06

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme digitale flussostato superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale. Con l’allarme a riarmo manuale la pompa dell’acqua viene bloccata

By-pass termica compressore da attivazione compressore

Pa A07

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme termica compressore che parte dall’attivazione del compressore. Espresso in secondi

Numero eventi/ora protezioni termiche dei compressori 1 e 2

Pa A08

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme di termica compressore superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Numero eventi ora termica ventilatore

Pa A09

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme di termica ventilatore superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale

By-pass allarme antigelo

Pa A10

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme antigelo che parte dall’attivazione della macchina; è attivo solo in heating. Espresso in minuti.

Set point attivazione allarme antigelo

Pa A11

Permette di impostare un valore di temperatura al di sotto del quale viene attivato l’allarme antigelo.

Differenziale allarme antigelo

Pa A12

Permette di impostare il differenziale dell’allarme antigelo.

Numero eventi/ora allarme antigelo

Pa A13

Permette si impostare un numero di eventi orari dell’allarme antigelo superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale

Set attivazione alta pressione ingresso analogico

Pa A14

Permette di impostare un valore di temperatura/pressione di condensazione di sopra del quale viene attivato l’allarme alta pressione.

Isteresi alta pressione ingresso analogico

Pa A15

Permette di impostare il differenziale dell’allarme alta pressione analogico.

Bypass attivazione bassa pressione ingresso analogico

Pa A16

Permette di impostare un ritardo all’attivazione dell’allarme analogico di bassa pressione che parte dall’attivazione del compressore . Espresso in secondi

Set attivazione bassa pressione ingresso analogico

Pa A17

Permette di impostare un valore di temperatura/pressione al di sotto del quale è attivo l’allarme di bassa pressione.

Isteresi bassa pressione ingresso analogico

Pa A18

Permette di impostare il differenziale dell’allarme bassa pressione analogico.

Numero eventi/ora bassa pressione ingresso analogico

Pa A19

Permette di impostare un numero di eventi orari dell’allarme analogico di bassa pressione superato il quale l’allarme passa da riarmo automatico a riarmo manuale.

Differenziale macchina scarica

Pa A20

Se la differenza, in valore assoluto, tra ST2 e ST1, è inferiore in heating o superiore in cooling a questo parametro viene conteggiato il tempo di macchina scarica.

Bypass macchina scarica

Pa A21

Permette di impostare un tempo, conteggiato dall’accensione del compressore, in cui non viene conteggiato il tempo di macchina scarica. Espresso in minuti.

Durata macchina scarica

Pa A22

Permette di impostare un tempo superato il quale viene attivato l’allarme di macchina scarica.

Attivazione allarme macchina scarica

Pa A23

Abilita l’allarme macchina scarica

Abilita allarme di minima in sbrinamento

Pa A24

Abilita l’allarme di minima in sbrinamento. Se 0 in sbrinamento l’allarme di minima non è abilitato.

Set over-temperature

Pa A25

Imposta il valore di temperatura ST1 al di sopra del quale viene attivato l’allarme di alta temperatura E46.

Durata ON over-temperature

Pa A26

Imposta la durata continuativa della condizione ST1>A25, oltre la quale viene attivato l’allarme E46.

### Parametri compressore

Tempo sicurezza OFF-ON

Pa C01

È il tempo minimo di disattivazione del compressore dopo il suo spegnimento. Espresso in decine di secondi

Tempo sicurezza ON-ON

Pa C02

È il tempo minimo tra due accensioni successive. Espresso in decine di secondi.

Isteresi termoregolatore cooling

Pa C03

Permette di selezionare il differenziale di intervento in modalità cooling

Isteresi termoregolatore heating

Pa C04

Permette di selezionare il differenziale di intervento in modalità heating

Differenziale intervento gradini di regolazione

Pa C05

Permette di impostare un differenziale di temperatura rispetto al set point oltre il quale viene attivato il secondo gradino

Intervallo intervento primo-secondo compressore (gradino)

Pa C06

Permette di impostare un ritardo tra l’accensione del primo gradino e il secondo

Intervallo spegnimento primo-secondo compressore (gradino)

Pa C07

Permette di impostare un ritardo tra lo spegnimento del primo gradino e il secondo

### Parametri ventilazione

Configurazione uscita ventole

Pa F01

0: uscita TK proporzionale controllo condensazione

1: uscita TK ON-OFF

2: uscita resistenze antigelo per macchine acqua-acqua ad inversione del gas

3: uscita TK ON-OFF su compressore

Tempo spunto ventilatore

Pa F02

Tempo alla massima velocità del ventilatore dopo una partenza. Espresso in S/10.

Sfasamento delle ventole

Pa F03

Permette di adattare l’uscita ai vari tipi di ventilatore.

Durata impulso accensione triac

Pa F04

Permette di variare la lunghezza dell’impulso del triac.

Funzionamento su chiamata del compressore

Pa F05

0: se il compressore è spento il ventilatore è spento

1: Il controllo di condensazione è indipendente dal compressore

Minima velocità in cooling

Pa F06

Valore minimo della regolazione proporzionale delle ventole in cooling. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Velocità silent in cooling

Pa F07

Valore massimo della regolazione proporzionale delle ventole in cooling. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in cooling

Pa F08

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la minima velocità in cooling

Banda proporzionale in cooling

Pa F09

Differenziale di temperatura/pressione a cui corrisponde una variazione dal minimo al massimo della velocità del ventilatore in cooling

Differenziale cut-off

Pa F10

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione in cui il ventilatore rimane alla velocità minima.

Isteresi cut-off .

Pa F11

Differenziale di temperatura/pressione di condensazione per lo spegnimento del ventilatore.

Tempo  bypass cut-off

Pa F12

Permette di selezionare un ritardo all’attivazione della funzione di cut-off alla partenza delle ventole. Espresso in secondi.

Massima velocità in cooling

Pa F13

Permette di impostare, in cooling, un gradino di velocità in corrispondenza di un determinato valore di temperatura/pressione.

Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in cooling

Pa F14

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la velocità del ventilatore corrispondente al par. F13.

Minima velocità in heating

Pa F15

Valore minimo della regolazione proporzionale delle ventole in heating. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Velocità silent in heating

Pa F16

Valore massimo della regolazione proporzionale delle ventole in heating. Viene espressa in percentuale, da 0 a 100%, della massima tensione consentita.

Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in heating

Pa F17

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la minima velocità in heating.

Banda proporzionale in heating

Pa F18

Differenziale di temperatura/pressione a cui corrisponde una variazione dal minimo al massimo della velocità del ventilatore in heating.

Massima velocità in heating

Pa F19

Permette di impostare, in heating, un gradino di velocità in corrispondenza di un determinato valore di temperatura pressione.

Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in heating

Pa F20

Valore di temperatura/pressione di condensazione a cui corrisponde la velocità del ventilatore corrispondente al par. F19.

Differenziale gradini ventilazione interna

Pa F21

Nella gestione del ventilatore di una unità interna permette di impostare un differenziale di temperatura tra l’inserimento di un gradino di ventilazione e il successivo.

Isteresi gradini ventilazione interna

Pa F22

Permette di impostare un’isteresi sullo spegnimento di ogni singolo gradino di ventilazione.

Set point hot start

Pa F23

Permette di impostare un valore di temperatura sulla sonda ST2 al di sotto del quale la ventilazione interna viene bloccata.

Isteresi hot start

Pa F24

Permette di impostare una isteresi sulla funzione hot start.

Preventilazione in cooling

Pa F25

Permette di impostare un tempo di preventilazione in modalità cooling prima dell’accensione del compressore

### Parametri pompa

Modo operativo pompa

Pa P01

Permette di determinare il modo di funzionamento della pompa

0=funzionamento continuo

1=funzionamento su chiamata del termoregolatore

2=funzionamento ciclico

Modo operativo pompa o ventilatori

Pa P01

per Energy 2xxB

Permette di determinare il modo di funzionamento della pompa o del ventilatore

0=(pompa) funzionamento continuo | (ventilatore) il ventilatore non si spegne mai

1= (pompa) funzionamento su chiamata del termoregolatore | (ventilatore) il ventilatore si spegne con il compressore

2= (pompa) funzionamento ciclico| (ventilatore) ventilatore sempre attivo in cool su chiamata in heat

3 = (ventilatore) ventilatore sempre attivo in cool su chiamata in heat

4 = (ventilatore) ventilatore sempre attivo in heat su chiamata cool

Ritardo ON pompa ON compressore

Pa P02

Permette di impostare un ritardo tra la partenza della pompa e quella del compressore. Espresso in secondi.

Ritardo OFF compressore OFF pompa

Pa P03

Permette di impostare un ritardo tra lo spegnimento del compressore e quello della pompa. Espresso in secondi.

### Parametri antigelo/boiler

Configurazione resistenze in sbrinamento

Pa r01

Determina il funzionamento delle resistenza quando è attiva lo funzione di sbrinamento

0=accese solo su richiesta termoregolatore

1=sempre accese in sbrinamento

Configurazione resistenze accese in modalità cooling

Pa r02

Determina il funzionamento delle resistenza in modalità cooling

0=spente in cooling

1=accese in cooling (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Configurazione resistenze accese in modalità heating

Pa r03

Determina il funzionamento delle resistenza in modalità heating

0=spente in heating

1=accese in heating (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in heating

Pa r04

Determina la sonda di regolazione delle resistenze nella modalità heating

0=Regola sulla sonda ST1

1=Regola sulla sonda ST2

Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in cooling

Pa r05

Determina la sonda di regolazione delle resistenze nella modalità cooling

0=Regola sulla sonda ST1

1=Regola sulla sonda ST2

Configurazione resistenze in OFF o stand-by

Pa r06

Determina lo stato delle resistenze quando lo strumento è in OFF o stand-by

0=Sempre spente in OFF o stand-by

1=Accese in OFF o stand-by (in funzione del regolatore resistenze antigelo)

Set point resistenze antigelo interne in heating

Pa r07

È il valore di temperatura, in heating, al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo.

Set point resistenze antigelo interne in cooling

Pa r08

È il valore di temperatura, in cooling, al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo.

Limite massimo set point resistenze antigelo

Pa r09

Permette di impostare il limite massimo di impostazione del set point resistenze antigelo.

Limite minimo set point resistenze antigelo

Pa r10

Permette di impostare il limite minimo di impostazione del set point resistenze antigelo.

Isteresi resistenze antigelo

Pa r11

Isteresi regolatore resistenze antigelo.

Set point resistenze antigelo esterne

Pa r12

È il valore di temperatura al di sotto del quale vengono attivate le resistenze antigelo esterne.

Set temperatura esterna per attivazione del boiler

Pa r13

È il valore di temperatura al di sotto del quale viene attivato il boiler e disabilitata la pompa di calore.

Differenziale per disattivazione del boiler

Pa r14

È il differenziale per la disattivazione del boiler: se la temperatura esterna supera il valore Pa r14+Pa r13, il boiler viene disattivato e la pompa di calore viene riattivata.

Regolatore Resistenze Integrazione

Pa r15

Se questo parametro =1 le resistenze assumono la doppia funzione di resistenze antigelo e resistenze in integrazione

Altrimenti (Pa r15=0) le resistenze hanno solo funzione antigelo

### Parametri sbrinamento

Abilitazione sbrinamento

Pa d01

0= funzione sbrinamento non attiva

1= funzione sbrinamento attiva

Temperatura / pressione inizio sbrinamento

Pa d02

È la temperatura / pressione sotto la quale viene avviato il ciclo di sbrinamento.

Intervallo (Tempo chiamata) sbrinamento

Pa d03

È il tempo di permanenza della sonda al di sotto della temperatura/pressione di inizio sbrinamento. Espresso in minuti.

Temperatura / pressione fine sbrinamento

Pa d04

È la temperatura / pressione al di sopra della quale termina lo sbrinamento.

tempo massimo (Time-out) sbrinamento

Pa d05

È il tempo massimo di durata dello sbrinamento. Espresso in minuti.

Tempo attesa compressore-valvola (antisfiatamento)

Pa d06

È il tempo di attesa, all’ingresso del ciclo di sbrinamento, tra lo spegnimento del compressore e l’inversione della valvola 4 vie.

Tempo gocciolamento

Pa d07

È il tempo di attesa alla fine del ciclo di sbrinamento tra lo spegnimento del compressore e l’inversione della valvola 4 vie.

Temperatura inizio sbrinamento se Pa H49= 1

Pa d08

È la temperatura al di sotto la quale viene avviato il ciclo di sbrinamento.

Temperatura fine sbrinamento se Pa H49=1

Pa d09

È la temperatura al di sopra della quale viene terminato il ciclo di sbrinamento.

Solo per modelli Energy 2xxB:

Abilitazione compensazione sbrinamento

Pa d10

Vedi compensazione temperatura start sbrinamento

Offset compensazione temperatura/pressione sbrinamento

Pa d11

Vedi compensazione temperatura start sbrinamento

Set compensazione temperatura/pressione sbrinamento

Pa d12

Vedi compensazione temperatura start sbrinamento

Delta compensazione temperatura/pressione sbrinamento

Pa d13

Vedi compensazione temperatura start sbrinamento

## Tabella dei parametri

La seguente tabella riassume tutti i parametri dell’”Energy 200”

In grigio i parametri validi solo per modelli Energy 2xxB

Tabella parametri di configurazione

| PARAMETRI CONFIGURAZIONE* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa G01 | Set point “cooling” |  |  |  |
| Pa G02 | Set point “heating” |  |  |  |
| Pa H01 | Set point massimo in heat |  | Pa H02 ¸ 90.0 | °C |
| Pa H02 | Set point minimo in heat |  | -40.0 ¸ Pa H01 | °C |
| Pa H03 | Set point massimo in cool |  | Pa H04 ¸ 90.0 | °C |
| Pa H04 | Set point minimo in cool |  | -40.0 ¸ Pa H03 | °C |
| Pa H05 | Configurazione ST1 |  | 0 ¸ 4 (5) | Num |
| Pa H06 | Configurazione ST2 |  | 0 ¸ 3 | Num |
| Pa H07 | Configurazione ST3 |  | 0 ¸ 5 | Num |
| Pa H08 | Configurazione ST4 |  | 0 ¸ 3 (4) | Num |
| Pa H09 | Valore fondo scala pressione |  | 0-350 | kPa*10 |
| Pa H10 | Polarità ID1 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H11 | Polarità ID2 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H12 | Polarità ID3 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H13 | Polarità ID4 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H14 | Polarità ID5 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H15 | Polarità ST1 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H16 | Polarità ST2 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H17 | Polarità ST4 |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H18 | Configurazione ID3 |  | 0 ¸ 6 | Num |
| Pa H19 | Configurazione ID4 |  | 0 ¸ 6 | Num |
| Pa H20 | Configurazione ID5 |  | 0 ¸ 6 | Num |
| Pa H21 | Configurazione ST4 se ingresso digitale |  | 0 ¸ 6 | Num |
| Pa H22 | Configurazione relè 2 |  | 0 ¸ 1 | Num |
| Pa H23 | Configurazione relè 3 |  | 0 ¸ 2 | Num |
| Pa H24 | Configurazione relè 4 |  | 0 ¸ 2 | Num |
| Pa H25 | Configurazione uscita analogica opzionale |  | 0 ¸ 2 | Num |
| Pa H26 | Configurazione protocollo seriale (non gestito) |  | 0 ¸ 1 | Num |
| Pa H27 | Selezione modo di funzionamento |  | 0 ¸ 2 | Num |
| Pa H28 | Presenza pompa di calore |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H29 | Set modo heating |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa H30 | Differenziale selezione modo |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa H31 | Abilita set point dinamico |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H32 | Offset in cooling set point dinamico |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H33 | Offset in heating set point dinamico |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H34 | Set T. esterna in cooling set point dinamico |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa H35 | Set T. esterna in heating set point dinamico |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa H36 | Differenziale T. esterna set point dinamico cooling |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H37 | Differenziale T. esterna set point dinamico heating |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H38 | Polarità valvola di inversione |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H39 | Offset ST1 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H40 | Offset ST2 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H41 | Offset ST3 |  | -127 ¸ 127 | °C/10-kPa*10 |
| Pa H42 | Offset ST4 |  | -12.7 ¸ 12.7 | °C |
| Pa H43 | Frequenza di rete |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa H44 | Indirizzo seriale famiglia |  | 0 ¸ 14 | Num. |
| Pa H45 | Indirizzo seriale dispositivo |  | 0 ¸ 14 | Num. |
| Pa H46 | Password utente |  | 0 ¸ 255 | Num. |
| Pa H47 | Password chiave parametri |  | 0 ¸ 255 | Num. |
| Pa H48 | Numero compressori per circuito |  | 1 ¸ 2 | Num. |
| Pa H49 | Abilita funzionamento in pressione/temperatura |  | 0¸2 | Num. |
| Pa H50 | Sequenza accensione dei compressori |  | 0¸1 | Num. |
| Pa H51 | Polarità relè compressore 2 o parzializzazione |  | 0¸1 | Num. |
| Pa H52 | Selezione °C o °F |  | 0¸1 | Num. |
| Pa H53 | Visualizzazione SET macchine aria/aria |  | 0¸1 | Num. |
| Pa H54 | Codice cliante 1 |  | 0¸999 | Num. |
| Pa H55 | Codice cliante 2 |  | 0¸999 | Num. |
| Pa H56 | Polarità relè allarme |  | 0¸1 | Num. |
| Pa H57 | Abilita relè allarme in off |  | 0¸1 | Num. |

*	Se vengono modificati i parametri di questa categoria, per garantire il corretto funzionamento, il controllore deve essere spento e riacceso dopo la modifica.

Tabella parametri di Allarme

| PARAMETRI ALLARMI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa A01 | Bypass pressostato bassa pressione da compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A02 | Numero interventi ora bassa pressione |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A03 | Bypass flussostato da attivazione pompa |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A04 | Durata ingresso flussostato attivo |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A05 | Durata ingresso flussostato non attivo |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A06 | Numero interventi ora flussostato |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A07 | Bypass termica compressore da attivazione compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A08 | Numero interventi ora termiche compressore 1 e 2 |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A09 | Numero interventi ora termica ventilatore |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A10 | Bypass allarme antigelo da ON-OFF |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa A11 | Set attivazione allarme antigelo |  | -127 ¸ 127 | °C |
| Pa A12 | Isteresi allarme antigelo |  | 0 ¸ 25.5 | °C |
| Pa A13 | Numero interventi ora allarme antigelo |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A14 | Set attivazione alta pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 900 | °C/10-kPa*10 |
| Pa A15 | Isteresi alta pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | °C/10 – kPa*10 |
| Pa A16 | Bypass attivazione bassa pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa A17 | Set attivazione bassa pressione ingresso analogico |  | -500 ¸ 800 | °C/10–kPa*10 |
| Pa A18 | Isteresi bassa pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | °C/10-kPa*10 |
| Pa A19 | Numero interventi ora bassa pressione ingresso analogico |  | 0 ¸ 255 | Num |
| Pa A20 | Differenziale macchina scarica |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa A21 | Bypass macchina scarica |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa A22 | Durata macchina scarica |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa A23 | Attivazione allarme macchina scarica |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa A24 | Abilita allarme di minima in sbrinamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa A25 | Set over-temperature |  | 0 ¸ 255 | °C |
| Pa A26 | Durata ON over-temperature |  | 0 - 255 | Secondi*10 |

Tabella parametri compressore

| PARAMETRI COMPRESSORE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa C01 | Tempo sicurezza accensione spegnimento | 3 | 0  255 | Secondi*10 |
| Pa C02 | Tempo sicurezza accensione accensione | 3 | 0  255 | Secondi*10 |
| Pa C03 | Isteresi termoregolatore cooling | 1.5 | 0  25.5 | C |
| Pa C04 | Isteresi termoregolatore heating | 1.5 | 0  25.5 | C |
| Pa C05 | Differenziale intervento gradini di regolazione |  | 0  25.5 | C |
| Pa C06 | Intervallo intervento primo...secondo compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa C07 | Intervallo spegnimento primo...secondo compressore |  | 0 ¸ 255 | Secondi |

Tabella parametri di ventilazione

| PARAMETRI VENTILAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa F01 | Modo uscita ventole | 0 | 0  3 | Num. |
| Pa F02 | Tempo spunto ventilatore | 50 | 0  255 | Secondi/10 |
| Pa F03 | Sfasamento delle ventole | 5 | 0  100 | s*200 |
| Pa F04 | Durata impulso accensione triac | 3 | 0  255 | s*200 |
| Pa F05 | Funzionamento su chiamata del compressore | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa F06 | Minima velocità in cool | 22 | 0  100 | % |
| Pa F07 | Velocità silent in cool | 70 | 0  100 | % |
| Pa F08 | Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in cool | 400 | -500  800 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F09 | Banda prop. in cool | 100 | 0  255 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F10 | Differenziale cut-off | 30 | 0  255 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F11 | Isteresi cut-off | 10 | 0  255 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F12 | Tempo bypass cut-off | 20 | 0  255 | Secondi |
| Pa F13 | Massima velocità in cooling | 89 | 0  100 | % |
| Pa F14 | Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in COOL | 700 | -500  800 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F15 | Minima velocità in heat | 30 | 0  100 | % |
| Pa F16 | Velocità silent in heat | 70 | 0  100 | % |
| Pa F17 | Set temperatura/pressione minima velocità ventilatore in heat | 100 | -500  800 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F18 | Banda prop. in heat | 50 | 0  255 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F19 | Massima velocità in heat | 90 | 0  100 | % |
| Pa F20 | Set temperatura/pressione massima velocità ventilatore in heat | 50 | -500  800 | C/10 – kPa*10 |
| Pa F21 | Differenziale gradini ventilazione interna | 20 | 0  25.5 | C |
| Pa F22 | Isteresi gradini ventilazione interna | 10 | 0  25.5 | C |
| Pa F23 | Set point hot start | 50 | 0  255 | C |
| Pa F24 | Isteresi hot start | 10 | 0  25.5 | C |
| Pa F25 | Preventilazione in cool | 20 | 0  255 | Secondi |

Tabella parametri pompa

| PARAMETRI POMPA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa P01 | Modo operativo pompa Modo operativo pompa o ventilatori | 1 | 0  2 (0  4) | Num. |
| Pa P02 | Ritardo ON pompa ON compressore | 200 | 0  255 | Secondi |
| Pa P03 | Ritardo OFF compressore OFF pompa | 230 | 0  255 | Secondi |

Tabella parametri antigelo/boiler

| PARAMETRI ANTIGELO/BOILER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa r01 | Configurazione resistenze in sbrinamento | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r02 | Configurazione resistenze accese in modalità cooling | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r03 | Configurazione resistenze accese in modalità heating | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r04 | Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in heating | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r05 | Configurazione sonda di regolazione resistenze antigelo in cooling | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r06 | Configurazione resistenze in OFF o stand-by | 1 | 0  1 | Flag |
| Pa r07 | Set point resistenze antigelo interne in heating | 2 | Pa r09Pa r10 | C |
| Pa r08 | Set point resistenze antigelo interne in cooling | 1 | Pa r09Pa r10 | C |
| Pa r09 | Set max. resistenze antigelo | 90 | Pa r10127 | C |
| Pa r10 | Set min. resistenze antigelo | -10 | -127Pa r09 | C |
| Pa r11 | Isteresi resistenze antigelo | 1.0 | 0  25.5 | C |
| Pa r12 | Set point resistenze antigelo esterne | 5 | Pa r09Pa r10 | C |
| Pa r13 | Set T. esterna per attivazione del boiler | 10 | -127  127 | C |
| Pa r14 | Differenziale T. esterna per disattivazione del boiler | 20 | 0  25.5 | C |
| Pa r15 | Attivazione Resistenze Integrazione | 0 | 0  1 | Flag |

Tabella parametri sbrinamento

| PARAMETRI SBRINAMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par. | Descrizione | Valore | Limiti | Unità |
| Pa d01 | Abilitazione sbrinamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa d02 | Temperatura / pressione inizio sbrinamento |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - kPa*10 |
| Pa d03 | Intervallo sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa d04 | Temperatura / pressione fine sbrinamento |  | -500 ¸ 800 | °C/10 - kPa*10 |
| Pa d05 | Tempo massimo sbrinamento |  | 0 ¸ 255 | Minuti |
| Pa d06 | Tempo attesa compressore-valvola inversione |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa d07 | Tempo gocciolamento |  | 0 ¸ 255 | Secondi |
| Pa d08 | Temperatura inizio sbrinamento se Pa H49= 1 |  | -50.0 ¸ 80.0 | °C/10 |
| Pa d09 | Temperatura fine sbrinamento se Pa H49= 1 |  | -500 ¸ 80.0 | °C/10 |
| Pa d10 | Abilitazione compensazione sbrinamento |  | 0 ¸ 1 | Flag |
| Pa d11 | Offset compensazione temperatura/pressione sbrinamento |  | -255 ¸ 255 | °C/10 - kPa*10 |
| Pa d12 | Set compensazione temperatura/pressione sbrinamento |  | -127 ¸ 127 | C |
| Pa d13 | Delta compensazione temperatura/pressione sbrinamento |  | -25.5 ¸ 25.5 | C |

# Diagnostica

x

“Energy 200” è in grado di eseguire una completa diagnostica dell’impianto segnalando una serie di allarmi.

Allarmi

Le modalità di attivazione e riarmo vengono impostate mediante i parametri Pa A01 – Pa A26.

Per alcuni allarmi è prevista l’esclusione della segnalazione per una durata prefissata da parametro.

Per alcuni allarmi è previsto il conteggio degli interventi: se, nell’ultima ora, hanno superato una soglia determinata da parametro, l’allarme passa da riarmo automatico a manuale.

Numero di interventi ora

Il campionamento degli allarmi  avviene ogni 225 secondi;

esempio: se viene impostato un numero di eventi ora pari a 3,  affinchè l’allarme passi da riarmo automatico a manuale, deve avere una durata compresa tra 2*225 secondi e 3*225 secondi.

Tempo

225 s

225 s

225 s

225 s

1

2

3

Conteggio

Allarme

Riarmo Automatico

Riarmo Manuale

Campionamento  allarmi

Se un allarme si attiva più volte in un periodo di campionamento (225 secondi), esso viene conteggiato una sola volta.

<IMG INFO>

36,75

24,25

1

2

70,85

-12,15

-1

Il reset degli allarmi a riarmo manuale avviene premendo e rilasciando il tasto ON-OFF

Il riarmo manuale comporta il blocco delle utenze relative e l’intervento dell’uomo sull’impianto (riarmo dell’allarme tramite tasto ON-OFF);

<IMG INFO>

28,3

29,3

1

2

79,35

-14,65

-1

per questo il tipo di allarme a riarmo maunale si utilizza in modo preventivo per la segnalazione dei problemi che possono danneggiare l’impianto stesso;

## Lista degli allarmi

L’attivazione di un allarme comporta due effetti:

- Blocco delle utenze interessate

- Segnalazione su display della tastiera

La segnalazione è composta di un codice del tipo “Enn” (nn indica un numero a 2 cifre che identifica il tipo di allarme, es: E00, E25, E39….).

La seguente tabella riassume tutti gli allarmi possibili, i loro codici e il blocco delle utenze relative:

Tabella Allarmi

| CODICE | SEGNALAZIONE | DESCRIZIONE | BLOCCO UTENZE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMP.1 | COMP.2 | FAN EST. | FAN INT | POMPA | RES.1 | RES.2 |
| E00 | Off Remoto | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “ON-OFF remoto” (vedi ingressi digitali) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E01 | Alta pressione (digitale) | - Comporta lo spegnimento dei compressori del circuito; - E’ attivato dall’ingresso digitale ID1 (vedi ingressi digitali) - E’ sempre a riarmo manuale | SI | SI |  |  |  |  |  |
| E02 | Bassa pressione (digitale) | - Comporta lo spegnimento dei compressori e delle - E’ attivato dall’ingresso digitale ID2 (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A02 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A01 dall’accensione di un compressore o dall’inversione della valvola 4 vie (valvola di inversione) . - In sbrinamento se Pa 24=0 l’allarme non è attivo | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E03 | Protezione termica compressore 1 | - Comporta lo spegnimento del compressore 1;: - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore 1” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A08 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A07 dall’accensione del compressore. | SI |  |  |  |  |  |  |
| E04 | Protezione termica ventole condensatore | - Comporta lo spegnimento delle ventole e dei compressori; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica ventilatore” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A09 nel qual caso diventa manuale; | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E05 | Antigelo | - Comporta lo spegnimento delle ventole esterne e dei compressori; - E’ attivo se la sonda analogica ST2 (vedi ingressi analogici) è configurata come sonda antigelo (Pa H06 = 1); - E’ attivato quando la sonda ST2 rileva un valore inferiore a Pa A11; - Si disattiva se la sonda ST2 rileva un valore superiore a Pa A11 + Pa A12; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; - Nella modalità heating non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A10 dall’accensione dell’Energy 200 mediante tasto On-OFF (vedi tastiera) o da ingresso digitale ON-OFF (vedi ingressi digitali). | SI | SI | SI |  |  |  |  |
| E06 | Guasto sonda ST2 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST2, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E07 | Guasto sonda ST3 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST3, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E11 | Alta pressione / alta temperatura (analogico) | - Comporta lo spegnimento dei compressori; - E’ attivo se almeno una sonda è configurata come controllo condensazione (vedi ingressi analogici) - E’ attivato quando la sonda di condensazione rileva un valore che supera quello di Pa A14 - La disattivazione avviene se la temperatura/pressione è inferiore di Pa A14 – Pa A15. - Il riarmo è sempre manuale | SI | SI |  |  |  |  |  |
| E12 | Bassa pressione / Bassa temperatura (analogico) | - Comporta lo spegnimento dei compressori e delle ventole; - E’ attivo se almeno una sonda è configurata come controllo condensazione (vedi ingressi analogici) - E’ attivato quando la sonda di condensazione rileva un valore inferiore a quello di Pa A17 - La disattivazione avviene se la temperatura/pressione è superiore a Pa A17 – Pa A18. - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A19 nel qual caso diventa manuale; - L’allarme non è attivo per un tempo Pa A16 dall’accensione del compressore o dall’inversione della valvola a 4 vie (valvola di inversione) | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E13 | Protezione termica compressore 2 | - Comporta lo spegnimento del compressore 2; - E’ attivato dall’ingresso digitale configurato come “Termica compressore 2” (vedi ingressi digitali); - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A08 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A07 dall’accensione del compressore. |  | SI |  |  |  |  |  |
| E41 | Flussostato | - Comporta lo spegnimento di tutti i compressori, delle ventole esterne e della pompa se a riarmo manuale; - Viene attivato se l’ingresso digitale configurato come “Flussostato” (vedi ingressi digitali) rimane attivo per un tempo pari a Pa A04; - Si disattiva se l’ingresso digitale configurato come “Flussostato” (vedi ingressi digitali) rimane disattivo per un tempo pari a Pa A05; - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A06 nel qual caso diventa manuale; - Non è attivo durante il conteggio del tempo Pa A03 dall’attivazione della pompa (pompa idraulica) - Per modelli Energy 2xxB viene bloccato il ventilatore interno | SI | SI | SI | SI per Energy 2xxB | SI3 |  |  |
| E42 | Guasto sonda ST4 | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - E’ attivato nel caso in cui la sonda ST4, configurata come ingresso analigico, sia in corto circuito oppure interrotta o vengano superati i limiti della sonda (-50°C.. 100°C). | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E43 | Allarme antigelo (macchine acqua - acqua ad inversione del gas) | - Comporta lo spegnimento dei compressori; - E’ attivo se la sonda ST3 è configurata come sonda antigelo per macchine acqua – acqua ad inversione del gas (vedi ingressi analogici) - E’ attivato quando la sonda ST3 rileva un valore inferiore a quello di Pa A11 - La disattivazione avviene se la temperatura rilevata da ST3 è superiore a Pa A11 + Pa A12. - Il riarmo è automatico fino a quando il numero di interventi ora è pari al valore impostato dal parametro Pa A13 nel qual caso diventa manuale; | SI | SI |  |  |  |  |  |
| E44 | Macchina scarica | - Comporta lo spegnimento dei compressori e delle ventole; - In tutti i modi di funzionamento, esclusa la condizione con boiler attivo o in sbrinamento, viene eseguito un controllo sulla funzionalità della macchina per rilevare eventuali perdite nel circuito del gas o la rottura della valvola di inversione (funzionamento in pompa di calore). | SI | SI | SI | SI |  |  |  |
| E45 | Errore di Configurazione | - Comporta lo spegnimento di tutte le utenze; - Nel caso ST1 sia configurato come ingresso digitale richiesta caldo e ST2 come richiesta freddo (vedi ingressi analogici), l’allarme è attivo quando entrambi gli ingressi sono attivi. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| E46 | Over temperature | - Comporta lo spegnimento dei compressori - Viene attivato se la sonda ST1 (vedi ingressi analogici) assume valori superiori a Pa A25 per un tempo superirore a Pa A26; | SI | SI |  |  |  |  |  |

3 Solo se a riarmo manuale

le uscite definite come parzializzazioni sono in off se il compressore a cui appartengono è in allarme

<IMG INFO>

33,95

22,75

1

2

73,7

-11,4

-1

Le successive tabelle riassumono gli allarmi raggruppati per tipologia (digitale o analogico).

TABELLA ALLARMI DIGITALI:

Allarmi digitali

| Nome allarme | Evento attivazione bypass | Tempo Bypass | Durata attivazione | Durata disattivazione | N° interventi ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allarme alta pressione | Nessuno | non presente | non presente | non presente | Riarmo manuale |
| Allarme bassa pressione | Accensione di un compressore del circuito o inversione valvola 4 vie | Pa A01 | non presente | non presente | Pa A02 |
| Allarme flussostato | Attivazione pompa | Pa A03 | Pa A04 | Pa A05 | Pa A06 |
| Termica compressore 1,2 | Accensione di un compressore | Pa A07 | non presente | non presente | Pa A08 |
| Termica Fan | Nessuno | Non presente | Non presente | Non presente | Pa A13 |

TABELLA ALLARMI ANALOGICI:

Allarmi analogici

| Nome allarme | Evento | Tempo. Bypass | SET attivazione | Isteresi | N° interventi ora | Sonda di regolazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allarme antigelo | On Off, ingresso in modo heat, on off remoto | Pa A10 | Pa A11 | Pa A12 positiva | Pa A13 | ST2 se il parametro configurazione Pa H06 = 1, altrimenti allarme non attivo |
| Allarme bassa pressione/bassa temperatura condensazione | Accensione di un compressore o inversione valvola 4 vie | Par A16 | Pa A17 | Pa A18 positiva | Pa A19 | Sonda configurata come controllo condensazione |
| Allarme alta pressione/temperatura condensazione | Nessuno | non presente | Pa A14 | Pa A15 negativa | Riarmo manuale | Sonda configurata come controllo condensazione |
| Allarme over temperature | Nessuno | La Durata di attivazione deve superare Pa A26 | Pa A25 | Pa A12 negativa | Riarmo automatico | ST1 |
| Allarme antigelo esterno | Nessuno | Nessuno | Pa A11 | Pa A12 positiva | Pa A13 | ST3 se Pa H07= 4 |

# Caratteristiche tecniche

x

## Dati tecnici

|  | Tipica | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione alimentazione | 12V~ | 10V~ | 14V~ |
| Frequenza alimentazione | 50Hz/60Hz | --- | --- |
| Potenza | 5VA | --- | --- |
| Classe di isolamento | 1 | --- | --- |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 25°C | 0°C | 60°C |
| Umidità ambiente di funzionamento (non condensante) | 30% | 10% | 90% |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | 25°C | -20°C | 85°C |
| Umidità ambiente di stoccaggio (non condensante) | 30% | 10% | 90% |

## Caratteristiche elettromeccaniche

| Uscite digitali 120/240 V | - n° 4 relè (n. 5 relè per Energy 215B) 2A ¼ hp 240V~; 1/8 hp 120V~ - 1 TRIAC 2 A (tutti i modelli tranne Energy 215B) |
| --- | --- |
| Uscite 24 V~ | - 1 uscita TRIAC non optoisolata 500 mA max. |
| Ingressi analogici | - 3 sensori temperatura, campo di lettura -30C  90C; - 1 ingresso configurabile: trasduttore 4...20 mA o sensore temperatura, campo di lettura -30C  90C; |
| Ingressi digitali | - n 5 Ingressi digitali liberi da tensione |
| Morsetti e connettori | - 1 Connettore 9 vie innesto rapido alta tensione AWG 16-28 - 1 Connettore 16 vie innesto rapido bassa tensione passo 4,2, AWG 16-28 - 1 Connettore p2,5 5 vie controllo remoto e programmazione chiave esterna, AWG 24-30 - 1 Connettore p 2 3 vie tastiera remota o relè opzionale, AWG 22-30; |
| Display e led | - 3 digit +segno; - 5 led rossi |
| Tasti | - 2 tasti |
| Seriali | - n° 1 seriale 9600 - n° 1 seriale 2400 |

Lo strumento deve essere alimentato con adeguato trasformatore con le seguenti caratteristiche:

trasformatore

- Tensione primario:		230V~±10%; 110V~±10%

- Tensione secondario:		12V~

- Frequenza alimentazione:		50Hz; 60Hz

- Potenza:			5VA;

## Dimensioni

Dimensioni:	Frontale 76x34, profondità 58mm

Contenitore: 	Resina plastica PC+ABS con grado di estinguenza V0

Montaggio: 	A pannello su foro 71x29mm

dimensioni

<IMG INFO>

170

95,3

0

2

127,6

14,15

-1

## Normative

Il prodotto risponde alle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Direttiva del consiglio 73/23/CEE e successiva modifiche

- Direttiva del consiglio 89/336/CEE e successive modifiche

e risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate

- LOW VOLTAGE: EN60730

- EMISSION: EN50081-1 (EN55022)

- IMMUNITY: EN50082-2 (IEC 1000-4-2/3/4/5)

# Uso del dispositivo

x

## Uso Consentito

Questo prodotto viene impiegato per il controllo di chiller e pompe di calore a 1 circuito.

Ai fini della sicurezza, il dispositivo di comando dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali,non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere protetto dall’acqua e dalla polvere in ordine alla applicazione, e dovrà altresì essere accessibile solo con l’uso di un utensile. Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell’ambito del condizionamento.

In ordine alle norme di riferimento, esso è classificato:

- Secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da incorporare a montaggio indipendente oppure da integrare;

- Secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 in relazione alle tolleranze di fabbricazione ed alle derive;

- Come dispositivo di classe 2 in relazione alla protezione contro le scosse elettriche;

- Come dispositivo di classe A in relazione alla classe ed alla struttura del software

## Uso Non Consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

Si fa presente  che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto, (in quanto gestiti da una parte elettronica possono andare in corto o restare aperti) eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere quindi realizzati al di fuori dello strumento.

# Responsabilità e rischi residui

x

La Microtech non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diverso da quelli previsti e, in particolare, difforme dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti e/o date con la presente;

- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;

- uso su apparecchi che permettono l’accesso a parti pericolose senza l’ausilio di utensili;

- installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative e disposizioni vigenti.

# Glossario

x

Avere più ingressi in relazione OR tra di loro equivale ad avere un unico ingresso che assume il seguente stato:

OR logico

Attivo se almeno un ingresso è attivo

Non attivo se nessun ingresso è attivo

Fare lo "Scroll up" di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dal basso verso l'alto (Pa08 -> Pa 09 -> Pa 10 ....)

Scroll up

Significa che lo strumento è in stato di attesa; tutte le funzioni sono sospese

Stand-by

Significa azzerare.

Resettare

Riarmare un allarme significa resettarlo e renderlo attivo per nuove segnalazioni

Riarmo

Un allarme a riarmo manuale può venire resettato solo con intervento sulla tastiera.

Riarmo manuale

Fare lo "Scroll up" di un menù significa far elencare in sequenza i vari parametri dall' alto verso il basso (Pa10 -> Pa 09 -> Pa 08 ....)

Scroll down

Significa lampeggiare; in genere viene riferito ai led

BLINK

La media viene calcolata come il rapporto tra la somma delle ore dei compressori disponibili e il numero dei compressori del circuito

Media delle ore

Si intendono i vari dispositivi dell'impianto come i compressori, i ventilatori, la pompa idraulica, le resistenze antigelo ...

Utenze

E' un valore di riferimento (impostabile dall'utente) che definisce lo stato di funzionamento dell'impianto; un esempio è dato dal termostato che regola la temperatura di casa: se vogliamo mantanere una temperatura di 20 °C impostiamo il setpoint a 20°C (l'impianto di riscaldamento si attiverà se la temperatura dell'ambiente rilevata è inferiore a 20°C, si disattiverà altrimenti.

SetPoint

Si intende un intervallo di valori; esempio il Range 1...100 specifica tutti i valori compresi tra 1 e 100

Range

Generalmente viene definita un'isteresi attorno ad un setpoint per evitare oscillazioni frequenti di cambio di stato dell'utenza controllata;

Isteresi

Esempio: supponiamo di definire un setpoint a 20 °C su una sonda che rileva la temperatura ambiente superato il quale si attiva un compressore;

Quando la temperatura dell'ambiente assume valori prossimi al setpoint (20 °C) ci sarà una fase di instabilità in cui il relè, che attiva il compressore, commuterà frequentemente tra lo stato ON e OFF; un tale comportamento può danneggiare gravemente il funzionamento dell'impianto.

Per evitare il probleme si definisce un'isteresi come un intervallo di tolleranza all'interno del quale non vi è cambio di stato; nel nostro caso supponendo di definire l'isteresi di 1 °C si avrà l'attivazione del compressore a 21 °C (setpoint  + isteresi) e la disattivazione a 19 °C (setpoint - isteresi)

E' una memoria che mantiene i dati anche con il dispositivo spento (si differenzia dalla memoria volatile che perde i dati allo spegnimento)

Memoria non volatile

E' il cambio di modo di funzionamento (es: da Cooling ad heating)

Change over

# Indice Analitico

A

Allarmi	41

Allarmi analogici	45

Allarmi digitali	45

B

BLINK	48

Boiler	18

C

Caratteristiche elettromeccaniche	46

CARATTERISTICHE TECNICHE	46

Change over	48

Collegamento con sonda ST3 configurata come 4..20mA	6

Collegamento con sonda ST3 configurata come NTC	6

Commutazione da ingresso digitale	23

Compensazione temperatura start sbrinamento (Solo per modelli E2xxB)	30

Componenti	5

Compressori	15

Configurazione dei compressori	15

Configurazione del ventilatore	16

CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO	15

Configurazione ingressi analogici	7

Configurazione ingressi Digitali	7

Configurazione uscite	8

Controllo dei compressori – termoregolatore	23

Schema in cooling	23

Schema in heating	24

Controllo del boiler	26

Controllo della valvola d’inversione	25

Controllo della Ventilazione di condensazione	24

modalità cool	24

Modalità heat	25

Controllo delle resistenze Antigelo/Integrazione	26

schema	26

Controllo delle Utenze	23

Controllo pompa idraulica	26

Controllo resistenze antigelo esterne	26

Controllo ventilatore interno	27

Cooling	20

Copy Card	5

D

Dati tecnici	46

Descrizione Parametri	32

DIAGNOSTICA	41

Dimensioni	46

Display	11

Dispositivo Copy Card	10

Dispositivo spento (Off)	20

Durata impulso	17

E

Triac/(Relè 5	8

F

Funzionamento ciclico	18

Funzionamento in pressione	10

Funzionamento in temperatura	9

Funzionamento in temperatura o pressione

Tabella di configurazione	10

Funzionamento riferito a pressione o temperatura	9

Funzione Hot Start	31

schema	31

FUNZIONI	29

FUNZIONI DI TERMOREGOLAZIONE	20

G

GLOSSARIO	48

Grandezze fisiche ed unità di misura	9

H

Heating	20

I

Impostazione dei Setpoint	21

Ingressi analogici	7

tabella di configurazione	7

Ingressi digitali	7

polarità	7

tabella di configurazione	8

Ingresso in Sbrinamento	29

schema	29

INSTALLAZIONE	6

INTERFACCIA UTENTE	11

INTRODUZIONE	5

Isteresi	48

L

Label	14

Led	11

Lista degli allarmi	41

M

Mancanza di tensione	31

Media delle ore	48

Memoria non volatile	48

Modalità di conteggio	30

Modi di funzionamento	20

tabella di configurazione	20

Moduli Ventole	5

Modulo Base	5

Modulo di interfaccia	5

N

Normative	46

Numero di interventi ora	41

O

on-on off-off 2 comp	16

OR logico	48

P

Pa P01	36

Param Manager	5

PARAMETRI	32

Parametri allarmi	34

Parametri antigelo/boiler	36

Parametri compressore	35

Parametri di configurazione	32

Parametri pompa	36

Parametri sbrinamento	37

Parametri ventilazione	35

per Energy 2xxB	36

Polarità RL3	15

Pompa idraulica	17

Funzionamento continuo	17

Funzionamento su chiamata	17

Programmazione parametri - Livelli dei menù	12

R

Range	48

Registrazione ore funzionamento	29

Regolatore resistenze integrazione	26

Relè	8

tabella di configurazione	8

Resettare	48

Resistenze antigelo esterne	18

Resistenze in Integrazione	18

Resistenze interne antigelo/integrazione	18

configurazione	18

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI	47

Riarmo	48

Riarmo manuale	48

S

Sbrinamento	29

Schemi di collegamento	6

Scroll down	48

Scroll up	48

Segnalazione di macchina scarica	31

Selezione modo di funzionamento da ingresso analogico	20

Schema	21

Sequenza di accensione/spegnimento dei compressori	15

Bilanciamento delle durate	15

Sequenza fissa	15

SetPoint	48

Setpoint Dinamico	21

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset negativo	22

Modifica in funzione dell’ingresso in corrente con  offset positivo	22

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset negativo	22

Modifica in funzione della temperatura esterna con offset positivo	22

parametri di regolazione	21

Sfasamento	17

SOMMARIO	3

Spunto	17

Stand-by	20; 48

Staratura setpoint start sbrin. In funzione di T ext	30

Step di Potenza	15

Struttura dei menù	13

T

Tabella Allarmi	42

Tabella dei parametri	37

Tabella parametri antigelo/boiler	39

Tabella parametri compressore	38

Tabella parametri di Allarme	38

Tabella parametri di configurazione	37

Tabella parametri di ventilazione	39

Tabella parametri pompa	39

Tabella parametri sbrinamento	40

Tasti	11

Combinazione mode – onoff	11

Mode	11

On-off – Reset allarmi	11

Tastiera	11

Tastiera remota	12

Tastiera Remota	12

Tastiere	5

Temporizzazioni compressore	15

schema off-on e on-on  comp	15

schema on-on e off-off 2 comp	16

Temporizzazione	16

Temporizzazione  off-on	15

Temporizzazione on-on	15

Temporizzazioni di sicurezza	15

Termoregolatore in modalità cool	23

Termoregolatore in modalità heat	23

Termoregolazione differenziale	23

trasformatore	46

U

Unità di misura	10

Uscita dallo sbrinamento	30

schema	30

Uscita open collector	9

Uscita opzionale	9

tabella di configurazione	9

Uscita per tastiera addizionale	9

Uscita pilotaggio moduli ventole	9

Uscita TK

tabella di configurazione	8

Uscite	8

Uscite seriali	10

Uso Consentito	47

USO DEL DISPOSITIVO	47

Uso Non Consentito	47

Utenze	48

V

Valvola di inversione	17

Polarità	17

velocità silent	24

Ventilatore di condensazione	16

Ventilatore interno	19

1 gradino di ventilazione	19

2 gradini gradino di ventilazione	19

3 gradini gradino di ventilazione	19

Ventilazione in cool

schema	25

Ventilazione in heat

schema	25

Visibilità dei parametri e dei sottomenù	14

Visualizzazione SET per macchine aria-aria (solo per modelli Energy 2xxB)	11

Visualizzazioni	11

|  |  | ENERGY 200 2000/11 Cod: 8MA00201 |
| --- | --- | --- |