Qlink comando 43

82 82 55 31 10 0D 13 55 EC 09 63 01 01 2B 0E 04 02 F2 E6 FB 01

82 82 54 00 31 15 01 2B 0E 04 81 00 00 01 02 09 30 30 43 34 5F 30 30 30 43 8E F6 FA 8B

196 ascii (C4)     12 ascii (C)

devo entrare in config ???

Lettura area stati

per scrivere password seriale amministratore per lettura scrittura

lettura sonda uscita primario con lettura estesa: 24,1 gradi (00 F1 che corrisponde a 241)

lettura logica (AI2) = 24,1 gradi (00 F1 che corrisponde a 241)

dove lo faccio mettere il driver ???? short è un intero senza segno ?

potenza fornita: come ingresso analogico 6

12 52 0 CIRCUIT_0__SUPPLIED_LEVEL_UI_AO gradini di termoregolazione forniti circuito 1

ALLARMI ???

57 7 0 MULTISTAGE_STAGES_NO stage levels for compressor

58 0 0 FANS_NO EEPROM number of fans for circuit

50 0 0 EVAPORATORS_NO EEPROM number of evaporators

50 3 0 CIRCUITS_NO number of circuits for evaporator

50 6 0 COMPRESSORS_NO number of compressors for circuit

70 2 0 CUTOFF_CHILLER_SETPOINT_PRES cut off pressure set point

70 22 0 CUTOFF_CHILLER_DELTA_PRES cut off pressure delta

70 14 0 CUTOFF_CHILLER_BYPASS_TIME cut off bypass time

70 8 0 FANS_CHILLER_START_PRES start pressure

70 9 0 FANS_CHILLER_SATURATION_PRES saturation pressure

70 16 0 FANS_CHILLER_INIT_MAX_POWER_TIME initial max. power time

70 17 0 FANS_CHILLER_MIN_SPEED fans minimum speed

70 18 0 FANS_CHILLER_MAX_SPEED fans maximum speed

comandi globali:

1 password lettura/scrittura….? Al riconoscimento ?  se no link ? sotto comando globale defrost

2 on/off macchina sia negli input che in comando globale sotto on/off

lettura logica area 5: indice 5

Accensione o spegnimento della

macchina

0: off (READ/WRITE)

1: on (READ/WRITE)

2: spegnimento (READ)

NOTA: se richiesto off, allora lo

spegnimento è non interrompibile

se c’è tempo, fare il 3 altrimenti 1 e 2

3 modifica parametri cold in comando globale (spegne la macchina): entrata/uscita dalla configurazione area 5 indice 9

Abilitazione della configurazione da

seriale. Serve per poter scrivere i

parametri di tipo COLD

0:_NON_PUOI_RICHIEDERE_INGRESSO_IN

_CONFIGURAZIONE_ (READ)

1:_AVVIA_SEQUENZA_PER_POTER_RICHIE

DERE_CONFIGURAZIONE_ (WRITE)

2:_ATTENDI_PER_POTER_RICHIEDERE_IN

GRESSO_IN_CONFIGURAZIONE_ (READ)

3:_PUOI_RICHIEDERE_INGRESSO_IN_CON

FIGURAZIONE_ (READ)

4:_RICHIEDO_CONFIGURAZIONE_ (WRITE)

5:_SEI_IN_CONFIGURAZIONE_ (READ)

6:_ESCI_DALLA_CONFIGURAZIONE_

(WRITE)

(1)

…..

NOTA (1):

per entrare in modo configurazione si deve prima mandare una RDL in area 9.

se la risposta è 0 allora si deve lanciare una WRL in area STATI elemento 9 con valore 1 per avviare la

sequenza che porta allo spegnimento della macchina (RDL|9=2) e alla possibilità di richiedere l’ingresso

in configurazione (RDL|9|1=3 che si ha quando la macchina è spanta) tramite una WRL in area STATI

elemento 9 con valore 4 dopo la quale una RDL in area STATI all’elemento 9 darebbe come risultato 5

se la risposta è 3 allora si deve lanciare una WRL in area STATI elemanto 9 con valore 4 dopo la quale

una RDL in area STATI all’elemento 9 darebbe come risultato 5

Dopo che la macchina è stata messa in configurazione, la macchina resta spenta. Per accenderla deve

essere inviato il comando che consnte l’accensione della Macchina.

Password sotto defrost

'****************************************************

'

'gEncodeDeFrost: gestione che attiva lo sbrinamento

'

'

'  Inputs: nessuno

'

'  Outputs: -2  = errore interno.

'           -1  = comando non implementato.

'           0   = esecuzione completata.

'           > 0 = lunghezza del prossimo messaggio

'                 da trasmettere.

'

'****************************************************

Function gEncodeDeFrost()

Select Case intStep

Case 0

bytTxMessage(0) = bytAddress

bytTxMessage(1) = &H10

bytTxMessage(2) = &H99

bytTxMessage(3) = &H06

bytTxMessage(4) = &H0

bytTxMessage(5) = &H5

bytTxMessage(6) = &H0a

bytTxMessage(7) = &H20

bytTxMessage(8) = &H20

bytTxMessage(9) = &H20

bytTxMessage(10) = &H20

bytTxMessage(11) = &H20

bytTxMessage(12) = &H20

bytTxMessage(13) = &H20

bytTxMessage(14) = &H20

bytTxMessage(15) = &H20

bytTxMessage(16) = &H20

gEncodeDeFrost= pAddCrcToTxMsg(17)

Case Else

gEncodeDeFrost= 0

End Select

End Function

'****************************************************

'

'gDecodeDeFrost: gestione che attiva lo sbrinamento

'

'  Inputs: nessuno

'

'  Outputs: -1  = messaggio errato o CRC errato.

'           0   = esecuzione completata.

'

'****************************************************

Function gDecodeDeFrost()

gDecodeDeFrost = -1

If ppVerifyRxMsg = 0 Then Exit Function

gDecodeDeFrost = 0

End Function