Этот драйвер разработан фирмой Eliwell: Использовалась информация о приложении фирмы Термокул chiller4 с указанием используемых входов и выходов..

- Состояние включен - выключен OK (аналог.вх  5: 0: остановлен, 1: вкл, 2: выключен (ЧТЕНИЕ).

Глобальная команда "ON/OFF"	для вкл./выкл. Чиллера

- Число компрессоров OK параметр (Число испарителей, Контуров на Испаритель, Компрессоров на Контур)

- Количество ступеней (на компрессор) OK параметр

- состояние ступеней и компрессоров OK (цифровые выхода)

- активные ступени (?) OK (см. выше)

- состояние вентиляторов  (скорость)	OK (анал.вход 4: televis net не поддерживает аналоговые выхода...)

- текущая мощность установки OK (аналог. вход 6: количество активных ступеней в контуре)

- вода на входе OK (анал. вх.1)

- вода на выходе OK (анал. вход 2)

- Аварийные сообщения OK (только по цифровым входам)

- рабочая точка регулирования OK параметр

- дифференциал OK параметр

- раб точка вентиляторов OK параметр

- зона регулирования вентиляторов OK параметр

Для установки драйвера:

- открыть каталог, например  C:\EwScript и скопировать файл драйвера;

- Затеем в файле DtmCfg.ini (располагается в папке C:\WINDOWS\system32) необходимо добавить следующие строки:

#

# EXTERNAL DRIVER

#

[EXTPRT]

PATH="C:\EwScript"

Вот и все !

НЕ ЗАБУДЬТЕ для порта COM1 установить MODBUS протокол!

После запуска Televis Net, Вам необходимо найти XT следующим путем

затем

откроется окно

двойным щелчком по Network 1 можно перейти в режим задания начального и конечного адресов поиска XT и других приборов для экономии времени: например, задать такие значения

Затем подтвердить значения и начать поиск.

если все верно через несколько секунд увидите:

Нажмите «complete» и «back»: при желании можно изменить надпись.

С этого момента, при конфигурировании драйвер пошлет на прибор пароль для чтения/записи, и Вы можете читать параметры, изменять рабочие точки, запустить опрос данных и фиксировать Аварии

Глобальные команды: включение/выключение и считывание пароля последовательной шины по команде оттайки. Для изменения «Холодных» (Cold) параметров необходимо добавить внедрить дополнительную команду для входа и выхода из режима конфигурирования.

# ЗАМЕЧАНИЕ

Этот драйвер лишь выставочный образец: для использования Energy XT с televis net необходимо обратить внимание на следующее:

Energy XT пароль последовательной шины для чтения/записи параметров и переменных;

(этот пароль в режиме переключения работает только в RAM, т.е. при прерывании питания связь защищается (только стандарт 43 команд позволяет выполнить распознавание).

Если Вы выключили Energy XT при опросе данных, а затем вновь включили Energy, Televis Net не сможет восстановить связь, т.к. Energy XT утерял пароль связи, который подавался при конфигурировании прибора. Для восстановления связи прервите опрос данных, подайте на Energy команду разморозкиand (пошлите пароль) и опять запустите опрос

Обновленная версия драйвера позволяет автоматически распознавать прибор при прерывании питания.

Смотрите в отдельных папках три типа драйвера:

- созданный из Excel файла без внесения изменений

- c Глобальными командами для Включения/Выключения и Разморозки для распознавания

- с системой автоматического распознавания.